# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 512629. Закрытый запрос цен на право заключения договора на...

Запрос успешно отправлен

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38201 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38201 >>

Приём предложений завершается 28.05.2015 в 09:00 по московскому времени  (через 7 суток, 19 часов, 35 минут и 13 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 1 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 8 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 32

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Панин Сергей Иванович (ОАО "АЛТТРАНС") 19.05.2015 05:49. Выгружено 20.05.2015 13:24 Здравствуйте! В дополнительных требованиях технического задания указано, что трансформаторы мощностью 63 и 100кВА будут размещаться в КРУН-10 ячейки типа К-37. Прошу разъяснить данное требование.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 20.05.2015 13:24. Добрый день! Данное требование говорит о том, что указанные трансформаторы 63кВА располагаются внутри в шкафах КРУН К-37, что накладывает определенные ограничения на габариты трансформаторов, а так же на расположение выводов и расширителя, маслоотборного устройства. Отсек трансформатора имеет следующие габариты: ширина 1350мм, глубина 1100мм, высота 1350мм. Расположение вводов и масломерного стекла (маслоуказателя) (если смотреть на поперечный разрез ячейки - коридор обслуживания слева, задняя стенка шкафа справа): НВ 0,23кВ слева, ВВ 10кВ справа, маслоуказатель слева. Если смотреть из коридора обслуживания, то расположение расширителя должно быть слева. Маслоотборное устройство должно находиться со стороны задней стенки. Сухой трансформатор не допустим, из-за отсутствия защит и автоматики охлаждения (обдува)..