| Вопрос: [Исправить ответ] | Подъячев Павел Андреевич (ООО СК "Дом") 10.04.2013 12:56 |
| --- | --- |
| Просим Вас уточнить объемы в м3 по молниеотводам, прожекторным мачтам (освещения) и т.п. сооружениям, (т.к. например в приложении 6 к Тех.заданию площадь застройки мачт освещения 4 м2, объем 7 м3, то высота мачты получается всего 1,75м. Как правило высота подобных сооружений от 16м и выше.) |  |
| Прочитать ответ: | Кочержинский Алексей Николаевич 11.04.2013 08:12 |
| В Приложении № 6 к Техническому заданию характеристики мачт освещения указаны верно (конструкции мачт не решетчатого типа, а выполнены из труб разного диаметра, опертые на одиночную сваю с креплением подкосами к оголовкам 3-х примыкающих свай) |  |