## Лист1
Приложение №4 к Техническому заданию
№ п/п | Филиал | Год исполнения работ | № опоры | Объект | № муфты | Способ крепления | Наименование участка ВОЛС и ВЛ | Выявленные дефекты и повреждения | Необходимые для устранения работы | Примечание
1 | КоЭС | 2018 | 1 |  |  | к телу опоры, под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ "Кирилловская - Инга"-1 | касание ВОК тела опоры, установить ЗШ(1шт) | Установить ЗШ(1шт)
2 | НвЭС | 2018 | 6 |  |  | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный, отпайка на ПС Ореховская | разгерметизированы вводы в муфту | Загерметизировать вводы в муфту
3 | НвЭС | 2018 | 32 |  |  | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный, отпайка на ПС Заобье | Отсутствует хомут, скрепляющий части корпуса муфты. | Установить хомут.
4 | НвЭС | 2018 | 58 |  |  | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный, отпайка на ПС Новопокурская | разгерметизированы вводы в муфту | Загерметизировать вводы в муфту
5 | НвЭС | 2018 | 12 |  |  | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный, отпайка на ПС Кетовская | разгерметизированы вводы в муфту | Загерметизировать вводы в муфту
6 | НвЭС | 2018 | 6, 11 |  |  | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный, отпайка на ПС Кетовская | Касания ВОЛС тела опоры | Установить ЗШ (1шт).
7 | НвЭС | 2018 | 6 |  |  | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный, отпайка на ПС Ореховская | нет таблички,нет шплинта, ВОК трётся о раскос опоры | установить информационную табличку, шплинт,ЗШК-2(2шт)
8 | НвЭС | 2018 | 151, 312 |  |  | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный | нет шплинта коуша | установить шплинт коуша (2шт)
9 | НвЭС | 2018 | 6 |  |  | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ВЛ110кВ Кирьновская-Лысенковская 1,2, отпайка на ПС Январская | нет шплинта | установить шплинт коуша(1шт)
10 | НвЭС | 2018 | 24, 32, 55, 45 |  |  | ниже нижней траверсы на 2 метра на пересечениях на уровне средней траверсы | ВЛ 110 кВ Кирьяновская-ПП Восточный, отпайка на ПС Ново-Покурская | Отсутствует шплинт на лодочке | Установить шплинт
11 | СурЭС | 2018 | 159 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ оп.169 - оп.153 Сургут-Имилор (Федоровская-КНС-1) | Отсутствует шплинт на поддерживающем креплении ВОК | Установить шплинт на поддерживающем креплении ВОК
12 | Тюменское ТПО | 2018 | мачта |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Муфта расположена вне шкафа | Муфту перенести в шкаф
13 | Тюменское ТПО | 2018 | 3 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
14 | Тюменское ТПО | 2018 | 14 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Отсутствует шплинт и расслаблена гайка на креплении ПСО, возможно падение кабеля | Произвести ремонт ПСО
15 | Тюменское ТПО | 2018 | 26 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Не установлен ЗКШ -1шт | Установить ЗКШ -1шт
16 | Тюменское ТПО | 2018 | 6 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | На СК-7 отсутствует шплинт | Установить шплинт на СК-7
17 | Тюменское ТПО | 2018 | 9 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Отсутствует шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР
18 | Тюменское ТПО | 2018 | 17 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Откручена гайка на СК-7 | Установить гайку на СК-7
19 | Тюменское ТПО | 2018 | ПС Тарманы, ПС Щербаковская |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ Тарманы - Щербаковская | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
20 | Тюменское ТПО | 2018 | портал |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Ожогино-Сибжилстрой (35-38А) | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
21 | Тюменское ТПО | 2018 | портал ПС Казарово |  |  | под нижней траверсой | ПС Казарово –оп.№23 ВЛ-110 Сибжилстрой Казарово | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
22 | Тюменское ТПО | 2018 | портал ПС Казарово |  |  | под нижней траверсой | ПС Казарово –оп.№23 ВЛ-110 Сибжилстрой Казарово | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
23 | Тюменское ТПО | 2018 | портал |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки | Отсутствует защита ВОК на входе в кабель рост | Защитить ВОК в месте входа в кабель рост
24 | Тюменское ТПО | 2018 | портал |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки (32-30А) отп. на ПС Березняки | Отсутствует защита ВОК на входе в кабель рост | Защитить ВОК в месте входа в кабель рост
25 | Тюменское ТПО | 2018 | портал |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 кВ ПС ЖБИ- ПС Княжево | Сильный изгиб ВОК | Привести изгиб ВОК в соответствие нормам
26 | Тобольское ТПО | 2018 | 265, 267 |  |  | под нижней траверсой | Л-110 кВ Тобольская -Татарка (272-206) с отп. на ПС Сумкино (272-1-7), шл. Заход на ПС Маслово (206-ПС) | Отсутствует крепление на опоре | Добавить крепления
27 | Тобольское ТПО | 2018 | 62, 67 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 кВ Тобольская-Знаменская с отп.на ПС Волгинскую (1-69, 2938-ПС) | Отсутствует термопетля | Подтянуть кабель к опоре и закрепить
28 | Южное ТПО | 2018 | 35 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Горюново с отпайкой на ПС Озерки | Не закреплен шлейф. | Закрепить шлейф. Смонтировать дополнительные ЗКШ.
29 | Южное ТПО | 2018 | 3 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Упорово | На ПРР-7 отсутствует шплинт. | Установить шплинт
30 | Тюменское ТПО | 2018 | 1,2,9,12,16, |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тюмень - ТТЭЦ1-1 | Не установлен ЗКШ - 12шт | Установить ЗКШ - 12 шт
33,41,42
31 | Тюменское ТПО | 2018 | 1 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тюмень - ТТЭЦ1-1 | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
32 | Тюменское ТПО | 2018 | 19 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тюмень - ТТЭЦ1-1 | Шлейф ВОК натянут | Привести шлейф ВОК в норму
33 | Тюменское ТПО | 2018 | 3,6,34 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тюмень - ТТЭЦ1-1 | На СК-7 откручена гайка | Закрутить гайку на СК-7
34 | Тюменское ТПО | 2018 | 5,6,11,17,27 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тюмень - ТТЭЦ1-1 | Отсутствует шплинт на ПСО | Установить шплинт на ПСО
35 | Тюменское ТПО | 2018 | 5 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тюмень - ТТЭЦ1-1 | Откручена гайка на узле крепления | Закрутить гайку на узле крепления
36 | Тюменское ТПО | 2018 | 2,3,7,8,10,19, |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тюмень - ТТЭЦ1-1 | На СК-7 отсутствует шплинт | Установить шплинт на СК-7
22,26,28,40,42
37 | Тюменское ТПО | 2018 | 41 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тюмень - ТТЭЦ1-1 | Смонтирован ПРР не в полном комплекте -1шт | Установить ПРР в полном комплекте - 1 шт
38 | Тюменское ТПО | 2018 | мачта |  |  | к телу мачты | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Муфта расположена вне шкафа | Муфту перенести в шкаф
39 | Тюменское ТПО | 2018 | 3 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
40 | Тюменское ТПО | 2018 | 26 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Не установлен ЗКШ -1шт | Установить ЗКШ -1шт
41 | Тюменское ТПО | 2018 | 21 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Кабель натянут, шлейфа нет | Привести шлейф ВОК в норму
42 | Тюменское ТПО | 2018 | 5-6,8-9,12-14, |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Отсутствует шплинт на ПСО | Установить шплинт на ПСО
15,18-20,22-25
43 | Тюменское ТПО | 2018 | 6 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | На СК-7 отсутствует шплинт | Установить шплинт на СК-7
44 | Тюменское ТПО | 2018 | 9 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Отсутствует шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР
45 | Тюменское ТПО | 2018 | 17 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ ТТЭЦ1 - Центральная 2 (оп.3-оп.26) | Откручена гайка на СК-7 | Установить гайку на СК-7
46 | Тюменское ТПО | 2018 | 1,4,5 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ2-Приозерная отп. на ПС Широтная | Не установлен ЗКШ -5шт | Установить ЗКШ -5шт
47 | Тюменское ТПО | 2018 |  | портал ПС Широтная/ |  | к порталу | ВЛ-110 ТТЭЦ2-Приозерная отп. на ПС Широтная | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
ТЭЦЦ2
48 | Тюменское ТПО | 2018 | 35,37,39,40, |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-ТЭЦ2 ц.2 (16-56) | Не установлено ЗКШ - 13шт | Установить ЗКШ - 13шт
41.45
49 | Тюменское ТПО | 2018 | 41 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-ТЭЦ2 ц.2 (16-56) | ГВ находится не в проектном положении | ГВ привести в проектное положение
50 | Тюменское ТПО | 2018 | 17а |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-ТЭЦ2 ц.2 (16-56) | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установка шплинта на СК-7
51 | Тюменское ТПО | 2018 | 16 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-ТЭЦ2 ц.2 (16-56) | ПРР смонтирован шпильками вверх | ПРР смонтировать шпильками вниз
52 | Тюменское ТПО | 2018 | 41 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-ТЭЦ2 ц.2 (16-56) | Отсутствует шплинт на НСО | Установка шплинта на НСО
53 | Тюменское ТПО | 2018 | 56 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-ТЭЦ2 ц.2 (16-56) | Отсутствует шплинт на ПР | Установка шплинта на ПР
54 | Тюменское ТПО | 2018 | 2,3,4,12,15 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-Монтажная ц.2 (1-16) | Не установлено ЗКШ - 10шт | Установить - 10шт
55 | Тюменское ТПО | 2018 | 1 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-Монтажная ц.2 (1-16) | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
56 | Тюменское ТПО | 2018 | 1-4,12,15-16 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-Монтажная ц.2 (1-16) | Смонтирован ПРР не в полном комплекте - 7шт | Установить ПРР в полном комплекте - 7шт
57 | Тюменское ТПО | 2018 | 1 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-Монтажная ц.2 (1-16) | ВОК выпал из ЗКШ | Установить ВОК в ЗКШ
58 | Тюменское ТПО | 2018 | 2 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110 ТТЭЦ1-Монтажная ц.2 (1-16) | Отсутствует шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР
59 | Тюменское ТПО | 2018 |  | ПС Тарманы, |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ Тарманы - Щербаковская | Не установлено ЗКШ - 8шт | Установить ЗКШ - 8шт
ПС Щербаковская
60 | Тюменское ТПО | 2018 | 10 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ Тарманы - Щербаковская | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7
61 | Тюменское ТПО | 2018 |  | ПС Тарманы, |  | под нижней траверсой | ВЛ-110кВ Тарманы - Щербаковская | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
ПС Щербаковская
62 | Тюменское ТПО | 2018 | 2,3,4,5,9,10 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тарманы - ПС Тюмень 500 РПБ-2 | Отсутствует ЗКШ - 13шт | Установить ЗКШ - 13шт
63 | Тюменское ТПО | 2018 | 3 |  |  | под средней траверсой | ВЛ-110кВ Тарманы - ПС Тюмень 500 РПБ-2 | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установка шплинта на СК-7
64 | Тюменское ТПО | 2018 | 35 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Ожогино-Сибжилстрой (35-38А) | Выпадает шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР
65 | Тюменское ТПО | 2018 | портал |  |  | к порталу | ВЛ-110 Ожогино-Сибжилстрой (35-38А) | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
66 | Тюменское ТПО | 2018 | 23 |  |  | под нижней траверсой | ПС Казарово –оп.№23 ВЛ-110 Сибжилстрой Казарово | Отсутствует шкаф для муфты | Установить шкаф муфты
67 | Тюменское ТПО | 2018 | портал |  |  | к порталу | ПС Казарово –оп.№23 ВЛ-110 Сибжилстрой Казарово | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
ПС Казарово
68 | Тюменское ТПО | 2018 | портал |  |  | к порталу | ПС Казарово –оп.№23 ВЛ-110 Сибжилстрой Казарово | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
ПС Казарово
69 | Тюменское ТПО | 2018 | 23 |  |  | Грозотрос, над верхней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки, Сибжилстрой – Казарово (23-30А) | ГВ находится не в проектном положении | ГВ привести в проектное положение
70 | Тюменское ТПО | 2018 | 27.28 |  |  | Грозотрос, над верхней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки, Сибжилстрой – Казарово (23-30А) | Отсутствует заземляющий провод | Установить заземляющий провод
71 | Тюменское ТПО | 2018 | 24,25,29 |  |  | Грозотрос, над верхней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки, Сибжилстрой – Казарово (23-30А) | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7
72 | Тюменское ТПО | 2018 | 28 |  |  | Грозотрос, над верхней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки, Сибжилстрой – Казарово (23-30А) | Отсутствует шплинт на СК-10 - 2шт | Установить шплинты на СК-10 - 2шт
73 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а |  |  | Грозотрос, над верхней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки, Сибжилстрой – Казарово (23-30А) | Отсутствует шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР
74 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а/2; 30а/3 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7
75 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а; 30а/1; |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки | Отсутствует шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР
портал
76 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а/1, 30а/5, |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки | Не установлен ЗКШ - 6шт | Установить ЗКШ - 6шт
30а/12, портал
77 | Тюменское ТПО | 2018 | портал |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки | Отсутствует барабан для запаса ВОК | Установить барабан для запаса ВОК
78 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки | Выпадает шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР
79 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки | Выпадает гайка на ПРР | Закрутить гайку на ПРР
80 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а, 30а/1, |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки | Отсутствует шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР
портал
81 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а/4; 30а/6; |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки (32-30А) отп. на ПС Березняки | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7
30а/7; 30а/8;
30а/10
82 | Тюменское ТПО | 2018 | 31,30а,30а/5, |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки (32-30А) отп. на ПС Березняки | Не установлен ЗКШ - 8шт | Установить ЗКШ - 8шт
30а/12, портал
83 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а/11 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки (32-30А) отп. на ПС Березняки | Применено не стандартное крепление | Произвести монтаж стандартного крепления
84 | Тюменское ТПО | 2018 | 31 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки (32-30А) отп. на ПС Березняки | Смонтирован ПРР не в полном комплекте - 1шт | Установить ПРР в полном комплекте - 1шт
85 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки (32-30А) отп. на ПС Березняки | Выпадает шплинт на ПРР | Установить шплинт на ПРР
86 | Тюменское ТПО | 2018 | 30а/1 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 Тюмень-Березняки (32-30А) отп. на ПС Березняки | Раскрутилась гайка на ПРР | Установить гайку на ПРР
87 | Тюменское ТПО | 2018 | портал | ПС Березняки |  | к порталу | ВЛ-110 Тюмень-Березняки оп. №30А отп. на ПС Березняки | Отсутствует защита ВОК на входе в кабель рост | Защитить ВОК в месте входа в кабель рост
88 | Тюменское ТПО | 2018 | портал | ПС Березняки |  | к порталу | ВЛ-110 Тюмень-Березняки (32-30А) отп. на ПС Березняки | Отсутствует защита ВОК на входе в кабель рост | Защитить ВОК в месте входа в кабель рост
89 | Тюменское ТПО | 2018 | 2,28,31,42, |  |  | ниже нижней траверсы | ВЛ-110 кВ ПС ЖБИ- ПС Княжево | Не установлен ЗКШ - 14шт | Установить ЗКШ - 14шт
45, 49, портал
90 | Тюменское ТПО | 2018 | 49 |  |  | ниже нижней траверсы | ВЛ-110 кВ ПС ЖБИ- ПС Княжево | Отсутствует шлейф | Привести шлейф в соответствие нормам
91 | Тюменское ТПО | 2018 | 1 |  |  | ниже нижней траверсы | ВЛ-110 кВ ПС ЖБИ- ПС Княжево | Раскручена гайка на ПРР | Закрутить гайку на ПРР
92 | Тюменское ТПО | 2018 | 3,15,20, |  |  | ниже нижней траверсы | ВЛ-110 кВ ПС ЖБИ- ПС Княжево | Раскручена гайка на СК-7 | Закрутить гайку на СК-7
34-39
93 | Тюменское ТПО | 2018 | портал | ПС ЖБИ |  | ниже нижней траверсы | ВЛ-110 кВ ПС ЖБИ- ПС Княжево | Сильный изгиб ВОК | Привести изгиб ВОК в соответствие нормам
94 | Тюменское ТПО | 2018 | ПС Онохино |  |  | на средней траверсе | ВЛ-110 кВ ПС Онохино- ПС Княжево | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе ввода в узел связи | Провести герметизацию стыка
95 | Тюменское ТПО | 2018 | 1,2,4,26,58, 59 |  |  | на средней траверсе | ВЛ-110 кВ ПС Онохино- ПС Княжево | Не установлен ЗКШ - 15шт | Установить ЗКШ - 15шт
,130,131, 140
96 | Тюменское ТПО | 2018 | ПС Ожогино, |  |  | к порталу | ВЛ-110кВ ТТЭЦ-2-ПС Ожогино | Отсутствует герметизация стыка ВОК в трубе | Провести герметизацию стыка
ПС Широтная
97 | Тюменское ТПО | 2018 | 1,14, портал |  |  | на средней траверсе | ВЛ-110кВ ТТЭЦ-2-ПС Ожогино | Отсутствует шплинт на СК-7 | Установить шплинт на СК-7
98 | Тюменское ТПО | 2018 | 12.13 |  |  | на средней траверсе | ВЛ-110кВ ТТЭЦ-2-ПС Ожогино | Раскручена гайка на СК-7 | Закрутить гайку на СК-7
99 | Тобольское ТПО | 2018 | 265, 267 |  |  | под нижней траверсой | Л-110 кВ Тобольская -Татарка (272-206) с отп. на ПС Сумкино (272-1-7), шл. Заход на ПС Маслово (206-ПС) | Отсутствует крепление на опоре | Добавить крепления
100 | Тобольское ТПО | 2018 | 62, 67 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 кВ Тобольская-Знаменская с отп.на ПС Волгинскую (1-69, 2938-ПС) | Отсутствует термопетля | Подтянуть кабель к опоре и закрепить
101 | Тобольское ТПО | 2018 | 2 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 кВ Тобольская-Знаменская с отп.на ПС Волгинскую (1-69, 2938-ПС) | Монтаж крепления смонтирован не верно | Замена узла крепления согласно проекту
102 | Южное ТПО | 2018 | 324,323,312, |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Комсомольская с отпайкой на ПС Арболитовая | Не закреплен шлейф. Недостаточно (отсутствуют) ЗКШ - 12 шт | Закрепить шлейф. Смонтировать дополнительные ЗКШ - 12 шт
301,298а
103 | Южное ТПО | 2018 | 298,263-3 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Комсомольская с отпайкой на ПС Арболитовая | Сильное натяжение ВОК. Отсутствует шлейф. | Привести шлейф в соответствии с нормами.
104 | Южное ТПО | 2018 | 309 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Комсомольская с отпайкой на ПС Арболитовая | На СК-7 отсутствует шплинт | На СК-7 установить шплинт
105 | Южное ТПО | 2018 | 286.285 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Комсомольская с отпайкой на ПС Арболитовая | Узел крепления смещен к телу опоры, происходит трение подвески к телу опоры. | Узел крепления отнести от опоры
106 | Южное ТПО | 2018 | 263-3 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Комсомольская с отпайкой на ПС Арболитовая | Узел крепления не по проекту | Узел крепления установить в соответствии с нормами
107 | Южное ТПО | 2018 | 8 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Горюново с отпайкой на ПС Озерки | Узел крепления смонтирован не верно (горизонтальное положение площадки) | Узел крепления установить в соответствии с нормами
108 | Южное ТПО | 2018 | 35 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-110 кВ Заводоуковск-Горюново с отпайкой на ПС Озерки | Не закреплен шлейф. | Закрепить шлейф. Смонтировать дополнительные ЗКШ.
109 | Южное ТПО | 2018 | 3 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ-35 кВ Заводоуковск-Упорово | На ПРР-7 отсутствует шплинт. | Установить шплинт
110 | Энергокомплекс | 2018 | 49-50 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская | Отсутствует информационная табличка на муфте. Провис кабеля в пролете 49-50 | Изготовить и установить информационную табличку. Устранить провис ВОК.
111 | Энергокомплекс | 2018 | 216, 240, 250, 262, 265, 268, 270, 275, 277 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская | Шлейф не закреплен | Закрепить шлейф, ЗКШ-2
112 | Энергокомплекс | 2018 |  | ПС Верхнеказымская, портал №1 |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская | Отсутствует информационная табличка на муфте. ПНД (труба) не закреплена. | Изготовить и установить информационную табличку муфты. Закрепить трубу ПНД согласно проекту.
113 | Энергокомплекс | 2018 | 15, 32, 49, 65, 81, 97, 224, 240, 257, 274 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская | Отсутствуют информационные таблички на муфтах. | Изготовить и установить информационные таблички на муфты
114 | Энергокомплекс | 2018 | 141 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Верхнеказымская - Белоярская | Радиус изгиба ВОК ниже нормы | Требуется перемонтаж узла крепления вниз по стволу опоры
115 | Энергокомплекс | 2018 | 383,409,430,451,474,496,513,518,536,563,582 |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Белоярская - Октябрьская, | Отсутствует информационный указатель муфты. | изготовить и закрепить диспетчерскую табличку с номером муфты
116 | Энергокомплекс | 2018 | 171,188,205,221,238,254,269 |  | М2/2.1-1; М2/2.1-2; М2/2.1-3; М2/2.1-4; М2/2.1-5; М2/2.1-6; М2/2.1-7 | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Яхлинская-Хора | Нечитаемый указатель муфты. | обновить диспетчерскую табличку с номером муфты
117 | Энергокомплекс | 2018 | 288 |  |  | под нижней траверсой | ВЛ 110 кВ Яхлинская-Хора | Спуск в антивандальную трубу не закреплен | Установка шлейфового зажима