УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель генерального

директора – главный инженер

_________________ А. А. Брагин

«____»______________ 20__ года

Техническое задание

на выполнение работ по техническому обслуживанию волоконно-оптических линий связи                    АО «Тюменьэнерго»

Термины и определения

  - Воздушная линия электропередачи (ВЛ) - Устройство для передачи электроэнергии по проводам, расположенным на открытом воздухе и прикрепленным с помощью изоляторов и арматуры к опорам или кронштейнам и стойкам на инженерных сооружениях.

  - Волоконно-оптическая линия связи на воздушных линиях электропередачи (ВОЛС-ВЛ) - Линия связи, включающая в себя оптический кабель, размещаемый на ВЛ, и волоконно-оптические системы передачи (ВОСП).

  - Волоконно-оптический кабель (ОК) – Кабельное изделие, содержащее оптические волокна, предназначенные для передачи информации с помощью световых сигналов.

  - ОКГТ - оптический кабель, встроенный в грозозащитный трос.

  - ОКСН - оптический кабель самонесущий, неметаллический.

  - Эксплуатация ВОЛС-ВЛ - Техническое обслуживание, ремонт, аварийно-восстановительные работы ВОЛС-ВЛ.

  - Линейная арматура, арматура - Совокупность крепежных, защитных и других изделий для размещения ОК на ВЛ.

  - Линейно-кабельные сооружения (ЛКС) - Волоконно-оптические кабели, размещаемые на ВЛ (в том числе - ОКГТ) и на территории электрических подстанций, арматура кабелей для подвески, прокладки и заземления (ОКГТ), муфты, подземные контейнеры и наземные шельтеры НРП, оптические кроссы оконечных пунктов.

  - Строительная длина кабеля - Элемент заводского изготовления, поставляемый на строительство в готовом виде.

  - Анкерное крепление ОК - Крепление кабеля на анкерной опоре, предназначенное для восприятия тяжения кабеля в пролете.

  - Поддерживающее крепление ОК - Крепление кабеля на промежуточной опоре, предназначенное для восприятия массы подвешенного кабеля.

  - Проект производства работ (ППР) - Проект, определяющий технологию, сроки выполнения и порядок обеспечения ресурсами строительно-монтажных работ и служащий основным руководящим документом при организации производственных процессов.

  - Техническое обслуживание - включает в себя в том числе осмотры элементов ВОЛС-ВЛ, измерение оптических параметров ОК. Полный объем выполняемых работ описан в Приложении №1 к Техническому заданию.

Требования к выполняемым работам

  - Работы выполняются на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа и Ямало-Ненецкого автономного округа.

  - Сроки выполнения работ: c 01 января 2018 по 31 декабря 2020 года.

  - Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию ВОЛС

    - Порядок документирования работ по техническому обслуживанию ВОЛС указан в приложении №1 к Техническому заданию.

    - При техническом обслуживании должны производиться работы по предотвращению преждевременного износа элементов ВОЛС-ВЛ путем выявления повреждений и неисправностей при осмотрах, проверках и измерениях.

    - Техническое обслуживание ВОЛС-ВЛ должны выполняться с использованием специальных машин, механизмов, транспортных средств, такелажа, оснастки, инструмента и приспособлений Средства механизации должны быть укомплектованы в соответствии с нормами и размещены на ремонтно-производственных базах (РПБ) предприятий и их подразделений.

    - Все необходимые материалы для выполнения работ Подрядчик закупает на собственные средства.

    - Мелкие дефекты/недочеты не требующие больших затрат и вывода ВЛ, такие как нарушенная герметизация кабельных вводов, повреждение целостности изоляции ВОК расположенного не на ВЛ, незакрепленные спуски ВОК в антивандальную трубу, плохое соединения в оптическом кроссе и т.д. должны устраняться незамедлительно.

    - Перечень дополнительных работ, указанный в приложении №4 подлежит корректировке каждый год, но не позднее октября текущего года.

График и правила выполнения работ по ТО ВОЛС

  - График выполнения ТО

    - Перечень ВЛ, расстояния и марки кабелей на которых размещены ВОЛС, даты начала и окончания выполнения ТО указаны в Приложении №2 «График выполнения работ» к настоящему Договору. Перечень ВЛ указанный в приложении №2 подлежит корректировке каждый год, но не позднее октября текущего года.

  - Порядок допуска к работам по ТО

    - Подрядчик, за 30 календарных дней до начала производства работ, в соответствии с графиком ТО, направляет в соответствующий филиал Заказчика заявку на выполнение работ по ТО и проект производства работ.

    - Филиал Заказчика проверяет, согласовывает проект производства работ и выполняет допуск персонала Подрядчика к выполнению работ в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утв. Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2013 года №328н.

  - Порядок допуска к работам по ТО на объекты и территории сторонних организаций

    - Для получения допуска на объекты и территории сторонних организаций Подрядчик готовит и направляет письма в адрес филиала АО «Тюменьэнерго», в зоне ответственности которого находится объект сторонней организации.

    - Филиал АО «Тюменьэнерго», в зоне ответственности которого находится объект или территория сторонней организации, в течение 5 рабочих дней с момента получения заявки от Подрядчика, направляет в адрес собственника территории или объекта письмо о допуске Подрядчика на выполнение работ по ТО.

Оформление документации по техническому обслуживанию ВОЛС-ВЛ.

  - Результаты осмотров, проверок и измерений, проведенных на ОК, должны быть записаны Подрядчиком в листках осмотра, ведомости и журнале неисправностей и переданы Заказчику в установленной Приложениями №3 к настоящему Техническому заданию форме:

    - Лист осмотра (Приложение 3.1.);

    - Дефектная ведомость (Приложение 3.2.);

    - Протокол измерений (Приложение 3.3.);

    - Журнал неисправностей (Приложение 3.4.);

    - Рефлектограмма (измерения должны выполнятся на всех волокнах включая осветленные). Рефлектограмму предоставлять в бумажном и электронном виде. На рефлектограмме должно отображаться: дата время выполнения измерений, наименование подрядчика, инициалы измерителя, наименование измеряемого участка, данные позволяющие идентифицировать измеряемое волокно.

  - Неисправности (повреждения) кабеля должны быть подробно записаны Подрядчиком, производящим осмотр, в листок осмотра (по форме, предусмотренной Приложением №3.1 к настоящему Техническому заданию), который по окончании осмотра передается Заказчику.

  - При обнаружении неисправности Подрядчик заполняет дефектную ведомость (приложение№3.2), фотографирует неисправность и передает их Заказчику.

  - Полный перечень выполняемых работ и отчетных документов указан в приложении №1 к Техническому заданию.

  - Безопасное производство работ Подрядчиком обеспечивается в соответствии с «Правилами проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше (РД 153-34.0-48.518-98)».

- Приложения:

- Объем работ и документирование технического обслуживания волоконно-оптических линий связи;

- График выполнения работ;

- Типовые формы отчетов;

- Объем ремонтов, выполняемых в рамках исполнения договора.

- Составил:

- Начальник службы АСТУ ДКиТАСУ			            		                  Е. А. Петров

- Согласовано:

- Начальник ДКиТАСУ								                 П. Н. Богуцкий

- Приложение №1

- к техническому заданию

- от «___»__________20___г.

- ОБЪЕМ

- работ и документирование технического обслуживания волоконно-оптических линий связи

| № п/п | Наименование работ | Периодичность | Проверяемые элементы | Форма документирования результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контроль технического состояния Линии связи |  |  |  |
| 1.1. | Периодические осмотры ВОЛС-ВЛ в дневное время без подъема на опоры и ВОК в линейно-кабельных сооружениях и грунте с фото фиксацией результатов | Периодические осмотры | на участке ВОЛС-ВЛ: - волоконно-оптический кабель (ВОК); - выкладка технологического запаса ВОК по телу опоры; - оптические муфты; - натяжная и поддерживающая арматура, в т.ч. виброгасители; - расстояние от ВОК до других элементов ВЛ и пересекаемых объектов; на участке ЛКС: - спуск ВОК с высоковольтной части в лотковые сооружения/грунт; - трасса кабеля по территории подстанции, ввод кабеля в здание, где установлен оптический кросс - трасса кабеля внутри здания; - оптический кросс; - при подвеске ВОК на опорах/мачтах освещения – все опорные конструкции и переходы над внутри объектовыми дорогами с проверкой габаритов; - муфты и выкладка запаса ВОК в кабельных колодцах и других сооружениях ЛКС; - трасса ВОЛС в грунте с проверкой реперных точек - наличие постоянных знаков с условным обозначением ВОЛС и номером соединительной муфты в местах установки соединительных муфт на опорах ВЛ - наличие на постоянных знаках читаемой информации с условным обозначением ВОЛС и номером соединительной муфты в местах установки соединительных муфт на опорах ВЛ | - листок обхода; - дефектная ведомость; - ведомость измерений габаритов и стрел провеса; - цифровая фотография опоры с муфтой; - цифровая фотография граничной опоры, осматриваемой ВЛ в пролёте с пересекаемыми сооружениями, транспортными коммуникациями и водными преградами; - цифровая фотография состояния ВОЛС, выявленных дефектов и неисправностей; - ведомость GPS координат опор с муфтами и граничных опор в пролётах ВЛ с пересечением и реперных точек по трассе ВОЛС в грунте*; - цифровая фотография портальной стойки/опоры с муфтой; - цифровая фотография точки спуска в ЛКС/грунт; - цифровая фотография ввода ВОК в здание/сооружение; - цифровая фотография трассы прокладки/подвески ВОК по территории подстанции; - цифровая фотография фасада оптического кросса; - цифровая фотография выполненной герметизации технологических отверстий; - цифровая фотография кабельного колодца и размещённой в нём муфты; - цифровая фотография повреждения/разрушения всех элементов ЛКС. - цифровая фотография портальной стойки/опоры с муфтой и постоянным знаком с условным обозначением ВОЛС и номером соединительной муфты |
| 1.3. | Осмотр заземляющих спусков арматуры ОК с фото фиксацией результатов | не реже одного раза в год | - шлейфы заземления арматуры; - проверка наличия металлосвязи между арматурой и телом опоры | - листок осмотра; - цифровые фотографии шлейфов заземления; |
| 1.4. | Проверка коэффициента затухания оптических волокон и потерь на стыках оптических волокон (в муфтах) с использованием оптического рефлектометра (методом обратного рассеяния) и нормализующей катушки | не реже одного раза в год | - состояние оптических розеток на оптическом кроссе; - затухание оптических волокон на регенерационном участке | - протокол измерений; - рефлектограммы; - цифровые фотографии фасада оптического кросса. |
| 1.5. | Проверка расстояний от ОК до провода, измерение стрелы провеса ОК | не реже одного раза в год | - расстояние от ВОК до других элементов ВЛ и пересекаемых объектов | - листки осмотра; - цифровые фотографии пролётов опор с пересечениями |
| 2 | Приобретение и установка отсутствующих, а также замена нечитаемых, постоянных знаков с условным обозначением ВОЛС и номером соединительной муфты в местах установки соединительных муфт на опорах ВЛ | по мере необходимости | Места установки соединительных муфт на опорах ВЛ | Цифровая фотография портальной стойки/опоры с муфтой и постоянным знаком с условным обозначением ВОЛС и номером соединительной муфты |

- Примечание:

- * -  ведомость GPS координат оформляется Подрядчиком в произвольной форме;

- -  изображение на цифровой фотографии должно обеспечивать чёткий просмотр визуального состояния сооружения/ элемента сооружения и идентификацию дефекта/неисправности, а также оценку габаритов при пересечении Линией связи других объектов.  Фотографии должны быть HD качества, должно отображаться дата и время.