Акционерное общество

«РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Россети Тюмень» ________________ О. А. Кинаш «_____»_________________202 г. | УТВЕРЖДЕНО Заместитель генерального директора –руководитель Аппарата АО «Россети Тюмень» ________________И. Р. Казбеков «_____»_________________202 г. |
| --- | --- |

Основная образовательная программа профессионального обучения

ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ПРОФЕССИИ

«ЭЛЕКТРОМОНТЁР ПО РЕМОНТУ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»

3-6 РАЗРЯД

СУРГУТ, 2023

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии:

«Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи»

3-6 разряд

| № п/п | Должность согласующего | Ф.И.О. согласующего | Отметка о согласовании | Подпись согласующего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования | П.Н. Юшко |  |  |
| 2. | Начальник департамента эксплуатации | А.В. Дьяков |  |  |
| 3. | Руководитель Центра управления сетями | А.Н. Полозов |  |  |
| 4. | Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля | О.П. Ишмухаметова |  |  |
| 5. | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению | В.Г. Демихов |  |  |

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 4 |
| Учебный план | 6 |
| Календарный учебный график | 6 |
| Теоретическое обучение | 7 |
| Программа теоретического обучения | 8 |
| Производственное обучение | 15 |
| Оценка результатов освоения программы | 19 |
| Организационно-методические условия реализации программы | 19 |
| Перечень документов для подготовки по программе | 20 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Основная программа профессионального обучения повышения квалификации рабочих по профессии «Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи 3-6 разрядов» (далее – ОППО) разработана для обучения работников предприятий, относящихся к виду профессиональной деятельности 20.031 «Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи».

# Целью реализации ОППО повышения квалификации рабочих является совершенствование компетенций, необходимых для вида профессиональной деятельности - Обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей путем контроля технического состояния воздушных линий, своевременного и качественного проведения ремонтных и эксплуатационных работ.

# Нормативную правовую основу разработки ОППО составляют:

# - Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»;

# - Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 26 августа 2020 г. 
№ 438 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения», зарегистрирован в Минюсте РФ 11 сентября 2020 г., № 59784;

# - Приказ Минобрнауки России от 14 июля 2023 г. № 534 «Об утверждении Перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение».

# Содержание ОППО повышения квалификации рабочих разработано в соответствии c установленными квалификационными требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» (приказ Министерства Т и СЗ РФ от 4 июня 2018 года N 361н).

Категория слушателей: рабочие, имеющие квалификацию и стаж работы по профессиям «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи», «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Электромонтер», «Монтажники и ремонтники линий электропередач».

Срок освоения: 80 часов.

Режим занятий: 8 ак/ч в день.

Форма обучения: очная или очно-заочная с применением дистанционных технологий.

В результате освоения ОППО повышения квалификации учащиеся должны овладеть (совершенствовать) профессиональными компетенциями, необходимыми для выполнения видов профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации:

| код | Наименование видов деятельности | Наименование профессиональных компетенций |
| --- | --- | --- |
| # Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 3 разряда |  |  |
| А | Подготовка и выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работников более высокой квалификации | Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации |
|  |  | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 4 разряда |  |  |
| В | Организация и выполнение работ средней сложности по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | Выполнение работ средней сложности по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи |
|  |  | Организация работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда |  |  |
| С | Организация и выполнение сложных работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | Выполнение сложных работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи |
|  |  | Организация сложных работ по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи |
| Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 6 разряда |  |  |
| D | Организация и выполнение работ повышенной сложности по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | Выполнение работ повышенной сложности по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи |
|  |  | Организация работ повышенной сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи |

# Реализация ОППО повышения квалификации рабочих сопровождается промежуточной аттестацией в форме тестирования. По итогам прохождения промежуточной аттестации учащиеся направляются на производственную практику. Практика проходит на рабочем месте и осуществляется в пределах рабочего времени обучающегося. Допуск к самостоятельной работе производится в соответствии с требованиями Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации. Квалификационная работа проводится за счет времени, отведенного на производственное обучение. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию профессиональных компетенций и предусматривать сложность работы не ниже получаемого квалификационного разряда.

# Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена. В состав квалификационной комиссии включаются представители работодателей, итоги заносятся в протокол итоговой аттестации.

# Учащиеся, успешно сдавшие квалификационный экзамен, получают квалификацию по профессии рабочего с присвоением квалификационного разряда, по результатам профессионального обучения, что подтверждается документом о квалификации (свидетельством о профессии рабочего) установленного образца.

# Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть ОППО и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

# Настоящая программа профессионального обучения не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания программы без разрешения АО «Россети Тюмень».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

основной программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии «Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи»

3-6 разряд

| Наименование разделов, модулей | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| Теоретическое обучение | 38 | Текущий контроль |
| Промежуточная аттестация | 1 | Тестирование |
| Практическое обучение | 40 | Практическая квалификационная работа |
| Итоговая аттестация | 1 | Квалификационный экзамен |
| ИТОГО | 80 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

основной программы профессионального обучения повышения квалификации по профессии «Электромонтёр по ремонту воздушных линий электропередачи»

3-6 разряд

| № | Наименование дисциплины | Нагрузка в часах | Учебные недели |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 1. | Теоретическое обучение | 38 | 38 |  |  |
| 2. | Промежуточная аттестация | 1 | 1 |  |  |
| 3. | Практическое обучение | 40 |  | 40 |  |
| 4. | Итоговая аттестация | 1 |  |  | 1 |

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБУЧЕНИЕ

Учебно-тематический план

| Наименование модулей и тем | Всего, ак.час. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практика |
| Общепрофессиональный курс |  |  |  |
| Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности | 8 | 5 | 3 |
| 1.1. Охрана и безопасность труда | 6 | 4 | 2 |
| 1.2. Пожарная безопасность | 2 | 1 | 1 |
| Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 4 | 2 | 2 |
| 2.1. Виды травм на производстве | 2 | 1 | 1 |
| 2.2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 2 | 1 | 1 |
| Специальный курс |  |  |  |
| Модуль 3. Устройство, монтаж, ремонт и эксплуатация оборудования воздушных линий электропередачи | 24 | 23 | 1 |
| 3.1. Провода и тросы | 1 | 1 | - |
| 3.2. Изоляторы и арматура | 1 | 1 | - |
| 3.3. Сборные элементы под опоры воздушных линий электропередачи | 1 | 1 | - |
| 3.4. Монтаж воздушных линий электропередачи | 5 | 5 | - |
| 3.5. Эксплуатация воздушных линий электропередачи | 6 | 6 | - |
| 3.6. Ремонт воздушных линий электропередачи. | 6 | 6 | - |
| 3.7. Оформление ремонтной документации | 2 | 2 | - |
| 3.8. Правила безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий электропередачи | 2 | 1 | 1 |
| Модуль 4. Такелажные работы | 2 | 2 | - |
| 4.1. Механизмы, инструменты, приспособления и машины для такелажных работ | 2 | 2 | - |
| Промежуточная аттестация | 1 | - | - |
| Производственное обучение | 40 | - | 40 |
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 1 | - | - |
| ИТОГО: | 80 |  |  |

Программа теоретического обучения

Методические рекомендации

При освоении программы и подготовке к итоговой аттестации слушателям необходимо использовать документы согласно перечню, приведенному в конце программы.

Преподавателям при изложении учебного материала следует использовать законодательные и нормативные акты РФ, а также инструктивные и руководящие материалы министерств и ведомств, регулирующих организацию электроэнергетики.

При изучении тем программы необходимо учитывать класс напряжения обслуживаемых слушателями электроустановок, обращать внимание слушателей на прикладной характер программы; показывать, где и когда изучаемые теоретические положения могут быть использованы в практической деятельности.

Изучение материала необходимо вести в форме, доступной пониманию слушателей, соблюдать единство терминологии в соответствии с действующими государственными стандартами.

Для процесса обучения целесообразно использовать лекционно-семинарские и практические занятия, организовывать работу с методическими и справочными материалами, применять технические средства обучения.

Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности.

1.1. Охрана и безопасность труда.

Охрана труда.

Основные положения законодательства РФ по охране труда. Служба государственного надзора за охраной и безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования. Контроль со стороны работодателя за соблюдением требований охраны труда и безопасной эксплуатацией оборудования.

Общественный контроль охраны и безопасности труда. Производственный травматизм, его причины, меры предупреждения. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.

Ответственность руководителей предприятия и рабочих за соблюдением норм и правил охраны и безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Правила внутреннего распорядка предприятия. Влияние условий труда на работоспособность человека.

Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Охрана труда при оперативном обслуживании и осмотрах электроустановок. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Охрана труда при организации работ в электроустановках, выполняемых по перечню работ в порядке текущей эксплуатации. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению. Надзор за бригадой. Изменение состава бригады при проведении работ в электроустановках. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановках. Сдача приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках. Общие требования. Производство переключений и отключений. Вывешивание предупредительных плакатов, ограждений рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ.

Назначение заземления. Особенности электрических сетей с изолированной и глухозаземлённой нейтралью. Рабочее и защитное заземление электрооборудования. Заземляющий контур Распространение электротока в земле. Естественные и искусственные заземлители. Порядок пользования и требования, предъявляемые к переносному заземлению.

Меры безопасности при работе на высоте. Безопасные методы производства работ на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, под наведенным напряжением.

Работа с применением механизмов и грузоподъемных машин.

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в ЭУ.

Классификация средств защиты. Электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000 В и выше 1000 В.

Порядок пользования средствами защиты. Требования к отдельным видам средств защиты и правила пользования ими. Изолирующие клещи. Электроизмерительные клещи. Указатели напряжения до 1000 В и выше 1000 В. Резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши, инструмент с изолирующими рукоятками. Переносные заземления.

Испытания средств защиты. Электрические испытания. Механические испытания. Учет и содержание средств защиты. Нормы комплектования средствами защиты. Плакаты и знаки безопасности.

Требования безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

Обязанности работодателя при обеспечении охраны труда:

- содержание и эксплуатация инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;

- контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействие которых возможно при выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников.

Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, улучшающие условия труда работников.

Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов). Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест.

Требования охраны труда к эксплуатации инструмента и приспособлений. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при выполнении работ с применением приставных лестниц, стремянок, лесов.

Промышленная санитария и гигиена труда.

Задачи промышленной санитарии. Неблагоприятные условия работы: метеорологические условия в открытых распредустройствах. Основные мероприятия (профилактические и защитные), уменьшаемые вредность производства.

Правила пользования аптечкой первой помощи. Спецодежда и ее использование. Контроль со стороны работников по охране труда и общественных инспекторов за осуществлением мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда на предприятиях.

1.2. Пожарная безопасность.

Общее понятие о горении. Условия возникновения горения и пожара. Общие понятия о классах пожаров горючих веществ и материалов. Порядок и способы сообщения о пожаре, места расположения первичных средств пожаротушения. Классификация огнетушителей по виду огнетушащего вещества. Правила пользования огнетушителями. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Причины возникновения пожара в охранных зонах ВЛ: нарушение требований пожарной безопасности, нарушение изоляции, нарушение эксплуатации ВЛ. Меры пожарной безопасности в лесах. Требования безопасности при тушении пожара в охранной зоне ВЛ в т.ч. при падении провода ВЛ. Способы тушения пожаров в охранных зонах ВЛ. Меры безопасности при тушении пожара огнетушителями ОУ, ОП на оборудовании, находящимся под напряжением.

Меры безопасности при выполнении сварочных и других огневых работ. Требования пожарной безопасности к содержанию производственных мастерских, к содержанию спецодежды и спецобуви.

Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве.

2.1. Виды травм на производстве.

По тяжести полученных последствий (квалифицирующим признаком считаются особенности полученных повреждений, их возможные последствия, обратимые или нет, их протяженность во времени): микротравмы, легкие – повреждения легкой и средней степени тяжести, позволяющие полностью восстановить трудоспособность со временем; тяжелые, смертельные.

По причине случившегося травматизма: технические (инженерные) причины, организационные причины, личностные (психофизиологические) причины.

2.2. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

Первая помощь при поражении электрическим током. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Правила и приемы освобождения. Спуск пострадавшего с опоры. Вызов скорой медицинской помощи. Проведение искусственного дыхания. Проведение непрямого массажа сердца. Оказание помощи при ранениях, кровотечениях, ожогах и переломах. Оказание помощи в случаях обморока, тепловом и солнечном ударах, отравлениях, укусах животных и насекомых, переохлаждении и обморожении. Транспортировка пострадавших.

Модуль 3. Устройство и эксплуатация оборудования воздушных линий электропередачи

3.1 Провода и тросы.

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи.

Конструкция проводов и тросов, маркировка и область применения.

Алюминиевые провода. Сталеалюминиевые провода марок АС, АСК, АСКС и АСКП.

Расчетные параметры проводов марок А и АКП. Расчетные параметры проводов марок АС, АСК, АСКП, АСКС. Расчетные параметры проводов марок АН, АЖ, АНКП, АЖКП.

Строительная длина проводов ВЛ по ГОСТ.

Минимальное допустимое сечение сталеалюминиевых проводов ВЛ по условиям механической прочности. Наибольший допустимый пролет ВЛ с алюминиевыми, сталеалюминиевыми и стальными проводами и проводами из алюминиевых сплавов малых сечений. Наименьшее сечение проводов ответвления от ВЛ к вводам.

Грозозащитные тросы. Характеристики стальных канатов.

Самонесущие изолированные провода Конструктивные параметры СИП. Требования к характеристикам изоляции и защитной изоляции.

3.2. Изоляторы и арматура.

Типы применяемых изоляторов. Конструкция изоляторов, их технические данные, способы отбраковки. Трещины, ожоги от перекрытия и другие видимые повреждения глазури изоляторов ВЛ. Требования к чистоте и целостности всех изоляторов в гирляндах. Определение степени загрязненности изоляторов по интенсивности их коронирования. Срывы изоляторов со штырей или крючьев, обрыв вязки провода к изолятору у ВЛ со штыревыми изоляторами. Выпадение и ослабление крючьев (штырей) или их изломов.

Типы линейной арматуры. Конструкция сцепной арматуры. Конструкция поддерживающих и натяжных зажимов. Оценка состояния арматуры. Комплектность арматуры (наличие всех болтов, гаек, шплинтов, замков), отсутствие трещин, деформации, видимых следов коррозии. Коррозия на поверхности овальных и опрессованных соединителей, трещины и другие механические повреждения. Требования к гасителям вибрации.

Проверка трубчатых разрядников. Проверка направления зоны выхлопа, состояния поверхности разрядника.

Устройство защитной арматуры. Проверка заземляющих устройств. Состояние (целостность и степень поражения коррозией) заземляющих проводников и их соединений с заземлителями.

Оценка состояния проводов, изоляторов, арматуры и других элементов ВЛ, расположенных достаточно высоко.

Дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения.

Занесение в листок осмотра всех замеченных при осмотрах дефектов и неисправностей ВЛ. Форма листка осмотра.

3.3. Сборные элементы под опоры воздушных линий электропередачи.

Требования, предъявляемые к фундаментам опор. Конструкция фундаментов в соответствии с типом опоры, действующей на фундамент нагрузкой, а также характеристикой грунта, в который будет заделан фундамент.

Металлические фундаменты.

Деревянные опоры всех типов без фундаментов. Железобетонные подножники заводского изготовления.

Шифровка фундаментов основной номенклатуры. Специальные фундаменты. Примеры шифровки. Шифровка фундаментов дополнительной номенклатуры.

Марки бетона для изготовления железобетонных фундаментов.

Арматура для армирования железобетонных фундаментов.

Основной конструктивный элемент фундаментов для промежуточных и анкерно-угловых стальных опор.

Составные фундаменты с навесными плитами прямоугольного сечения для крепления оттяжек вантовых опор. Выбор типов фундаментов.

Технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов. Установочные чертежи, разработанные для каждого типа опоры. План расположения фундаментов; привязка ригелей, пригрузочных плит; район по гололеду и скоростной напор ветра, а для анкерно-угловых опор - угол поворота на линии. Степень уплотнения грунта засыпки.

3.4. Монтаж воздушных линий электропередачи.

Основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификация.

Конструктивное исполнение BЛ и ее назначение (применяемый материал опор). Типы и конструкции деревянных, металлических и железобетонных опор воздушных линий электропередачи.

Способы крепления проводов, грозозащитных тросов.

Подготовительные работы к монтажу воздушных линий. Раскатка и соединение проводов и тросов.

Натяжение и крепление проводов и тросов к опорам с подвесными изоляторами. Приспособления и механизмы для натяжки проводов.

Монтаж воздушных линий с самонесущими изолированными проводами (СИП).

Нормы приёмосдаточных испытаний. Сдача и приёмка воздушных линий в эксплуатацию.

3.5. Эксплуатация воздушных линий электропередачи.

Приёмка воздушных линий в эксплуатацию. Выполнение скрытых работ - правильность заглубления опор, установки предусмотренных проектом ригелей оттяжек анкерных опор, уплотнения котлованов опор гравийно-песчаной смесью, отсутствие загнивших деталей деревянных опор, правильность монтажа контактных соединений проводов и другие работы. Документация, предоставляемая подрядчиком. Письменное разрешение на включение ВЛ. Акт передачи ВЛ в эксплуатацию.

Обход и осмотры воздушных линий электропередачи. Задачи и периодичность верховых осмотров линий электропередачи. Совмещение верховых осмотров с другими работами. Восстановление надписей, знаков и плакатов на опорах.

Технология эксплуатационных работ на воздушных линиях.

Проверка технического состояния железобетонных и металлических опор.  Причины повреждения металлических опор. Окраска опор и их деталей как мера борьбы с ржавлением опор. Окраска опор воздушных линий электропередачи без поднятия на высоту. Назначение осмоления фундамента опор. Химический способ очистки опор от ржавления.

Контроль состояния элементов BЛ. Подтяжка бандажей опор BЛ, проверка состояния заземления элементов опор, проверка габаритов проводов с использованием инструментов и штанг, защита опор BЛ от низовых пожаров и др.

Определение степени загнивании деревянных опор. Замер глубины загнивания деревянных опор, определение зон наибольшего загнивания, проверка загнивания в опасных сечениях.

Химическая защита деревянных опор от загнивания. Диффузионный метод антисептирования деталей опор. Антисептирование опор и их деталей в заводских условиях, в условиях предприятия электрических сетей.

Эксплуатация воздушных линий с СИП.

Профилактические испытания воздушных линий.

Проведение необходимых замеров в соответствие с установленной периодичностью (стрелы провеса провода; загнивания древесины; расстояний от проводов до земли, пересекаемых объектов и поросли; петли «фаза-ноль», контуров заземления). Инструменты, применяемые при замерах опор.

Механическая чистка проводов и тросов воздушных линий электропередачи от гололеда без поднятия на высоту.

Расчистка и расширение трасс воздушных линий электропередачи.

3.6 Ремонт воздушных линий электропередачи.

Периодичность проведения капитального ремонта ВЛ, состоящих из деревянных и железобетонных опор.

Установка конкретных сроков проведения ремонтов в зависимости от технического состояния электрообъекта и имеющихся материально-технических ресурсов. Установка приоритетности объектов при планировании ремонтов с учетом требований и надежности электроснабжения (категорийности) потребителей.

Перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте ВЛ: комплекс работ по техническому обслуживанию; расчистка трассы от кустов, поваленных деревьев; вырубка деревьев, которые угрожают падением на провода; установка отбойных тумб; замена опор, стояков траверс, подкосов, приставок; установка приставок и подкосов; замена проводов; перетяжка проводов к жилым домам и производственным зданиям и сооружениям (установка и замена соединителей, ремонтных муфт, бандажей); установка приставок к стойкам опор, подкосов; перенесение опор и закрепление опор в слабых грунтах; регулирование, ремонт и замена разъединителей, кабельных муфт, грозоразрядников; замена и установка дополнительных заземлений; установка дополнительных опор для усиления ВЛ; замена изоляторов по всей длине ВЛ; выравнивание опор по всей длине ВЛ; установка двойного крепления проводов; установка дополнительных траверс, крюков и изоляторов; замена траверс; замена заземляющих спусков и заземлителей; замена ответвлений на вводах и выполнение глухого крепления проводов.

Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные опоры. Замена анкерно-угловых деревянных опор на анкерно-угловые железобетонные и металлические опоры.

Установка и снятие гирлянд изоляторов, замена натяжной и поддерживающей гирлянды изоляторов и зажима. Чистка, смазка, регулировка, протяжка болтовых соединений на отключенных воздушных линиях электропередачи в составе бригады.

Изготовление несложных конструкций для обслуживания воздушных линий электропередачи (кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, заклепок).

3.7. Оформление ремонтной документации.

Состав ремонтной документации. Порядок и сроки оформления документации.

Параметры, заполняемые при проведении текущих, средних и капитальных ремонтов оборудования.

Ведение схем трасс ВЛ, переходов и пересечений с инженерными коммуникациями.

3.8. Правила безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий электропередачи.

Организация работы электромонтера перед выездом на ВЛ: проверка СИЗ, инструмента, приспособлений, ограждающих устройств, приборов контроля и безопасности, ознакомление с ППР, ТК, согласование с оперативными руководителями.

Выполнение строительно-монтажных работ, работ на воздушных линиях электропередачи по проектам производства работ или по технологическим картам. Приемы безопасного ведения работ на воздушных линиях, находящихся под напряжением, под наведенным напряжением.

Охрана воздушных линий электропередачи.

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных на границах таких зон.

Требования Правил по охране труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи. Правила подготовки и производства земляных работ. Требования Правил по охране труда при выполнении земляных работ.

Модуль 4.  Такелажные работы.

4.1. Механизмы, инструменты, приспособления и машины для такелажных работ.

Назначение машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструмента, применяемых при монтаже и ремонте воздушных линий электропередачи.

Такелажные крепления: крюки и гаки, различные карабины, гайки и болты с кольцом, талреп (стяжка), зажимы для тросов, скобы.

Лебедки и тали. периодические осмотры и испытания. Типы, устройство лебедок и талей.

Блоки и полиспасты. Типы блоков и полиспастов.  Применение блоков и полиспастов.

Домкраты. Типы домкратов: реечные, винтовые и гидравлические. Грузоподъёмность домкрата.

Канаты и грузозахватные приспособления. Стальные (тросы), пеньковые и хлопчатобумажные. Достоинства и недостатки. Выбор канатов. Значение действительного разрывного усилия каната. Опасный износ каната. Периодические осмотры канатов. Стропы. Угол стропы при подъеме груза. Виды грузозахватных приспособлений.

Телескопические вышки, гидравлические подъемники, подъёмные краны.

Производственное обучение

Программа практики направлена на овладение профессиональными компетенциями для выполнения трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт.

В ходе освоения программы практики обучающийся должен получить практический опыт профессиональной деятельности соответственно получаемому квалификационному разряду.

Место проведения практики является рабочее место учащегося. Форма отчетности – дневник практики и заключение с отметкой о выполнении квалификационной работы.

Учебно-тематический план производственного обучения

Квалификационный разряд - 3

| № п/п | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации | 8 |
| 2 | Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации | 26 |
| 3 | Квалификационная работа | 6 |
|  | Итого | 40 |

Программа производственного обучения 3 разряд

Тема 1. Подготовка к выполнению простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации.

Проверка по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности перед началом работы.

Выполнение такелажных работ при помощи простых средств механизации.

Выполнение земляных работ.

Подготовка оборудования и материалов к установке и использованию (вскрытие тары, удаление и нанесение транспортных смазок).

Ремонт инструмента и приспособлений.

Изготовление несложных конструкций для обслуживания воздушных линий электропередачи (кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, заклепок).

Восстановление надписей, знаков и плакатов на опорах.

Проверка элементов опор на загнивание.

Проведение верхового осмотра воздушных линий электропередачи.

Проверка состояния заземляющих устройств.

Тема 2. Выполнение простых работ по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи под руководством работника более высокой квалификации.

Проведение ремонта фундамента опор воздушных линий электропередачи.

Механическая чистка проводов и тросов воздушных линий электропередачи от гололеда без поднятия на высоту.

Окраска опор воздушных линий электропередачи без поднятия на высоту.

Чистка, смазка, регулировка, протяжка болтовых соединений на отключенных воздушных линиях электропередачи в составе бригады.

Замена опор, пасынков, арматуры, изоляторов, проводов на отключенных воздушных линиях электропередачи в составе бригады.

Квалификационный разряд - 4

| № п/п | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ средней сложности по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | 8 |
| 2 | Организация работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | 26 |
| 3 | Квалификационная работа | 6 |
|  | ИТОГО | 40 |

Программа производственного обучения 4 разряд

Тема 1. Выполнение работ средней сложности по техническому облуживанию воздушных линий электропередачи.

Проверка по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности перед началом работы.

Строповка грузов при работах на воздушных линиях электропередачи.

Проверка опор воздушных линий электропередачи на загнивание и наличие дефектов.

Проведение верховых осмотров воздушных линий электропередачи, в том числе под напряжением.

Расчистка и расширение трасс воздушных линий электропередачи.

Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные опоры. Замена анкерно-угловых деревянных опор на анкерно-угловые железобетонные и металлические опоры.

Установка и снятие гирлянд изоляторов, замена натяжной и поддерживающей гирлянды изоляторов и зажима.

Ремонт фундамента опор.

Механическая чистка проводов и тросов воздушных линий электропередачи от гололеда без поднятия на высоту.

Тема 2. Организация работ средней сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи.

Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности.

Проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения.

Контроль соблюдения мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ.

Проверка отсутствия напряжения при допуске бригады к ремонту.

Проведение целевых инструктажей по охране труда членов бригады.

Контроль выполнения работ членами бригады.

Устранение нарушений требований охраны труда членами бригады.

Приостановление работы в случаях невозможности выполнения работ.

Ведение технической документации по выполняемым работам.

Квалификационный разряд - 5

| № п/п | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение сложных работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | 8 |
| 2 | Организация сложных работ по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | 26 |
| 3 | Квалификационная работа | 6 |
|  | Итого | 40 |

Программа производственного обучения 5 разряд

Тема 1. Выполнение сложных работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи.

Проверка по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности перед началом работы.

Проведение осмотра воздушных линий электропередачи и их элементов.

Проверка натяжения в оттяжках опор.

Проверка трубчатых разрядников и защитных промежутков.

Проведение ремонтных работ на отключенных воздушных линиях электропередачи с подъемом до верха опоры или с разборкой их конструктивных элементов.

Проведение работ с прикосновением к проводам, находящимся под напряжением.

Выполнение работ на отключенной цепи двухцепной линии и пофазный ремонт воздушных линий электропередачи.

Расчистка и расширение трасс воздушных линий электропередачи.

Тема 2. Организация сложных работ по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи.

Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности.

Проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения.

Контроль соблюдения мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ.

Проверка отсутствия напряжения при допуске бригады к ремонту.

Проведение целевых инструктажей по охране и безопасности труда членов бригады.

Контроль выполнения работ членами бригады.

Устранение нарушений требований охраны труда членами бригады.

Приостановление работы в случаях невозможности выполнения работ.

Ведение технической документации по выполняемым работам.

Квалификационный разряд – 6

| № п/п | Виды работ | Объем часов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выполнение работ повышенной сложности по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | 8 |
| 2 | Организация работ повышенной сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи | 26 |
| 3 | Квалификационная работа | 6 |
|  | Итого | 40 |

Программа производственного обучения 6 разряд

Тема 1. Выполнение работ повышенной сложности по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи.

Проверка по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности перед началом работы.

Измерение сопротивления заземления опор и тросов, проверка электрической прочности подвесных изоляторов.

Проверка состояния заземляющих устройств, опор и их элементов, состояния фундаментов опор.

Проведение верховых осмотров воздушных линий электропередачи, в том числе под напряжением.

Расчистка и расширение трасс воздушных линий электропередачи.

Разборка, сборка, регулировка и испытание ремонтируемых конструкций и подъемно-транспортных механизмов.

Монтаж, демонтаж воздушных линий электропередачи и их элементов под напряжением.

Тема 2. Организация работ повышенной сложности по наряду или распоряжению в качестве производителя работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи.

Контроль перед началом работы по наряду или распоряжению наличия, комплектности необходимых средств защиты, приспособлений, ограждающих устройств, инструмента, приборов контроля и безопасности.

Проверка соответствия подготовленного рабочего места указаниям наряда или распоряжения.

Контроль соблюдения мер безопасности, необходимых по условиям выполнения работ.

Проверка отсутствия напряжения при допуске бригады к ремонту.

Проведение целевых инструктажей по охране и безопасности труда членам бригады.

Контроль выполнения работ членами бригады.

Устранение нарушений требований охраны труда членами бригады.

Приостановление работы в случаях невозможности выполнения работ.

Ведение технической документации по выполняемым работам.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Освоение ОППО сопровождается текущим контролем успеваемости, промежуточной аттестацией и заканчивается итоговой аттестацией. Формы проведения промежуточной и итоговой аттестации слушателей определяются учебным планом.

Промежуточная аттестация проводится в форме тестирования непосредственно после освоения теоретического курса. По окончании производственного обучения учащийся сдает квалификационную работу и подтверждающие документы о прохождении практики.

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена посредством тестирования с использованием специализированного программного обеспечения (АСОП, Олимпокс, встроенные программные средства в автоматизированные системы управления обучением и др.). Тестовое задание состоит из 50 вопросов. При отсутствии возможности провести итоговую аттестацию с использованием специализированного программного обеспечения, аттестация проводится с использованием бумажных носителей. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, в полном объеме выполнившие учебный план ОППО.

Квалификационная комиссия формируется из преподавателей, ведущих профдисциплины данного профессионального модуля и представителей работодателя. Квалификационная комиссия состоит из трех человек - председатель и члены комиссии. Решения квалификационной комиссии оформляются протоколом.

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается разряд по результатам профессионального обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности служащего.

Перечень заданий практической квалификационной работы и вопросов теоретической части квалификационного экзамена представлены в Комплекте контрольно-оценочных средств для итоговой аттестации.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для организации и проведения со слушателями теоретического обучения в соответствие с учебно-тематическим планом используются учебные классы, оснащенные мебелью и техническими средствами обучения (проекционной техникой), компьютерной техникой с доступом в интернет. Содержание учебных классов соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.

Практические навыки отрабатываются на учебно-тренировочном полигоне с современным полноценным оборудованием, на тренажёрном комплексе с элементами реального оборудования, сопряженного с программным комплексом по нормальным и аварийным режимам работ, в помещениях для подготовки оперативно-диспетчерского персонала, оснащенных автоматизированной системой диспетчерского управления с необходимым программным комплексом.

Производственное обучение организуется на рабочем месте под руководством высококвалифицированных работников, имеющих достаточную профессиональную подготовку, стаж работы по профессии не менее года. Для проведения производственного обучения в цехах, структурных подразделениях определяются рабочие места, оснащенные необходимым оборудованием, инструментами, приспособлениями и материалами.

Итоговая аттестация проводится с использованием программного комплекса «АСОП», «ОЛИМПОКС».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

рекомендуемых для подготовки по программе

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации".

- Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации".

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены Постановлением Правительства РФ от 24.02.09 №160.

- Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 января 2021 г. N 86.

- Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13 января 2003 года № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

- Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем и объектов электроэнергетики, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.07.2018 № 548.

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 22.09.2020 № 796.

- Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 15.12.2020 № 903н (зарегистрирован 30.12.2020 № 61957).

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

- Правила устройства электроустановок (издание седьмое), утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждённые. приказом Министерства энергетики РФ от 25.10.2017 № 1013

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 27.11.2020 № 835н (зарегистрирован 11.12.2020 № 61411).

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утверждены Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н.

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878 «О принятии Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (вместе с «ТР ТС 019/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности средств индивидуальной защиты».

- ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт «Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования, утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 12.12.2014 № 1983-ст.

- Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утверждено постановлением Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73.

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, утверждена приказом Минэнерго России от 30.06.2003 № 261(глава 4).

- РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800кВ (Утв. РАО «ЕЭС России» от 19.09.1994г.).

- РД 34.03.701 Инструкция по спуску пострадавшего с опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ включительно (1980 г.).

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 26.05.2017 № 280р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014 (ВППБ 27-14) «Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети». Общие технические требования», утвержденный распоряжением ОАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-27.3-001-2014 (ВНПБ 28-14) «Установки противопожарной защиты. Общие технические требования», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 15.01.2015 № 6р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016. «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-33-006-2015 «Правила подготовки и проведения учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций 
в электросетевом комплексе», утвержденный распоряжением ПАО «Россети» от 14.04.2015 № 182р.

- СТО 56947007-29.240.55.018-2009 Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утвержденная Членом Правления ОАО «РАО ЕЭС России», Техническим директором Б.Ф. Вайнзихером 21.06.2007.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети, Москва, Энергоатомиздат, 1989.

- Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва, 2004.

Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Научно-техническая литература [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.twirpx.com

2. Книги по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.knigi.tr200.ru.

3. Техническая литература [Электронный ресурс] / Крупнейшая бесплатная электронная интернет-библиотека для "технически умных" людей. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/e_enir.htm.

4. Нормативно-технические документы [Электронный ресурс] / База нормативно-технических документов. – Режим доступа: WWW.complexdoc ru.

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс]. – Режим доступа: www.iprbookshop.ru.

6. Иванова С. Г. Теоретические основы электротехники. Версия 1.0 [Электронный ресурс]: конспект лекций / С. Г. Иванова, В. В. Новиков. – Электрон. дан. (4 Мб). – Красноярск: ИПК СФУ, 2008. – Режим доступа: https://g.eruditor.one/file/1943280/.

7. Камнев В. Н. Чтение схем и чертежей электроустановок: Практ. пособие· для ПТУ. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Высш. шк., 1990. - 144 с.: ил. – Режим доступа: https://www.elec.ru/

Примечание: пользоваться актуальными редакциями настоящих НТД и ОРД. Если ссылочный документ замене, то при пользовании следует руководствоваться заменяющим документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.