Приложение 1

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

| Для строительства | Реконструкция систем телемеханики с выполнением функции программной электромагнитной блокировки на ПС 110/35 кВ филиала АО "Тюменьэнерго" Нижневартовские электрические сети |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | г. Нижневартовск |

Таблица 1: Технические требования к многофункциональным модулям телемеханики.

| № п/п | Наименование параметра предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые Участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Основные технические характеристики контроллера |  |  |
| 1 | Протоколы взаимодействия | МЭК-870-5-101, МЭК 870-5-104, Гранит, MODBUS RTU |  |
| 2 | Скорость обмена по портам | От 100 до 115200 бит/с |  |
| 3 | Интерфейс RS232 | 5 |  |
| 4 | Интерфейс RS485 | 16 |  |
| 5 | Интерфейс Ethernet 10/100Base-TX | 2 |  |
| 6 | Тактовая частота | 500 МГц |  |
| 7 | Объем FLASH-ПЗУ для хранения системы и данных | 512 Мбайт |  |
| 8 | Объем ОЗУ | 128 Мбайт |  |
| 9 | Питание от сети (пост. ток) | 24 В защита от переполюсовки |  |
| 10 | Синхронизация времени | Синхронизация времени модуля как от «головного» контроллера, так и от внешнего GPS-приемника с точностью 1 мс |  |
| 11 | Габаритные размеры | 180x155x165 мм |  |
|  | Основные параметры модуля телесигнализации |  |  |
| 1 | Количество каналов | 32, тип «сухой контакт» |  |
| 2 | Количество портов | 2 RS485 |  |
| 3 | Разрешающая способность | 1 мс |  |
| 4 | Гальваническая развязка | 1500 В |  |
| 5 | Напряжение питания | 12-36 B |  |
| 6 | Температурный диапазон | -40 - +70 °С |  |
| 7 | Скорость обмена информацией по интерфейсу RS 485 | до 1 Mбит/сек |  |
| 8 | Глубина архива | 1000 событий (по всем каналам) |  |
| 9 | Алгоритм защиты от дребезга | фильтрация дребезга от 1 мс до 10 с |  |
| 10 | Синхронизация времени | Синхронизация времени модуля как от «головного» контроллера, так и от внешнего GPS-приемника с точностью 1 мс |  |
| 11 | Габаритные размеры | 175x116x55 мм |  |
|  | Основные параметры модуля сбора аналоговых измерительных сигналов |  |  |
| 1 | Количество каналов | 32 токовых канала |  |
| 2 | Количество портов | 2 RS485 |  |
| 3 | Точность присвоения метки времени | 1 мс |  |
| 4 | Гальваническая развязка | 1500 В |  |
| 5 | Напряжение питания | 12-36 B |  |
| 6 | Температурный диапазон | -40 - +70 °С |  |
| 7 | Скорость обмена информацией по интерфейсу RS 485 | до 1 Mбит/сек |  |
| 8 | Глубина архива | 660 записей |  |
| 9 | Алгоритм спорадической передачи | Задание спорадических порогов по каждому каналу |  |
| 10 | Синхронизация времени | Синхронизация времени модуля как от «головного» контроллера, так и от внешнего GPS-приемника с точностью 1 мс |  |
| 11 | Габаритные размеры | 175x116x55 мм |  |
|  | Основные параметры модуля телеуправления |  |  |
| 1 | Количество каналов | 32 |  |
| 2 | Количество портов | 2 RS485 |  |
| 3 | Точность присвоения метки времени | 1 мс |  |
| 4 | Гальваническая развязка | 1500 В |  |
| 5 | Напряжение питания | 12-36 B |  |
| 6 | Температурный диапазон | -40 - +70 °С |  |
| 7 | Скорость обмена информацией по интерфейсу RS 485 | до 1 Mбит/сек |  |
| 8 | Глубина архива | 1000 записей |  |
| 9 | Максимальный ток в цепи управления | 0.3А без промежуточных реле При применении промежуточных реле, например, Relpol RM85: 16 А для 250 VAC, 0.1 А для 250 VDC |  |
| 10 | Режим работы | Возможность работы в импульсном режиме, в режиме удержания уровня |  |
| 11 | Синхронизация времени | Синхронизация времени модуля как от «головного» контроллера, так и от внешнего GPS-приемника с точностью 1 мс |  |
| 12 | Габаритные размеры | 175x116x55 мм |  |
|  | Основные параметры модуля выдачи команд телеуправления |  |  |
| 1 | Количество каналов | 4(один канал состоит из выходных сигналов включить, отключить и блокировки) |  |
| 2 | Количество портов | 2 RS485 |  |
| 3 | Точность присвоения метки времени | 1 мс |  |
| 4 | Гальваническая развязка | 1500 В |  |
| 5 | Напряжение питания | 12-36 B |  |
| 6 | Температурный диапазон | -40 - +70 °С |  |
| 7 | Скорость обмена информацией по интерфейсу RS 485 | до 1 Mбит/сек |  |
| 8 | Глубина архива | 860 записей |  |
| 9 | Максимальный ток в цепи управления | 5 А (~ 220 В) |  |
| 10 | Режим работы | Многошаговый алгоритм выполнения команд ТУ, Двухступенчатая команда ТУ (выбор/исполнить) с квитанциями подтверждения |  |
| 11 | Защита от ошибочных действий | Программная и аппаратная защита от ошибочной выдачи сигналов управления реле |  |
| 12 | Синхронизация времени | Синхронизация времени модуля как от «головного» контроллера, так и от внешнего GPS-приемника с точностью 1 мс |  |
| 13 | Габаритные размеры | 245x116x75 мм |  |