# Конкурс (тендер) № 48943 (вскрытие конвертов 04.05.2016 в 08:00)

Запрос успешно отправлен

- Извещение

- Лоты - 1

- Разъяснения - 2

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 5

- Статистика посещений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Кармазин Геннадий Львович (ОАО "ГИПРОСВЯЗЬ") 15.04.2016 09:56. Выгружено 19.04.2016 08:10 1. Какая информация должна быть отражена в акте обследования ВЛ в части существующих опор относительно каждой опоры? Какие при этом должны быть проведены предпроектные работы для оценки несущей способности каждой опоры (п.5.1.3)? 2. Что подразумевает под собой выражение «оценка существующих АСУТП в части схемы организации связи… на предмет достаточности существующих АСУТП и их модернизации»? Речь идет о модернизации (в случае необходимости) системы АСУТП в рамках данного проекта, а так же других систем (пожарная сигнализация, охранная сигнализация, система кондиционирования и т.д.), или просто констатация факта такой необходимости (п.5.1.2)? 3. Требуется ли дооборудование существующих устаревших средств связи на площадке с организацией передачи технологической и другой информации по проектируемой ВОЛС? При этом требования к оборудованию связи и перечень видов связи на площадке кем определяется? 4. Объем проектирования электропитающих установок – в объеме всей подстанции или в части проектируемого оборудования ВОЛС? С учетом или без учета требуемой модернизации других систем и устройств? Если с учетом, то как определяется величина дополнительной нагрузки, если в рамках данного титула проектирование этих систем не предусмотрено?. Прочитать ответ:; Сорокин Вячеслав Геннадьевич 18.04.2016 11:24. 1. В актах обследования ВЛ необходимо отразить: - по ж/б опорам - информацию по раскрытию трещин, наличию сколов, коррозийному состоянию металлоконструкций, общее состояние опор (отклонения опор, заглубление опор и т.п.) - по металлическим опорам - состояние фундаментов опор (плотность прилегания пяты опоры к фундаменту, информацию по раскрытию трещин, наличию сколов, отслоения бетона и т.п.), общее состояние опор (отклонения опор, дефекты металлоконструкций, информацию по коррозийному состоянию металлоконструкций и т.п.) 2.Речь идет не о модернизации АСУ ТП, а о каналах связи до (ЦУС) АО «Тюменьэнерго» и ДП Филиала ОАО «СО ЕЭС». АСУ ТП объектов передает информацию центрам управления сетями (ЦУС) АО «Тюменьэнерго» и ДП Филиала ОАО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ, проектом необходимо определить существующая схема отвечает этим потребностям, если нет то запроектировать их реконструкцию. 3. Дооборудование существующих устаревших средств связи не требуется. Дооборудоваться будут современные средства связи. Требования к оборудованию и перечень видов связи определен в п. 4.13 ТЗ "Реконструкция ССПД ПС Буньково - ПС Калмак с заходами на ПС Емуртла, ПС Пятково, ПС Раздолье, ПС Армизон, Армизонский РЭС, ПС Орлово." 4. Объем проектирования электропитающих установок – в части проектируемого оборудования ВОЛС..