Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам высокочастотного заградителя напряжением 110 кВ.

| Для реконструкции | ПС 110/10 кВ «Быструха» |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Срок поставки | Согласно договора |
| Адрес объекта | Тюменская обл. Абатский р-н с. Быструха |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | ВЗ-630-0,5-УХЛ1 |  |
| 1.3 | Номинальный длительный ток, А | 630 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.5 | Номинальный кратковременный ток короткого замыкания в течение 1с, кА | 20 |  |
| 1.6 | Ударный ток короткого замыкания, кА | 51 |  |
| 1.7 | Минимальное сопротивление активной составляющей полного сопротивления, Ом | 650 |  |
| 1.8 | Номинальная индуктивность реактора, мГн | 0,5 |  |
| 1.9 | Индуктивность реактора на частоте 100 кГц, мГн | 0,53 |  |
| 1.10 | Фильтр присоединения | ФП-6400 |  |
| 2. | Требования по надежности: |  |  |
| 2.1 | Срок службы, лет, не менее | 25 |  |
| 3. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 3.1 | Растаможивание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 3.2 | Условия хранения, срок хранения выключателя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 3.3 | Условия транспортирования | * |  |
| 3.4 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | нет |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена