| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 12.10.2016 10:52 |
| --- | --- |
| Выгружено 17.10.2016 15:27 [Выгрузить] Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Когалым Прошу предоставить однолинейные электрические схемы: Поз.59 - Шкаф отбора напряжения ШОН-301С УХЛ1 Поз.32 – Прошу согласовать уточнённый артикул LC1D40AM7 Поз.35 – Прошу согласовать уточнённый артикул LC1D40AM7 Поз.45 - БПВ-2 2УЗ 400А. Возможно имелось ввиду БПВ-4, на 400А БПВ-2 не выпускается. Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Пыть-Ях Прошу предоставить однолинейные электрические схемы: Поз.45 - Шкаф клеммный ШЗН-1А Поз.46 - Шкаф обогрева выключателя ШОВ-4 110кВ Прошу указать количество полюсов (3, 4): Поз.19 - Выключатель автоматический ВА 99/125 125А Поз.20 - Выключатель автоматический ВА 99/125 80А Поз.21 - Выключатель автоматический ВА 99/125 63А Поз.39 – Прошу согласовать уточнённый артикул LC1D40AM7 Поз.50 - Прошу уточнить степень защиты (IP00 или IP670) и количество замыкающих и размыкающих контактов (1з+3р, 2з+2р, 3з+1р) Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, Тюменская обл., ХМАО – Югра, г. Нижневартовск Прошу предоставить однолинейные электрические схемы: Поз. 81 - Шкаф зажимов ШЗН-2-73 (согласно опросному листу №1) Прошу указать количество полюсов (3, 4): Поз.28 - Выключатель автоматический ВА 99/125 125А Поз.87 - Выключатель автоматический ВА 99/160 63А Поз.73 – Пускатель КТЭ-265А Uкат-220В - Прошу уточнить напряжение (230В, 380В) Поз.88 – Прошу согласовать замену н КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ, т.к. напряжение переменного тока 220В не бывает для данной модели Поз.151 - Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 EKF PROxima - Прошу уточнить число полюсов (1, 2, 3) Поз.89 - БПВ-2 2УЗ 400А. Возможно имелось ввиду БПВ-4, на 400А БПВ-2 не выпускается. Поз.183 - Прошу уточнить размер 55х55 или 48х48 Поз.184 - Прошу уточнить размер 55х55 или 48х48 Поз.192 - Прошу уточнить размер 48х48 или 55х55 Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Ноябрьск Прошу предоставить однолинейные электрические схемы: Поз.1 - Щит ВРУ-0,4 кВ 250А (комплектация согласно опросному листу №2) Поз.2 - Щит ВРУ-0,4 кВ 250А (комплектация согласно опросному листу №3) Поз.3 - Щиток освещения ОЩВ-6 с УЗО( ввод 63А; отх16А; ВД1-63 2Р 63А 30мА) Поз.13 - ВА 47-29 1М 16А - Прошу уточнить модель выключителя: ВА 47-29 или ВА 47-29М, число полюсов (1, 2, 3, 4), характеристику (В, С, D) Поз.16 - Контактор КТЭ rew 265А EKF - Прошу уточнить напряжение (230В, 380В) Поз.29 - ВА 47-29 16А - Прошу указать число полюсов (1, 2, 3, 4) Поз. 38 Прошу уточнить размер 36х36, 48х48 или 55х55 Поз. 39 Прошу уточнить размер 48х48 или 55х55 поз.27 – В опросном листе к позиции «Выключатель автоматический ВА 55-41-344770 УХЛ3 (согласно опросному листу №6)» разночтения касательно наличия нулевого расцепителя. В ОЛ указан нулевой расцепитель, но в таблице №2 опросного листа выбрана схема на комплектацию по доп.единицам №"47", которая его не содержит. Прошу уточнить необходимость комплектации выключателя нулевым расцепителем. Дополнительно прошу согласовать диапазон регулировки селективного КЗ , т.е. выдержки времени при КЗ ДО 0,4 сек вместо запрашиваемых 0,6 сек. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО, Тюменская обл., г. Тюмень Прошу предоставить однолинейные электрические схемы: Поз.9 - Щиток освещения ОЩВ-6 с УЗО 50А 30mA вводной автомат 50А Поз.12 - Щиток освещения ОЩВ-12 с УЗО 50А 30mA вводной автомат 50А Поз.36 - Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 100А – Прошу уточнить ток, так как ВА 47-29 на 100А нет, максимум 63А Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО, Тюменская обл., г. Заводоуковск Прошу предоставить однолинейные электрические схемы: Поз.31 - Щит освещения ЩР0-3136-6УХЛ4 Поз.28 Прошу уточнить исполнение 1 или 3 Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, Тюменская обл., ХМАО - Югра, г. Урай Прошу предоставить однолинейные электрические схемы: Поз.14 - Шкаф отбора напряжения ШОН-301С (согласно опросному листу №11) Поз. 15 Прошу уточнить размер 36х36, 48х48 или 55х55 Поз. 16 Прошу уточнить размер 48х48 или 55х55 Поз. 19 Прошу уточнить размер 36х36 или 55х55 Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, Тюменская обл., ХМАО-Югра, г. Нягань Прошу предоставить однолинейные электрические схемы: Поз.1 - Шкаф ШОВ-1 Поз.6 - Щит переносной ЩРО-3136-6-44УХЛ4 Прошу уточнить модель выключателя ВА 47-29 или ВА 47-29М, число полюсов (1, 2, 3, 4), характеристику (В, С, D): Поз.10 - Выключатель автоматический ВА47-29 1М 32А, cтепень защиты IP20, УХЛ4 Поз.11 - Выключатель автоматический ВА47-29 1М 25А на ДИН рейке, cтепень защиты IP20, УХЛ4, МТЗ-10кр. Поз.13 - Выключатель автоматический ВА 47-29 1М 10А Поз.14 - Выключатель автоматический ВА47-29 1М 6А на ДИН рейке, cтепень защиты IP20, УХЛ4, МТЗ-10кр. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, Тюменская обл., г. Ишим Поз.26 - Прошу уточнить марку выключателя А 3134 100А, 500В, уставка 430А, расцепитель 37А, ток отсечки 800А, постоянный ток. Возможно необходим А 3124 100А РЭ800А 500В, т.к. А 3134 начинается со 120А. |  |
| Прочитать ответ: | 17.10.2016 15:24 |
| 1. Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС Поз.59 - Шкаф отбора напряжения ШОН-301С УХЛ1 - паспорт на ШОН-301С в прикрепленном файле Поз.32 – Согласован уточнённый артикул LC1D40AM7 Поз.35 – Согласован уточнённый артикул LC1D40AM7 Поз.45 – Согласовано БПВ-4 2УЗ 400А. 2. Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские: Поз.45 - Шкаф ШЗН-1А – информация была размещена ранее Поз.46 - Шкаф обогрева выключателя ШОВ-4 110кВ - схема в прикрепленном файле Поз.19 - Выключатель автоматический ВА 99/125 125А - 3-х полюсный Поз.20 - Выключатель автоматический ВА 99/125 80А - 3-х полюсный Поз.21 - Выключатель автоматический ВА 99/125 63А - 3-х полюсный Поз.39 – Согласован уточнённый артикул LC1D40AM7 Поз.50 - Выключатель путевой ВП19М-21Б411 IP67 1з+3р 3. Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС: Поз. 81 - Шкаф зажимов ШЗН-2-73 (согласно опросному листу №1) - схема в прикрепленном файле Поз.28 - Выключатель автоматический ВА 99/125 125А - 3-х полюсный Поз.87 - Выключатель автоматический ВА 99/160 63А - 3-х полюсный Поз.73 - Пускатель КТЭ-265А Uкат-220В – напряжение 380В Поз.88 - Согласована замена на КМИ-34012 40А 230В/АС3 1НО;1НЗ Поз.151 - Предохранитель-разъединитель для ПВЦ 10x38 EKF PROxima – 1 полюс Поз.89 - Согласовано БПВ-4 2УЗ 400А. Поз.183, 184,192 переключатели - размер 55х55 4. Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС: Поз.1 - Щит ВРУ-0,4 кВ 250А (комплектация согласно опросному листу №2) –схема в прикрепленном файле Поз.2 - Щит ВРУ-0,4 кВ 250А (комплектация согласно опросному листу №3) – схема в прикрепленном файле Поз.3 - Щиток освещения ОЩВ-6 с УЗО( ввод 63А; отх16А; ВД1-63 2Р 63А 30мА) – схема в прикрепленном файле. Поз.13 - Уточняем - Выключатель автоматический ВА 47-29М 1Р С 16А Поз.16 - Контактор КТЭ rew 265А EKF – напряжение 230В Поз.29 - Уточняем – Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р 16А Поз. 38, 39 – Переключатели - размер 55х55 Поз.27 - Выключатель автоматический ВА 55-41-344770 УХЛ3 (согласно опросному листу №6) – нулевой расцепитель отсутствует. 5. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО: Поз.9 - Щиток освещения ОЩВ-6 с УЗО 50А 30mA вводной автомат 50А – схема в прикрепленном файле Поз.12 - Щиток освещения ОЩВ-12 с УЗО 50А 30mA вводной автомат 50А – схема в прикрепленном файле Поз.36 – Уточняем -Выключатель автоматический ВА 47-29 3Р 63А 6. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО: Поз.31 - Щит освещения ЩР0-3136-6УХЛ4 – замена на ОЩВ-12 (вх. 63Ах12отх.16А) Поз.28 – Выключатель пакетный ПВ3х16 16А 220В исполнение 1. 7. Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС: Поз.14 - Шкаф отбора напряжения ШОН-301С (согласно опросному листу №11) – паспорт со схемами в прикрепленном вложении Поз. 15,16, 19 - Переключатели ПК16 - размер 55х55 8. Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс: Поз.1 - Шкаф ШОВ-1 – схема в прикрепленном файле Поз.6 - Щит переносной ЩРО-3136-6-44УХЛ4 – схема в прикрепленном файле Поз.10 - Уточняем - Выключатель автоматический ВА47-29 1Р С 32А, cтепень защиты IP20, УХЛ4 Поз.11 - Уточняем- Выключатель автоматический ВА47-29 1Р С 25А на ДИН рейке, cтепень защиты IP20, УХЛ4, МТЗ-10кр. Поз.13 - Уточняем - Выключатель автоматический ВА 47-29 1Р С 10А Поз.14 - Выключатель автоматический ВА47-29 1Р С 6А на ДИН рейке, cтепень защиты IP20, УХЛ4, МТЗ-10кр. 9. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО: Поз.26 - Согласован автоматический выключатель А3124 100А РЭ800А 500В |  |