Приложение № 2.2

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию ИБП

| Для реконструкции | Реконструкция ССПД Октябрьская - Сергино - Надым с заходами на ПС: Бобровская, Белоярская, Сорум, Лонг-Юган, Надым (установка каналообразующего оборудования) филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 7 шт. |
| Срок поставки | 2 месяца |
| Адрес объекта | Россия, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Нягань; |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные характеристики: | 1.1. Рекомендуется применение устройств с возможностью включения в схему параллельной работы; 1.2. Выходная мощность: не менее 140% от расчетного потребления; 1.3. Тип: on-line (c двойным преобразованием); 1.4. Входные характеристики: 1.4.1. Тип входной сети: однофазная трехпроводная (L, N, PE), либо (при необходимости) – трехфазная пятипроводная с общей нейтралью (L1, L2, L3, N, PE); 1.4.2. Номинальное входное напряжение: 220В; 1.4.3. Диапазон входного напряжения: 175-275 при нагрузке 100%; 1.4.4. Предельный диапазон входного напряжения: 90-295 В; 1.4.5. Номинальная входная частота: 50 Гц; 1.4.6. Диапазон входной частоты: 45-55 (50±14%); 1.5. Выходные характеристики: 1.5.1. Номинальное выходное напряжение: 220 В; 1.5.2. Точность поддержания выходного напряжения: ±2%; 1.5.3. Частота на выходе: 50 Гц; 1.5.4. Точность поддержания выходной частоты не ниже: ±0,2%; 1.5.5. Форма выходного сигнала: чистая синусоида; |  |
| 2. | Конструктивное исполнение: | 2.1. Рекомендуется применение устройств с возможностью установки в 19"стойку; 2.2. Степень защиты от пыли и влаги IP20; 2.3. Визуальный контроль (индикация): 2.3.1. ЖК-дисплей, отображающий рабочее состояние системы и основных параметров, индикаторы: «состояние», «сеть», «байпас», «инвертор», «батареи»; 2.3.2. Светодиодные индикаторы, отображающие рабочее состояние системы 2.4. Наличие «сухих» контактов: минимум 2 шт.; 2.5. Подключение внешних АКБ; 2.6. Наличие автоматического байпаса, время переключения не более 10мс; 2.7. Удаленное управление: по протоколу SNMP и WEB; 2.8. Локальное управление с помощью контроллера управления / USB; 2.9. Срок службы, заявленный производителем: не менее 10 лет; 2.10. Наработка на отказ: не менее 70 тыс. часов; 2.11. Защита от глубокого разряда АКБ (LVD); |  |
| 3. | Требования к аккумуляторным батареям (АКБ) при невозможности использования СОПТ: | 3.1. Тип АКБ: герметичные, необслуживаемые, срок службы не менее 10 лет; 3.2. Возможность замены батарей самим пользователем, без прерывания работы оборудования и питания нагрузки (горячая замена); |  |
| 4. | Для объектов с передачей данных с Филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ рекомендуется устанавливать несколько ИБП в схему параллельной работы |  |  |