УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель директора – главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

____________________ Р.Е. Выставкин

«____» _____________ 2019г.

Техническое задание

на выполнение строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ по объекту: «Реконструкция ССПД Октябрьская - Сергино - Надым с заходами на

ПС: Бобровская, Белоярская, Сорум, Лонг-Юган, Надым (установка каналообразующего оборудования) филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс»

- Характер (вид) работ:

  - Реконструкция.

- Сроки начала и окончания работ:

  - Начало выполнения работ с момента заключения договора.

  - Окончание выполнения работ – декабрь 2019 года. Точные даты начала и завершения выполнения работ будут определены Договором.

- Основание для выполнения работ:

  - Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» 2018-2023 г.г.

  - Проектная и рабочая документация «Реконструкция ССПД Октябрьская - Сергино - Надым с заходами на ПС: Бобровская, Белоярская, Сорум, Лонг-Юган, Надым (установка каналообразующего оборудования) филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс» шифр 31705597085-0777-4, разработанная ООО «НовиКом» по договору подряда № 31705597085-0777-4 от 13.12.2017г.

- Местоположение объекта:

  - ПС 110 кВ Сергино, ПС 110 кВ Октябрьская: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Октябрьский район.

  - ПС 110 кВ Бобровская, ПС 110 кВ Белоярская, ПС 110 кВ Сорум: Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Белоярский район.

  - ПС 110 кВ Лонг-Юган, ПС 220 кВ Надым: Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район.

- Характеристики объекта:

  - На текущий момент с реконструируемых объектов в направлении диспетчерского центра АО «Тюменьэнерго» организованы каналы обмена технологической информацией и диспетчерской связи по аналоговой аппаратуре ВЧ-связи, которая не удовлетворяет современным потребностям к передаваемым объёмам информации.

  - В результате реконструкции появиться возможность организовать участок магистральной транспортной сети с широкополосными каналами передачи данных с высокой отказоустойчивостью.

- Особые условия производства работ:

  - Выполнение работ осуществляется в стесненных условиях действующей подстанции вблизи оборудования, находящегося под рабочим напряжением.

- Основной перечень выполняемых работ:

  - Выполнение работ по устройству ВОЛС:

    - Прокладка ВОЛС общей протяженностью 400 м по существующим кабельным эстакадам и кабельным лоткам на участке блок-контейнер ООО «Зуммер» на КС Бобровского ЛПУ МГ – ПС 110 кВ Бобровская.

    - Прокладка ВОЛС общей протяженностью 3937 м от существующей разветвительной муфты М1-03 «ВОЛС универсального доступа Белоярский – Югорск» ООО «Зуммер» до ПС 110 кВ Белоярская. На участке от РМ М1-03 до опоры №31 ВЛЗ 6 кВ Аэропорт волоконно-оптический кабель прокладывается в грунт в трубе ЗПТ, далее ВОК подвешивается по опорам ВЛЗ 6 кВ Аэропорт до ПС 110 кВ Белоярская.

    - Прокладка ВОЛС общей протяженностью 900 м по существующим кабельным эстакадам и кабельным лоткам на участке блок-контейнер ООО «Зуммер» на КС Сорумского ЛПУ МГ – ПС 110 кВ Сорум.

  - Монтаж оптических муфт на опорах ВЛ и оптических кроссов в телекоммуникационных шкафах узлов связи.

  - Строительно-монтажные и пусконаладочные работы по станционным устройствам ВОЛС на узлах связи:

    - Монтаж телекоммуникационных шкафов.

    - Монтаж цифровых систем передачи данных MPLS-TP.

    - Монтаж систем гарантированного электропитания.

    - Перенос (демонтаж/монтаж) ИБП Modulys 3 кВА в помещение ЛАЗ, АБК КазРЭС.

    - Вывод сигналов аварийного и текущего состояния системы гарантированного электропитания на мнемосхемы оперативного информационного комплекса «ОИК Диспетчер».

    - Установка АРМ дежурного оперативного персонала.

    - Монтаж кабельных лотков.

    - Прокладка в кабельных лотках кабельных линий связи, кабелей электропитания, информационных кабелей ЛВС с расключением на кроссовом оборудовании и патч-панелях, измерение первичных параметров КЛС постоянным током с оформлением протоколов измерений.

    - Нанесение диспетчерских наименований на смонтированное оборудование.

    - Пуско-наладочные работы и паспортизация аппаратуры, тестирование и комплексное испытание.

  - Организация резервного диспетчерского канала связи ПС 110 кВ Белоярская – АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ по протоколу АДАСЭ.

  - Организация резервного канала обмена технологической информации ПС 110 кВ Белоярская – АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101.

  - Организация каналов передачи данных ССПИ в филиал «Энергокомплекс».

  - Организация каналов передачи данных ССПИ в Казымский РЭС филиала «Энергокомплекс».

  - Организация диспетчерских каналов связи в филиал «Северные ЭС».

  - Организация каналов передачи данных ССПИ в филиал «Северные ЭС».

  - Выполнение комплексных и приемо-сдаточных испытаний.

- Общие требования к поставке оборудования и материалов:

  - В процессе выполнения работ на объекте, согласно условий Договора, Подрядчик самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для реконструкции объекта, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям, входящим в комплект технической документации.

  - Участник закупки на этапе торгов имеет право предложить к поставке оборудование материалы, эквивалентные указанным в Технических требованиях к оборудованию с указанием эквивалента. В данном случае на Подрядчика возлагаются следующие обязанности:

    - Обязанность предоставления в составе заявки описания технических характеристик эквивалента выполненных по форме Технических характеристик эквивалентного оборудования и материалов (приложение №: 2.1, 2.2). Отсутствие в составе конкурсной заявке Участника необходимых документов на эквивалентный товар, предлагаемый для замены, будет являться основанием для отклонения конкурсной заявки Участника.

    - Обязанность по корректировке и согласованию (а в случае необходимости прохождение Государственной экспертизы и получение положительного заключения) проектной и рабочей документации, связанной с использованием эквивалентных материалов и оборудования.

    - Обязанность предоставления в составе заявки письма на имя Председателя Конкурсной (Закупочной) комиссии о возможности внесения изменений в проектную и рабочую документацию, в связи с использованием эквивалентного оборудования и материалов.

    - Обязанность предоставления графика выполнения работ, графика финансирования, сводных сметных расчетов, сетевого графика, протокола разногласий с условиями договора с учетом выполнения работ по корректировке проекта, по прохождению Государственной экспертизы проекта, по получению разрешения на строительство и переоформлению договора аренды земельных участков (в случае необходимости), связанных с использованием при выполнении работ эквивалентного товара.

  - В случае предложения Участником эквивалентного товара затраты, связанные с корректировкой технического решения, должны включаться в коммерческое предложение Участника. Сопоставление цен Участников будет производиться с учетом затрат на ее корректировку.

  - Использование эквивалентных материалов и оборудования не должно повлечь за собой изменение сроков окончания работ и увеличения начальной (предельной) стоимости закупки.

  - Используемые материалы и оборудование должны быть новыми (со сроком изготовления не ранее, чем за 6 месяцев до даты проведения поставки), ранее не использованными, не восстановленными, сертифицированными.

  - Качество поставляемого оборудования и материалов должно быть документально подтверждено сертификатами, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими происхождение и качество.

  - Комплект расходных материалов и ЗИП изготавливается и принимается в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических документов.

  - При выполнении работ применять технологии, материалы и системы, соответствующие проектной документации и требованиям аттестации в ОАО «ФСК ЕЭС» и ПАО «Россети». Информация размещена на официальном сайте www.fsk-ees.ru, http://www.rosseti.ru.

  - Объекты находятся в холодной климатической зоне. При формировании локальных сметных расчетов использовать сборник ТЕР (территориальные единичные расценки для ХМАО).

  - При расчёте конкурсного предложения учитывать сроки изготовления оборудования.

  - Обязательное наличие у Подрядчика необходимой автотранспортной техники, материально-технических ресурсов, квалифицированного персонала для выполнения работ. Минимальные требования указаны в Требованиях к участнику конкурса (приложение №3).

  - Работы, выполняемые субподрядными организациями не должны превышать 50% от общего объема работ.

  - При расчете конкурсного предложения включать полный объем затрат, учитывающий выполнение объемов вышеуказанных работ (затраты на проживание персонала, приобретение МТР, оборудования, перебазировку спецтехники и т.д.). Услуги связи, социально-бытовые, транспортные Заказчиком не предоставляются.

  - При закупке оборудования и МТР в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком их стоимость.

  - Обязательное согласование с Заказчиком всех дополнительных работ.

  - Работы должны выполняться строго по согласованному графику работ с Заказчиком.

- Общие требования к выполнению работ:

  - Опросные листы-карты заказа оборудования Подрядчик согласовывает с филиалом АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

  - Работы должны проводиться в соответствии с положениями и требованиями действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров и экологической безопасности.

  - Все работы подрядная организация производит на правах командированного персонала, с правами выдающего наряд допуск, ответственного руководителя работ, производителя работ, членами бригады, ответственными за безопасное производство работ с подъёмными сооружениями, ответственным за производство работ повышенной опасности с соответствующими группами по электробезопасности, с соблюдением «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. №328н, в ред. Приказа Минтруда России от 19.02.2016 №74н».

  - Рабочие и инженерно-технические работники, занятые на монтажных и пусконаладочных работах, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках, находящихся под напряжением до и выше 1000 В, и пройти инструктаж по охране труда.

  - Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии со следующими документами:

    - Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах ОАО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-39.2-24-20-2014 от 20.12.2017г. №691 (приложение №3).

    - Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 0,4–35 кВ СО 153-34.48.519-2002.

    - Правила проектирования, строительства и эксплуатации волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 110 кВ и выше РД 153-34.0-48.518-98.

    - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утв. Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229, зарегистрированных в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799.

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. №328н.

    - Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014.

    - Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.

    - Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016.

    - Объем и нормы испытания электрооборудования СТО 34.01-23.1-001-2017.

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования».

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство».

    - «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

    - «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

    - «Нормативные материалы по охране труда для разработки проектов организации строительства энергетических объектов».

    - «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».

    - «Правил по охране труда при работе на высоте» от 28.03.2014 №155.

  - При выполнении работ на объекте персонал Подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

  - Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал с наличием соответствующих документов на право выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, прошедших проверку знаний согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

  - Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.

  - На все вновь устанавливаемые оборудования Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические паспорта и заверенные копии сертификатов соответствия. На применяемые материалы - заверенные копии сертификатов соответствия.

  - По завершении работ Подрядчиком должна быть представлена исполнительная документация Заказчику в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и согласно «Порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 от 30.11.2015г. №526 (приложение №4).

  - При производстве работ Подрядчик должен не нарушать права третьих лиц, оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с нарушением Подрядчиком их прав. Подрядчик оплачивает за свой счет штрафы, наложенные на Заказчика по вине Подрядчика соответствующими Специализированными организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений нормативных актов в области строительства, экологии, промышленной и пожарной безопасности, являющиеся следствием действий и/или бездействий подрядчика или привлеченных третьих лиц.

  - По окончании работ произвести уборку и планировку территории. Вывоз и утилизация мусора производиться за счёт средств Подрядчика с предоставлением отчётных документов Заказчику.

- Прочие условия:

  - Заказчик имеет право с определенной периодичностью осуществлять проверку соблюдения правил охраны труда и пожарной и экологической безопасности персоналом подрядной организации и имеет право действовать в случае нарушения в соответствии с условиями договора.

  - Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать за 10 рабочих дней с заказчиком проекты производства работ, планы работ на высоте.

  - Выполнение строительно-монтажных работ на территории сторонних Собственников объектов должны вестись по согласованию с данными Собственниками с учетом требований действующих правил по охране труда и внутренних нормативных актов.

  - Перед приёмо-сдаточными испытаниями Подрядчик обязан установить:

    - Схемы вторичной коммутации в смонтированных шкафах наружной установки, второй экземпляр передать Заказчику.

    - Диспетчерские наименования на вновь смонтированное оборудование, коммутационные аппараты и линейные сооружения.

  - Перед приёмо-сдаточными испытаниями Подрядчик обязан предоставить Заказчику:

    - Откорректированные принципиальные схемы на вновь смонтированное   оборудование с привязкой к существующим устройствам в трёх экземплярах.

    - Монтажных схемы в трех экземплярах.

    - Комплект заводской документации (паспорта с гарантийным талоном, руководства и инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия т.д.) на смонтированное оборудование, установочные изделия и кабельную продукцию.

    - Программное обеспечение.

    - Протоколы наладки и испытаний, выполненные в объёме, определённом РД 45.156-2000.

- Организация - Заказчик.

  - Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

- Подрядная организация.

  - Определяется на конкурсной основе.

- Гарантийный срок.

  - Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования Объекта или нарушения технологических параметров его работы) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

  - При отсутствии шеф-инженерного сопровождения Подрядчик подтверждает, документально, гарантийный срок эксплуатации оборудования, определённый заводом-изготовителем.

- Контактная информация:

  - Консультации по техническим вопросам в части информационных технологий и связи:

- Начальник службы корпоративных и технологических АСУ филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс – Камалдин Алектин Ибрагимович, телефон: +7 (34672) 9-33-66, e-mail: kamaldin-ai@te.ru.

- Начальник службы корпоративных и технологических АСУ филиала АО «Тюменьэнерго» Северные ЭС – Гущин Игорь Петрович (3494) 93-03-33, e-mail: Gushchin-IP@te.ru.

  - Консультации по первичному оборудованию подстанций:

- И.о. начальника Красноленинского района электрических сетей: Смирнов Рамиль Владимирович, телефон: +7 (34672) 9-33-30, e-mail: Smirnov-RV@te.ru.

- Начальник Казымского района электрических сетей: Макшанов Владимир Дмитриевич +7 (34670) 2-00-30, e-mail: Makshanov-VD@te.ru.

  - Консультации по техническим вопросам в части воздушных линий электропередачи:

- Начальник службы эксплуатации и ремонта высоковольтных линий: Новгородов Андрей Владимирович, телефон: +7 (34672) 9-33-73, e-mail: novgorodov-av@te.ru.

- Приложения к техническому заданию:

  - Рабочая документация «Реконструкция ССПД Октябрьская - Сергино - Надым с заходами на ПС: Бобровская, Белоярская, Сорум, Лонг-Юган, Надым (установка каналообразующего оборудования) филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс» шифр 31705597085-0777-4 (приложение 1).

  - Технические требования к оборудованию (приложение №: 2.1, 2.2).

  - Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-39.2-24-20-2014 от 20.12.2017г. №691 (приложение №4).

  - Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 от 30.11.2015г. №526 (приложение №5).

СОГЛАСОВАНО:

Начальник СКиТ АСУ				______________ А.И. Камалдин

Начальник СЭРВЛ					______________ А.В. Новгородов

И.о начальника Красноленинского РЭС		______________ Р.В. Смирнов

Начальник Казымского РЭС				______________ В.Д. Макшанов

Начальник ОКС					______________ Н.А. Залогин

Заместитель главного инженера –

начальник СПБ и ПК					______________ А.В. Вершинин

Заместитель главного инженера

по эксплуатации					______________ В.Р. Байзаков