| Вопрос: [Исправить ответ] |  |
| --- | --- |
| Необходимо уточнить основной канал связи для системы АИИС КУЭ. Согласно ТЗ основным каналом связи выступает спутниковый модем QualComm GPS-1620. Однако ни в одной из спецификаций на оборудование данный модем не указан. Также его нет в заданиях заводу-изготовителю на шкафы АИИС КУЭ. |  |
| Прочитать ответ: |  |
| Основной канал для передачи данных по ЛВС выполняется соединением порта Ethernet УСПД с портом Ethernet коммутатора Cisco Catalyst 2950 № 1, установленного в шкафу ВОЛС в помещении аппаратуры связи. Резервный канал связи по ЛВС выполняется подключением сервера последовательных устройств Nport 5110 (RS-232/Ethernet) к порту коммутатора Cisco Catalyst 2950 №2, установленного в шкафу ВОЛС в помещении аппаратуры связи. |  |