Акционерное общество

«РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

| СОГЛАСОВАНО Первый заместитель генерального директора – главный инженер АО «Россети Тюмень» ________________ О. А. Кинаш «_____»_________________202_ г. | УТВЕРЖДЕНО Заместитель генерального директора –руководитель Аппарата АО «Россети Тюмень» ________________И. Р. Казбеков «_____»_________________202_ г. |
| --- | --- |

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ»

СУРГУТ

2024

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи»

| № п/п | Должность согласующего | Ф.И.О. согласующего | Отметка о согласовании | Подпись согласующего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальник департамента управления персоналом и организационного проектирования | П.Н. Юшко |  |  |
| 2. | Начальник департамента эксплуатации | А.В. Дьяков |  |  |
| 3. | Руководитель Центра управления сетями | А.Н. Полозов |  |  |
| 4. | Заместитель главного инженера - начальник управления производственной безопасности и производственного контроля | О.П. Ишмухаметова |  |  |
| 5. | Заместитель главного инженера по оперативно-технологическому и ситуационному управлению | В.Г. Демихов |  |  |

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Пояснительная записка | 4 |
| Учебный план | 5 |
| Календарный учебный график | 5 |
| Учебно-тематический план | 6 |
| Программа обучения | 8 |
| Оценка результатов освоения программы | 16 |
| Организационно-методические условия реализации программы | 16 |
| Перечень документов для подготовки по программе | 17 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи» (далее – Программа) разработана для обучения работников предприятий, относящихся к виду профессиональной деятельности 20.031 «Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи».

# Целью реализации Программы является совершенствование компетенций, необходимых для вида профессиональной деятельности - Обеспечение надежности и качества электроснабжения потребителей путем контроля технического состояния воздушных линий, своевременного и качественного проведения ремонтных и эксплуатационных работ.

# Содержание Программы разработано в соответствии c установленными квалификационными требованиями и требованиями профессионального стандарта «Работник по техническому обслуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 4 июня 2018 года № 361н); Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (глава 2 ст. 11, глава 10 ст. 76); «Методическими рекомендациями по разработке основных профессиональных образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов» (утв. Минобрнауки России 22.01.2015 
№ ДЛ1/05вн).

Категория слушателей: работники, имеющие квалификацию и стаж работы по профессиям «Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи», «Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей», «Электромонтер», «Монтажник и ремонтник линий электропередач».

К освоению дополнительных профессиональных программ допускаются:

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее образование;

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее образование.

Срок освоения Программы: 40 ак/часов.

Режим занятий: 8 академических часов в день.

Форма обучения: очная и заочная с применением дистанционных технологий.

В результате обучения по Программе у слушателей должны будут сформироваться (либо совершенствоваться) профессиональные компетенции в соответствии с требованиями профессионального стандарта:

Обобщенные трудовые функции:

- В - Организация и выполнение работ средней сложности по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи;

- С - Организация и выполнение сложных работ по техническому облуживанию и ремонту воздушных линий электропередачи.

# Обучение завершается итоговой аттестацией в форме экзамена. Слушателям, успешно сдавшим итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

# Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть Программы и (или) отчисленным из организации, осуществляющей образовательную деятельность, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому организацией, осуществляющей образовательную деятельность.

Настоящая Программа не может быть полностью или частично воспроизведена, тиражирована и распространена в качестве официального издания программы без разрешения АО «Россети Тюмень».

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи»

| Наименование разделов, модулей | Кол-во часов | Форма контроля |
| --- | --- | --- |
| Теоретическое обучение | 31 | - |
| Практическое обучение | 7 | Оценка деятельности на практических занятиях |
| Итоговая аттестация | 2 | Квалификационный экзамен |
| ИТОГО | 40 |  |

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

«Техническое обслуживание и ремонт воздушных линий электропередачи»

| № | Наименование дисциплины | Нагрузка в часах | Учебные дни |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Теоретическое обучение | 31 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| 2. | Практическое обучение | 7 | 3 |  | 2 | 2 |  |
| 3. | Итоговая аттестация | 2 |  |  |  |  | 2 |

Учебно-тематический план

| Наименование модулей и тем | Всего, ак.час. | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Лекции | Практика |
| Общепрофессиональный курс | 12 | 7 | 5 |
| Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности | 8 | 5 | 3 |
| 1.1. Охрана и безопасность труда | 6 | 4 | 2 |
| 1.2. Пожарная безопасность | 2 | 1 | 1 |
| Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 4 | 2 | 2 |
| 2.1. Виды микротравм и травм на производстве | 2 | 1 | 1 |
| 2.2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве | 2 | 1 | 1 |
| Специальный курс | 26 | 25 | 1 |
| Модуль 3. Устройство, монтаж, ремонт и эксплуатация оборудования воздушных линий электропередачи | 24 | 23 | 1 |
| 3.1. Провода и тросы | 1 | 1 | - |
| 3.2. Изоляторы и арматура | 1 | 1 | - |
| 3.3. Сборные элементы под опоры воздушных линий электропередачи | 1 | 1 | - |
| 3.4. Монтаж воздушных линий электропередачи | 5 | 5 | - |
| 3.5. Эксплуатация воздушных линий электропередачи | 6 | 6 | - |
| 3.6. Ремонт воздушных линий электропередачи. | 6 | 6 | - |
| 3.7. Оформление ремонтной документации | 2 | 2 | - |
| 3.8. Правила безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий электропередачи | 2 | 1 | 1 |
| Модуль 4. Такелажные работы | 2 | 2 | - |
| 4.1. Механизмы, инструменты, приспособления и машины для такелажных работ | 2 | 2 | - |
| Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) | 2 | - | - |
| ИТОГО: | 40 |  |  |

Программа обучения

Модуль 1. Требования охраны труда, пожарной безопасности.

1.1. Охрана и безопасность труда.

Охрана труда.

Основные положения законодательства РФ по охране труда. Служба государственного надзора за охраной и безопасностью труда, безопасной эксплуатацией оборудования. Контроль со стороны работодателя за соблюдением требований охраны труда и безопасной эксплуатацией оборудования.

Общественный контроль охраны и безопасности труда. Производственный травматизм, его причины, меры предупреждения. Порядок расследования несчастных случаев, связанных с производством.

Ответственность руководителей предприятия и рабочих за соблюдением норм и правил охраны и безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Правила внутреннего распорядка предприятия. Влияние условий труда на работоспособность человека.

Область применения Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.

Требования к работникам, допускаемым к выполнению работ в электроустановках. Охрана труда при выполнении осмотров ВЛ. Охрана труда при производстве работ в действующих электроустановках. Организационные мероприятия по обеспечению безопасного проведения работ в электроустановках. Организация работ в электроустановках с оформлением наряда-допуска. Организация работ в электроустановках по распоряжению. Охрана труда при выдаче разрешений на подготовку рабочего места и допуск к работе в электроустановках. Охрана труда при подготовке рабочего места и первичном допуске бригады к работе в электроустановках по наряду-допуску и распоряжению. Надзор за бригадой. Изменение состава бригады при проведении работ в электроустановках. Перевод на другое рабочее место. Оформление перерывов в работе и повторных допусков к работе в электроустановках. Сдача приемка рабочего места, закрытие наряда-допуска, распоряжения после окончания работы в электроустановках.

Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ в электроустановках. Общие требования. Производство переключений и отключений. Вывешивание предупредительных плакатов, ограждений рабочего места. Проверка отсутствия напряжения. Охрана труда при установке заземлений на ВЛ.

Назначение заземления. Особенности электрических сетей с изолированной и глухозаземлённой нейтралью. Рабочее и защитное заземление электрооборудования. Заземляющий контур Распространение электротока в земле. Естественные и искусственные заземлители. Порядок пользования и требования, предъявляемые к переносному заземлению.

Меры безопасности при работе на высоте. Безопасные методы производства работ на воздушной линии электропередачи, находящейся под напряжением, под наведенным напряжением.

Работа с применением механизмов и грузоподъемных машин.

Порядок применения и испытания средств защиты, используемых в ЭУ.

Классификация средств защиты. Электрозащитные средства для работы в электроустановках напряжением до 1000 В и выше 1000 В. Основные и дополнительные электрозащитные средства до 1000 В и выше 1000 В.

Порядок пользования средствами защиты. Требования к отдельным видам средств защиты и правила пользования ими. Изолирующие клещи. Электроизмерительные клещи. Указатели напряжения до 1000 В и выше 1000 В. Резиновые диэлектрические перчатки, боты, галоши, инструмент с изолирующими рукоятками. Переносные заземления.

Испытания средств защиты. Электрические испытания. Механические испытания. Учет и содержание средств защиты. Нормы комплектования средствами защиты. Плакаты и знаки безопасности.

Требования безопасности при работе с инструментами и приспособлениями.

Обязанности работодателя при обеспечении охраны труда:

- содержание и эксплуатация инструмента и приспособлений в соответствии с требованиями Правил и технической документации организации-изготовителя;

- контроль за соблюдением работниками требований Правил и инструкций по охране труда.

Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, воздействие которых возможно при выполнении работ с применением инструмента и приспособлений на работников.

Работодатели вправе устанавливать дополнительные требования безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, улучшающие условия труда работников.

Требования охраны труда при организации проведения работ (производственных процессов). Требования охраны труда, предъявляемые к производственным помещениям (производственным площадкам) и организации рабочих мест.

Требования охраны труда к эксплуатации инструмента и приспособлений. Требования охраны труда при работе с ручным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при работе с электрифицированным инструментом и приспособлениями. Требования охраны труда при выполнении работ с применением приставных лестниц, стремянок, лесов.

Промышленная санитария и гигиена труда.

Задачи промышленной санитарии. Неблагоприятные условия работы: метеорологические условия в открытых распредустройствах. Основные мероприятия (профилактические и защитные), уменьшаемые вредность производства.

Правила пользования аптечкой первой помощи. Спецодежда и ее использование. Контроль со стороны работников по охране труда и общественных инспекторов за осуществлением мероприятий по оздоровлению и улучшению условий труда на предприятиях.

1.2. Пожарная безопасность.

Общее понятие о горении. Условия возникновения горения и пожара. Общие понятия о классах пожаров горючих веществ и материалов. Порядок и способы действий при пожаре, места расположения на объектах первичных средств пожаротушения. Виды используемых на объектах огнетушителей по виду огнетушащего вещества и правила их пользования. Меры личной безопасности при возникновении пожара. Ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.

Причины возникновения пожара в охранных зонах ВЛ: нарушение требований пожарной безопасности, нарушение изоляции, нарушение эксплуатации ВЛ. Меры пожарной безопасности в лесах. Требования безопасности при тушении пожара в охранной зоне ВЛ в т.ч. при падении провода ВЛ. Меры безопасности при тушении пожара углекислотными и порошковыми огнетушителями на оборудовании, находящимся под напряжением.

Меры безопасности при выполнении сварочных и других огневых работ. Требования пожарной безопасности к содержанию производственных помещений, спецодежды и спецобуви.

Модуль 2. Оказание первой помощи при несчастных случаях на производстве.

2.1. Виды микротравм и травм на производстве.

По тяжести полученных последствий (квалифицирующим признаком считаются особенности полученных повреждений, их возможные последствия, обратимые или нет, их протяженность во времени): микротравмы, легкие – повреждения легкой и средней степени тяжести, позволяющие полностью восстановить трудоспособность со временем; тяжелые, смертельные.

По причине случившегося травматизма: технические (инженерные) причины, организационные причины, личностные (психофизиологические) причины.

2.2. Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

Первая помощь при поражении электрическим током. Освобождение пострадавшего от действия электрического тока. Правила и приемы освобождения. Спуск пострадавшего с опоры. Вызов скорой медицинской помощи. Проведение искусственного дыхания. Проведение непрямого массажа сердца. Оказание помощи при ранениях, кровотечениях, ожогах и переломах. Оказание помощи в случаях обморока, тепловом и солнечном ударах, отравлениях, укусах животных и насекомых, переохлаждении и обморожении. Транспортировка пострадавших.

Модуль 3. Устройство и эксплуатация оборудования воздушных линий электропередачи

3.1. Провода и тросы.

Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи.

Конструкция проводов и тросов, маркировка и область применения.

Алюминиевые провода. Сталеалюминиевые провода марок АС, АСК, АСКС и АСКП.

Расчетные параметры проводов марок А и АКП. Расчетные параметры проводов марок АС, АСК, АСКП, АСКС. Расчетные параметры проводов марок АН, АЖ, АНКП, АЖКП.

Строительная длина проводов ВЛ по ГОСТ.

Минимальное допустимое сечение сталеалюминиевых проводов ВЛ по условиям механической прочности. Наибольший допустимый пролет ВЛ с алюминиевыми, сталеалюминиевыми и стальными проводами и проводами из алюминиевых сплавов малых сечений. Наименьшее сечение проводов ответвления от ВЛ к вводам.

Грозозащитные тросы. Характеристики стальных канатов.

Самонесущие изолированные провода Конструктивные параметры СИП. Требования к характеристикам изоляции и защитной изоляции.

3.2. Изоляторы и арматура.

Типы применяемых изоляторов. Конструкция изоляторов, их технические данные, способы отбраковки. Трещины, ожоги от перекрытия и другие видимые повреждения глазури изоляторов ВЛ. Требования к чистоте и целостности всех изоляторов в гирляндах. Определение степени загрязненности изоляторов по интенсивности их коронирования. Срывы изоляторов со штырей или крючьев, обрыв вязки провода к изолятору у ВЛ со штыревыми изоляторами. Выпадение и ослабление крючьев (штырей) или их изломов.

Типы линейной арматуры. Конструкция сцепной арматуры. Конструкция поддерживающих и натяжных зажимов. Оценка состояния арматуры. Комплектность арматуры (наличие всех болтов, гаек, шплинтов, замков), отсутствие трещин, деформации, видимых следов коррозии. Коррозия на поверхности овальных и опрессованных соединителей, трещины и другие механические повреждения. Требования к гасителям вибрации.

Проверка трубчатых разрядников. Проверка направления зоны выхлопа, состояния поверхности разрядника.

Устройство защитной арматуры. Проверка заземляющих устройств. Состояние (целостность и степень поражения коррозией) заземляющих проводников и их соединений с заземлителями.

Оценка состояния проводов, изоляторов, арматуры и других элементов ВЛ, расположенных достаточно высоко.

Дефекты, возникающие в арматуре, разрядниках, молниеотводах на линиях электропередачи и способы их устранения.

Занесение в листок осмотра всех замеченных при осмотрах дефектов и неисправностей ВЛ. Форма листка осмотра.

3.3. Сборные элементы под опоры воздушных линий электропередачи.

Требования, предъявляемые к фундаментам опор. Конструкция фундаментов в соответствии с типом опоры, действующей на фундамент нагрузкой, а также характеристикой грунта, в который будет заделан фундамент.

Металлические фундаменты.

Деревянные опоры всех типов без фундаментов. Железобетонные подножники заводского изготовления.

Шифровка фундаментов основной номенклатуры. Специальные фундаменты. Примеры шифровки. Шифровка фундаментов дополнительной номенклатуры.

Марки бетона для изготовления железобетонных фундаментов.

Арматура для армирования железобетонных фундаментов.

Основной конструктивный элемент фундаментов для промежуточных и анкерно-угловых стальных опор.

Составные фундаменты с навесными плитами прямоугольного сечения для крепления оттяжек вантовых опор. Выбор типов фундаментов.

Технические условия на производство и приемку строительных и монтажных работ при сооружении фундаментов. Установочные чертежи, разработанные для каждого типа опоры. План расположения фундаментов; привязка ригелей, пригрузочных плит; район по гололеду и скоростной напор ветра, а для анкерно-угловых опор - угол поворота на линии. Степень уплотнения грунта засыпки.

3.4. Монтаж воздушных линий электропередачи.

Основные характеристики воздушных линий электропередачи и их классификация.

Конструктивное исполнение BЛ и ее назначение (применяемый материал опор). Типы и конструкции деревянных, металлических и железобетонных опор воздушных линий электропередачи.

Способы крепления проводов, грозозащитных тросов.

Подготовительные работы к монтажу воздушных линий. Раскатка и соединение проводов и тросов.

Натяжение и крепление проводов и тросов к опорам с подвесными изоляторами. Приспособления и механизмы для натяжки проводов.

Монтаж воздушных линий с самонесущими изолированными проводами (СИП).

Нормы приёмосдаточных испытаний. Сдача и приёмка воздушных линий в эксплуатацию.

3.5. Эксплуатация воздушных линий электропередачи.

Приёмка воздушных линий в эксплуатацию. Выполнение скрытых работ - правильность заглубления опор, установки предусмотренных проектом ригелей оттяжек анкерных опор, уплотнения котлованов опор гравийно-песчаной смесью, отсутствие загнивших деталей деревянных опор, правильность монтажа контактных соединений проводов и другие работы. Документация, предоставляемая подрядчиком. Письменное разрешение на включение ВЛ. Акт передачи ВЛ в эксплуатацию.

Обход и осмотры воздушных линий электропередачи. Задачи и периодичность верховых осмотров линий электропередачи. Совмещение верховых осмотров с другими работами. Восстановление надписей, знаков и плакатов на опорах.

Технология эксплуатационных работ на воздушных линиях.

Проверка технического состояния железобетонных и металлических опор.  Причины повреждения металлических опор. Окраска опор и их деталей как мера борьбы с ржавлением опор. Окраска опор воздушных линий электропередачи без поднятия на высоту. Назначение осмоления фундамента опор. Химический способ очистки опор от ржавления.

Контроль состояния элементов BЛ. Подтяжка бандажей опор BЛ, проверка состояния заземления элементов опор, проверка габаритов проводов с использованием инструментов и штанг, защита опор BЛ от низовых пожаров и др.

Определение степени загнивании деревянных опор. Замер глубины загнивания деревянных опор, определение зон наибольшего загнивания, проверка загнивания в опасных сечениях.

Химическая защита деревянных опор от загнивания. Диффузионный метод антисептирования деталей опор. Антисептирование опор и их деталей в заводских условиях, в условиях предприятия электрических сетей.

Эксплуатация воздушных линий с СИП.

Профилактические испытания воздушных линий.

Проведение необходимых замеров в соответствие с установленной периодичностью (стрелы провеса провода; загнивания древесины; расстояний от проводов до земли, пересекаемых объектов и поросли; петли «фаза-ноль», контуров заземления). Инструменты, применяемые при замерах опор.

Механическая чистка проводов и тросов воздушных линий электропередачи от гололеда без поднятия на высоту.

Расчистка и расширение трасс воздушных линий электропередачи.

3.6. Ремонт воздушных линий электропередачи.

Периодичность проведения капитального ремонта ВЛ, состоящих из деревянных и железобетонных опор.

Установка конкретных сроков проведения ремонтов в зависимости от технического состояния электрообъекта и имеющихся материально-технических ресурсов. Установка приоритетности объектов при планировании ремонтов с учетом требований и надежности электроснабжения (категорийности) потребителей.

Перечень работ, выполняемых при капитальном ремонте ВЛ: комплекс работ по техническому обслуживанию; расчистка трассы от кустов, поваленных деревьев; вырубка деревьев, которые угрожают падением на провода; установка отбойных тумб; замена опор, стояков траверс, подкосов, приставок; установка приставок и подкосов; замена проводов; перетяжка проводов к жилым домам и производственным зданиям и сооружениям (установка и замена соединителей, ремонтных муфт, бандажей); установка приставок к стойкам опор, подкосов; перенесение опор и закрепление опор в слабых грунтах; регулирование, ремонт и замена разъединителей, кабельных муфт, грозоразрядников; замена и установка дополнительных заземлений; установка дополнительных опор для усиления ВЛ; замена изоляторов по всей длине ВЛ; выравнивание опор по всей длине ВЛ; установка двойного крепления проводов; установка дополнительных траверс, крюков и изоляторов; замена траверс; замена заземляющих спусков и заземлителей; замена ответвлений на вводах и выполнение глухого крепления проводов.

Замена промежуточных деревянных опор на железобетонные опоры. Замена анкерно-угловых деревянных опор на анкерно-угловые железобетонные и металлические опоры.

Установка и снятие гирлянд изоляторов, замена натяжной и поддерживающей гирлянды изоляторов и зажима. Чистка, смазка, регулировка, протяжка болтовых соединений на отключенных воздушных линиях электропередачи в составе бригады.

Изготовление несложных конструкций для обслуживания воздушных линий электропередачи (кронштейнов, крючков, скоб, шплинтов, заклепок).

3.7. Оформление ремонтной документации.

Состав ремонтной документации. Порядок и сроки оформления документации.

Параметры, заполняемые при проведении текущих, средних и капитальных ремонтов оборудования.

Ведение схем трасс ВЛ, переходов и пересечений с инженерными коммуникациями.

3.8. Правила безопасности при монтаже, ремонте и обслуживании воздушных линий электропередачи.

Организация работы электромонтера перед выездом на ВЛ: проверка СИЗ, инструмента, приспособлений, ограждающих устройств, приборов контроля и безопасности, ознакомление с ППР, ТК, согласование с оперативными руководителями.

Выполнение строительно-монтажных работ, работ на воздушных линиях электропередачи по проектам производства работ или по технологическим картам. Приемы безопасного ведения работ на воздушных линиях, находящихся под напряжением, под наведенным напряжением.

Охрана воздушных линий электропередачи.

Порядок установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особые условия использования земельных участков, расположенных на границах таких зон.

Требования Правил по охране труда при выполнении работ на воздушных линиях электропередачи. Правила подготовки и производства земляных работ. Требования Правил по охране труда при выполнении земляных работ.

Модуль 4.  Такелажные работы.

4.1. Механизмы, инструменты, приспособления и машины для такелажных работ.

Назначение машин, механизмов, оборудования, приспособлений и инструмента, применяемых при монтаже и ремонте воздушных линий электропередачи.

Такелажные крепления: крюки и гаки, различные карабины, гайки и болты с кольцом, талреп (стяжка), зажимы для тросов, скобы.

Лебедки и тали. периодические осмотры и испытания. Типы, устройство лебедок и талей.

Блоки и полиспасты. Типы блоков и полиспастов.  Применение блоков и полиспастов.

Домкраты. Типы домкратов: реечные, винтовые и гидравлические. Грузоподъёмность домкрата.

Канаты и грузозахватные приспособления. Стальные (тросы), пеньковые и хлопчатобумажные. Достоинства и недостатки. Выбор канатов. Значение действительного разрывного усилия каната. Опасный износ каната. Периодические осмотры канатов. Стропы. Угол стропы при подъеме груза. Виды грузозахватных приспособлений.

Телескопические вышки, гидравлические подъемники, подъёмные краны.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Итоговая аттестация проводится в форме экзамена посредством тестирования с использованием специализированного программного обеспечения (АСОП, Олимпокс, встроенные программные средства в автоматизированные системы управления обучением и др.). При отсутствии возможности провести итоговую аттестацию с использованием специализированного программного обеспечения, аттестация проводится с использованием бумажных носителей (контрольно-оценочные средства).

Тестовое задание состоит из 20 вопросов. Оценка проставляется по пятибалльной системе.

Длительность экзамена составляет два академический часа.

Экзаменационная комиссия состоит из трех экзаменаторов - председатель и два члена комиссии. Решение экзаменационной комиссии оформляется протоколом.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Для организации и проведения со слушателями теоретического обучения в соответствие с учебно-тематическим планом используются учебные классы, оснащенные мебелью и техническими средствами обучения (проекционной техникой). Содержание учебных классов соответствует действующим санитарно-эпидемиологическим и противопожарным нормам.

Практические занятия проводятся на учебно-тренировочном полигоне с современным полноценным оборудованием, тренажёрном комплексе с элементами реального оборудования, сопряженного с программным комплексом по нормальным и аварийным режимам работ, в помещениях для подготовки оперативно-диспетчерского персонала, оснащенных автоматизированной системой диспетчерского управления с необходимым программным комплексом.

Итоговая аттестация проводится с использованием программного комплекса «АСОП», «ОЛИМПОКС».

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ,

рекомендуемых для подготовки по программе

- Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой Кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Федеральный закон от 25.10.2001 № 136-ФЗ «Земельный кодекс Российской Федерации».

- Федеральный закон от 04.12.2006 № 200-ФЗ «Лесной кодекс Российской Федерации».

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

- Правила пожарной безопасности в лесах, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 № 1614.

- Правила установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160.

- Правила вывода объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации, утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.01.2021 № 86.

- Правила обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464.

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796.

- Правила по охране труда при работе на высоте, утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.11.2020 № 782н.

- Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.

- Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н.

- Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 04.10.2022 № 1070.

- Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утверждены приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811.

- Правила устройства электроустановок (издание седьмое), утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

- Правила организации технического обслуживания и ремонта объектов электроэнергетики, утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 25.10.2017

№ 1013.

- Правила обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами, утверждены Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 № 766.

- Типовые нормы бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, утверждены приказом Минздравсоцразвития России от 09.12.2014 № 997н.

- Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи».

- Решение комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 «О принятии Технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» № 878 вместе с ТР ТС 019/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты».

- ГОСТ 12.4.026-2015 Межгосударственный стандарт ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний, утвержден приказом Росстандарта от 10.06.2016 № 614-ст.

- ГОСТ Р 56302-2014. Национальный стандарт Российской Федерации. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования, утвержден приказом Росстандарта от 12.12.2014 № 1983-ст.

- Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, утверждена техническим директором «РАО ЕЭС России от 21.06.2007.

- РД 34.20.504-94 Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ, утверждена РАО «ЕЭС России» от 19.09.1994.

- РД 34.03.701 Инструкция по спуску пострадавшего с опоры воздушных линий электропередачи напряжением до 20 кВ включительно, 1979.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 26.05.2017 № 280р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-003-2019 «Средства индивидуальной защиты. Порядок обеспечения и технические требования», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 25.04.2019 № 220р.

- Стандарт организации ПАО «Россети» СТО 34.01-30.1-001-2016. «Порядок применения электрозащитных средств в электросетевом комплексе ПАО «Россети». Требования к эксплуатации и испытаниям», утвержден распоряжением ПАО «Россети» от 11.08.2016 № 336р.

- Политика в области пожарной безопасности, утверждена приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Руководство по общим требованиям к установкам противопожарной защиты, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 №742.

- Руководство по установлению противопожарного режима на объектах, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Руководство по проектированию противопожарной защиты объектов, утверждено приказом АО «Россети Тюмень» от 29.12.2023 № 742.

- Идельчик В.И. Электрические системы и сети, Москва, Энергоатомиздат, 1989.

- Рожкова Л.Д., Карнеева Л.К., Чиркова Т.В. Электрооборудование электрических станций и подстанций, Москва, 2004.

Интернет-ресурсы

1. Научно-техническая литература [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.twirpx.com

2. Книги по электроэнергетике, электрическим сетям, оборудованию [Электронный ресурс] / Электронная библиотека. – Режим доступа: http://www.knigi.tr200.ru.

3. Техническая литература [Электронный ресурс] / Крупнейшая бесплатная электронная интернет-библиотека для «технически умных» людей. – Режим доступа: http://www.tehlit.ru/e_enir.htm.

4. Нормативно-технические документы [Электронный ресурс] / База нормативно-технических документов. – Режим доступа: WWW.complexdoc ru.

5. Электронно-библиотечная система IPRbooks [Электронный ресурс] – Режим доступа: www.iprbookshop.ru.

6. Библиотека электромонтера [Электронный ресурс] - Режим доступа.: https://ohranatruda.top/electrical-safety/informational/library/.

Примечание: пользоваться актуальными редакциями настоящих НТД и ОРД. Если ссылочный документ заменен, то при пользовании следует руководствоваться заменяющим документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.