# Запрос предложений (объявление о покупке) № 680158. Открытый запрос предложений на право заключения договора на...

Ваш ответ успешно сохранен.

Приём заявок завершается 29.07.2016 в 09:00 по московскому времени (через 18 часов, 12 минут и 14 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Разъяснения - 1

- Приглашения к участию - 0

- Запросы на скачивание документации - 14

- Статистика посещений - 410

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Шифман Анастасия Дмитриевна (ЗАО МК № 54 "СЭСС") 25.07.2016 12:13. Не выгружено[Выгрузить] По тексту Технического задания на выполнение работ по капитальному ремонту оборудования ВЛ35кВ Казанка-Бердюжье, ВЛ-35кВ отпайка на Пеганово, ВЛ-110кВ Ишим-Сорокино Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»-«Тюменские распределительные сети» Согласно абзаца 2, п.6 «Оформление необходимых разрешений и документов» предусматривается получение разрешительных природоохранных документов на вырубку поросли (договор аренд лесных участков, предписания, лесные декларации и др.),а также заключение договора на размещение отходов с организациями, в связи с чем прошу пояснить: 1. Источник покрытия затрат на выполнение работ по разработке проекта границ лесного участка, сопровождение постановки границ лесного участка на государственный кадастровый учет, заключения договора аренды, разработку и согласование проекта рекультивации лесного участка; 2. По какой статье затрат, по сметному расчету, планируется покрытие расходов Подрядчика связанных: - с расчисткой поросли, деревьев (а также уточнить объем работ); - платежи за нанесение ущерба древесно-кустарниковой растительности; - с рекультивацией лесных участков по завершении работ. Согласно п.7 Тех.задания «Требования к расчету стоимости работ», указано, что стоимость работ,,не включенных в состав нормативной базы для расчета стоимости, устанавливается требование о формировании калькуляции. Вопрос: 1. Возможно ли рассчитать стоимость выполнения работ и необходимых затрат по п.6 тех.задания и кто должен произвести данные расчеты? 2. Возможно ли предъявить понесенные Подрядчиком затраты по завершении работ и получить за них возмещение от Заказчика, либо в процессе выполнения работ составить дополнительное соглашение с увеличением итоговой стоимости работ в связи с необходимостью выполнения мероприятий по п.6 тех.задания? Тех.Заданием и локальными сметными расчетами предусматривается: - работа с колес (без организации приобъектного склада, нет погрузки МТР и развозки по трассе ВЛ) в связи с чем прошу Вас сообщить о существовании вдольтрассового проезда и возможности подъездов к ВЛ без дополнительных затрат по устройству выше указанных проездов, монтажных площадок для установки грузоподъемных механизмов; - замена стойки промежуточной (СВ-164) с помощью крана на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3т - прошу подтвердить возможность отступления от технологии производства работ по демонтажу и установке опор ВЛ-35кВ; -применяется сталь полосовая 80х8 вместо хомутов В30, В32, прокат стальной круглый Ø24, Ø30 (крепление ригеля КМД1-Д1, КР-7) –прошу уточнить способ крепления (резьбовая часть и монтажные отверстия отсутствуют), а также подтвердить отсутствие антикоррозийного покрытия; -при установке металлических плакатов на опоры - прошу уточнить способ крепления; -при устройстве заземления опор – прошу уточнить количество и протяженность электродов заземления; -при устройстве оттяжек – прошу подтвердить крепление 2-х оттяжек В60 к одному анкеру АЦ-1. Не предусмотрены затраты на погрузку, транспортировку и разгрузку МТР после демонтажа и их утилизацию. При необходимости утилизации прошу уточнить объем, виды отходов, транспортную схему доставку отходов, место утилизации и источник покрытия затрат.. Прочитать ответ:; Винникова Алеся Александровна 28.07.2016 14:46. Добрый день! По вопросу: 1. Возможно ли рассчитать стоимость выполнения работ и необходимых затрат по п.6 технического задания, и кто должен произвести данные расчеты? 2. Возможно ли предъявить понесенные Подрядчиком затраты по завершении работ и получить за них возмещение от Заказчика, либо в процессе выполнения работ составить дополнительное соглашение с увеличением итоговой стоимости работ в связи с необходимостью выполнения мероприятий по п.6 технического задания? Ответ: - Для выполнения работ по капитальному ремонту оборудования ВЛ 35 кВ Казанка-Бердюжье, ВЛ 35 кВ отпайка на Пеганово, ВЛ 110 кВ Ишим–Сорокино Ишимского территориально-производственного отделения, оформление необходимых разрешений и документов, предусматривающих получение разрешительных природоохранных документов на вырубку поросли, не требуется. По вопросу: Техническим заданием и локальными сметными расчетами предусматривается: - Работа с колес (без организации приобъектного склада, нет погрузки МТР и развозки по трассе ВЛ) в связи с чем прошу Вас сообщить о существовании вдоль трассового проезда и возможности подъездов к ВЛ без дополнительных затрат по устройству выше указанных проездов, монтажных площадок для установки грузоподъемных механизмов; Ответ: -Локальным сметным расчётом предусмотрен проезд колёсной техники вдоль трассы ВЛ от первого пикета ремонтируемого сооружения и до последнего пикета, указанного в техническом задании. В перебазировке техники в сметном расчёте предусмотрены расстояния, на которые будет производиться перебазировка техники. - Замена стойки промежуточной (СВ-164) с помощью крана на автомобильном ходу грузоподъемностью 6,3т - прошу подтвердить возможность отступления от технологии производства работ по демонтажу и установке опор ВЛ-35кВ; Ответ: - Масса стойки СВ-164 составляет 3,3 тонны, монтаж и демонтаж опор возможен техникой с грузоподъёмностью 6,3 тонн. Так как на трассе, ремонтируемой ВЛ дороги с твердым покрытием отсутствуют, соответственно, применение колёсной техники грузоподъёмность свыше 10 тонн будет затруднено, что может увеличить затраты по выполнению данного объёма работ. -Применяется сталь полосовая 80х8 вместо хомутов В30, В32, прокат стальной круглый Ø24, Ø30 (крепление ригеля КМД1-Д1, КР-7) –прошу уточнить способ крепления (резьбовая часть и монтажные отверстия отсутствуют), а также подтвердить отсутствие антикоррозийного покрытия; Ответ: -Данные материалы предусмотрены применительно, хомут В30,В32 крепление ригеля КМД1-Д1, КР-7 работы должны соответствовать типовому проекту серии 3.407.1-163.1-07 и 3.407-115. -При установке металлических плакатов на опоры - прошу уточнить способ крепления; Ответ: -Крепление плакатов осуществить с помощью металлической ленты F-207 и скрепы для фиксации ленты CF 20,что учтено базовыми расценками. -При устройстве заземления опор – прошу уточнить количество и протяженность электродов заземления; Ответ: -Омическое сопротивление заземляющего устройства опоры, не должно превышать 10 Ом. В ТЗ заложен вес металла. -При устройстве оттяжек – прошу подтвердить крепление 2-х оттяжек В60 к одному анкеру АЦ-1. Ответ: -Крепление оттяжек В60 осуществлять по типовому проекту серии 3.407.1-163.1-07. -Не предусмотрены затраты на погрузку, транспортировку и разгрузку МТР после демонтажа и их утилизацию. При необходимости утилизации прошу уточнить объем, виды отходов, транспортную схему доставку отходов, место утилизации и источник покрытия затрат. Ответ: -Согласно требований договора на выполнение работ по капитальному ремонту, вторичное сырьё является собственностью подрядчика..