## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер АО ЮРЭСК | [11 empty] | Первый заместитель директора -
Главный инженер
филиала АО "Тюменьэнерго" НЮЭС
|  | А. И. Галкин | [11 empty] | В.С. Осипенков
|  | 201___ г. | [12 empty] | 201___ г.
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 01
(локальная смета)
|  | на | Капитальный ремонт 1АТ ПС Югра (май)
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание:
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________3748298,41 |  | руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________103680,82 |  | руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________3019901,19 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________927692,55 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1708,56 |  | чел.час
|  |  | Трудозатраты механизаторов _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________77,82 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ______________
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. КР 1АТ ПС Югра (тип АТДЦТН-125000/220/110 УХЛ1) (май)
1АТ
1 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-1 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Подготовка и уборка ремонтной площадки | 1 трансформатор | 1 | 7235.57 | 7235.57 |  |  | 7235.57 | 7235.57 |  |  | 64.8 | 64.8
2 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-3 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Прогрев трансформатора перед вскрытием | 1 трансформатор | 3 | 13737.6 | 13737.6 |  |  | 41212.8 | 41212.8 |  |  | 129.6 | 388.8
3 | СЭМ(2012)-350851 | Установка дегазационная для кабельного масла | маш.-ч | 46 (46/3)*3 | 316.43 |  | 316.43 |  | 14555.78 |  | 14555.78
4 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-4 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Слив масла | 1 трансформатор | 1 | 1687.3 | 1630.52 | 56.78 |  | 1687.3 | 1630.52 | 56.78 |  | 15.66 | 15.66
5 | СЭМ(2012)-351051 применительно | Установка для подачи осушенного воздуха "Суховей" | маш.-ч | 6 | 231.57 |  | 231.57 |  | 1389.42 |  | 1389.42
6 | ССЦ(2012)-101-0587 | Масло индустриальное И-20А (для установки "Суховей") | т | 0.005 | 41649.53 |  |  |  | 208.25
7 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-5 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Расшиновка трансформатора (отсоединение шин и спусков от вводов) (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 3651.67 | 1012.98 | 2638.69 | 606.52 | 3651.67 | 1012.98 | 2638.69 | 606.52 | 9.072 | 9.07 | 3.5 | 3.5
8 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-6 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Расшиновка трансформатора (отсоединение силовых и контрольных кабелей) (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 607.32 | 607.32 |  |  | 607.32 | 607.32 |  |  | 5.439 | 5.44
9 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-7 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Расшиновка трансформатора (отсоединение заземления) | 1 трансформатор | 1 | 385.23 | 385.23 |  |  | 385.23 | 385.23 |  |  | 3.45 | 3.45
10 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-8 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Снятие арматуры (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 2112.41 | 611.74 | 1500.67 | 353.71 | 2112.41 | 611.74 | 1500.67 | 353.71 | 5.67 | 5.67 | 2.45 | 2.45
11 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-9 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Снятие вводов (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 10610.52 | 6077.87 | 4532.65 | 1068.34 | 10610.52 | 6077.87 | 4532.65 | 1068.34 | 54.432 | 54.43 | 7.4 | 7.4
12 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-10 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Разборка системы охлаждения (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 9671.31 | 5077.41 | 4593.9 | 1082.78 | 9671.31 | 5077.41 | 4593.9 | 1082.78 | 47.061 | 47.06 | 7.5 | 7.5
13 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-11 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Вскрытие активной части | 1 трансформатор | 1 | 13975.22 | 4363.25 | 9611.97 | 1333.33 | 13975.22 | 4363.25 | 9611.97 | 1333.33 | 37.8 | 37.8 | 6.3 | 6.3
14 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-12 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Ремонт съемной части бака | 1 трансформатор | 1 | 19211.89 | 10020.82 | 1491.75 |  | 19211.89 | 10020.82 | 1491.75 |  | 92.88 | 92.88
15 | ЕРро03.48.2012.86-01-106-3 Заварка трещин в металлоконструкциях с вырезкой и вышлифовкой трещины | Заварка трещин в металлоконструкциях с вырезкой и вышлифовкой трещины (толщина металла до 8мм) (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 м | 0.2 | 643.5 | 518.01 | 82.97 |  | 128.7 | 103.6 | 16.59 |  | 3.738 | 0.75
16 | ЕРро03.48.2012.86-02-197-5 Чистка и покраска | Чистка от грязи и до 10% ржавчины (Дополнительные работы) (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 м2 | 400 | 72.16 | 12.12 |  |  | 28864 | 4848 |  |  | 0.105 | 42
17 | ЕРро03.48.2012.86-02-197-7 Чистка и покраска | Покраска вручную в 2 слоя (Дополнительные работы) 55,96 = 101,58 - 0,0001 x 107 004,86 - 0,0003 x 116 399,36 (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 м2 | 400 | 57.29 | 27.88 |  |  | 22916 | 11152 |  |  | 0.2415 | 96.6
18 | ССЦ(2012)-113-0077 | Ксилол нефтяной марки А | т | 0.02 | 81275.16 |  |  |  | 1625.5
19 | Прайс-лист | Полисилоксановый лакокрасочный материал АРМОКОТ V500 RAL 7001 | кг. | 150 | 318.28 |  |  |  | 47742
20 | ЕРро03.48.2012.86-01-032-2 Ремонт радиаторов охлаждения (однорядные) трансформаторов системы М, Д - расстояние между центрами патрубков радиаторов до 1880 мм | Ремонт радиатора | 1 радиатор | 4 | 452.37 | 319.49 |  |  | 1809.48 | 1277.96 |  |  | 2.7 | 10.8
21 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-17 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Ремонт адсорбционного фильтра | 1 трансформатор | 1 | 17336.28 | 1124.5 |  |  | 17336.28 | 1124.5 |  |  | 10.8 | 10.8
22 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-18 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Ремонт воздухоосушителя | 1 трансформатор | 1 | 1453.67 | 571.62 |  |  | 1453.67 | 571.62 |  |  | 5.49 | 5.49
23 | ССЦ(2012)-734-1810-80100 | Запасные части для трансформаторов: Воздухоосушитель ВС-5-5 УХЛ1 | шт | 1 | 9451.72 |  |  |  | 9451.72
24 | ЕРро03.48.2012.86-01-037-2 Ремонт системы охлаждения типа ДЦ | Ремонт маслонасоса | 1 маслонасос | 3 | 773.8 | 773.8 |  |  | 2321.4 | 2321.4 |  |  | 7.3 | 21.9
25 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-20 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Сборка системы охлаждения (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 13417.96 | 6680.63 | 4838.91 | 1140.52 | 13417.96 | 6680.63 | 4838.91 | 1140.52 | 57.876 | 57.88 | 7.9 | 7.9
26 | ССЦ(2012)-301-9260-80030 | Электронасос АНМТ 100/8 с комплектом ЗИП (ГОСТ 982-80) | шт | 1 | 71432.3 |  |  |  | 71432.3
27 | ССЦ(2012)-507-3504 | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 40/20 | м | 8 | 53.73 |  |  |  | 429.84
28 | Прайс-лист | Двигатель обдува АДМ 100 L8 УХЛ2 | шт | 2 | 7037.04 |  |  |  | 14074.08
29 | ЕРро03.48.2012.86-01-057-30 Силовые трансформаторы | Ревизия и установка манометров | 1 трансформатор | 4 | 62.77 | 62.77 |  |  | 251.08 | 251.08 |  |  | 0.65 | 2.6
30 | ССЦ(2012)-301-1262-80050 | Манометры судовые МТПСд-100-0М2-0-4 кг/см2 | шт | 4 | 1490.87 |  |  |  | 5963.48
31 | ЕРро03.48.2012.86-01-048-8 Техническое обслуживание ПБВ и РПН | Замена масла в баке контактора РПН (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 РПН | 3 | 278.25 | 278.25 |  |  | 834.75 | 834.75 |  |  | 2.625 | 7.88
32 | ССЦ(2012)-101-3192-80011 | Масло трансформаторное марки ГК | т | 0.6 | 53709.17 |  |  |  | 32225.5
33 | ЕРро03.48.2012.86-01-108-1 Изготовление резиновых прокладок | Изготовление резиновых прокладок с диаметром условного прохода 10мм - 32мм. | 10 шт | 1 | 56.86 | 40.56 |  |  | 56.86 | 40.56 |  |  | 0.42 | 0.42
34 | ЕРро03.48.2012.86-01-108-3 Изготовление резиновых прокладок | Изготовление резиновых прокладок с диаметром условного прохода 80мм - 125мм. | 10 шт | 1.8 | 187.72 | 106.23 |  |  | 337.9 | 191.21 |  |  | 1.1 | 1.98
35 | ЕРро03.48.2012.86-01-108-4 Изготовление резиновых прокладок | Изготовление резиновых прокладок с диаметром условного прохода 150мм - 200мм. | 10 шт | 1 | 337.77 | 174.79 |  |  | 337.77 | 174.79 |  |  | 1.81 | 1.81
36 | ЕРро03.48.2012.86-01-108-5 Изготовление резиновых прокладок | Изготовление резиновых прокладок с диаметром условного прохода 225мм - 300мм. | 10 шт | 0.6 | 466.58 | 222.11 |  |  | 279.95 | 133.27 |  |  | 2.3 | 1.38
37 | ЕРро03.48.2012.86-01-108-7 Изготовление резиновых прокладок | Изготовление резиновых прокладок с диаметром условного прохода 500 - 600мм. | 10 шт | 0.2 | 615.66 | 289.71 |  |  | 123.13 | 57.94 |  |  | 3 | 0.6
38 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-19 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Герметизация активной части (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 29237.28 | 7526.61 | 16782.81 | 2328.04 | 29237.28 | 7526.61 | 16782.81 | 2328.04 | 65.205 | 65.21 | 11 | 11
39 | ЕРро03.48.2012.86-01-105-5 Обработка и заливка трансформаторного масла | Вакуумная заливка масла в трансформатор или другое маслонаполненное оборудование с применением дегазационной установки 446,26 = 54 196,26 - 1000 x 53,75 | 1 тонна | 46 | 446.26 | 334.75 |  |  | 20527.96 | 15398.5 |  |  | 2.9 | 133.4
40 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-21 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Установка арматуры (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 1920.82 | 824.17 | 612.52 | 144.37 | 1920.82 | 824.17 | 612.52 | 144.37 | 7.14 | 7.14 | 1 | 1
41 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-23 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Установка вводов (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 16581.33 | 8863.58 | 7717.75 | 1819.06 | 16581.33 | 8863.58 | 7717.75 | 1819.06 | 79.38 | 79.38 | 12.6 | 12.6
42 | ЕРро03.48.2012.86-01-057-34 Силовые трансформаторы | Замена стрелочного маслоуказателя на расширительном баке (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 шт | 2 | 417.13 | 253.5 |  |  | 834.26 | 507 |  |  | 2.625 | 5.25
43 | ССЦ(2012)-734-1499-84760 | Запасные части для трансформаторов: Маслоуказатель МС-2-560-УХЛ1 ТУ4214-001-42530114-2008 | шт | 2 | 19491.34 |  |  |  | 38982.68
44 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-29 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Установка контрольно-измерительных приборов | 1 трансформатор | 2 | 262.38 | 262.38 |  |  | 524.76 | 524.76 |  |  | 2.52 | 5.04
45 | ССЦ(2012)-301-1467-80070 | Термометр манометрический, конденсационный, показывающий сигнализирующий ТКП-160Сг-М2-УХЛЛ2-(0...+120)-2,5-10,0м-160 мм | шт | 2 | 8308.06 |  |  |  | 16616.12
46 | ЕРро03.48.2012.86-01-109-2 Прокладка кабеля в металлорукаве | Заземление металлорукова 402,06 = 1 003,34 - 1 x 601,28 | 10 шт. | 5 | 402.06 | 400.86 |  |  | 2010.3 | 2004.3 |  |  | 3.59 | 17.95
47 | ССЦ(2012)-502-0520-80010 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | 1000 м | 0,01 10/1000 | 23586.87 |  |  |  | 235.87
48 | ССЦ(2012)-509-0024-80090 | Хомуты типа Х-12 | шт | 50 | 46.22 |  |  |  | 2311
49 | ЕРро03.48.2012.86-01-057-10 Силовые трансформаторы | Восстановление необходимого уровня масла 391,56 = 54 141,56 - 1000 x 53,75 | 1 т | 0.4 | 391.56 | 280.05 |  |  | 156.62 | 112.02 |  |  | 2.9 | 1.16
50 | ССЦ(2012)-101-3192-80011 | Масло трансформаторное марки ГК | т | 0.4 | 53709.17 |  |  |  | 21483.67
51 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-26 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Ошиновка трансформатора (присоединение силовых и контрольных кабелей) (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 618.12 | 618.12 |  |  | 618.12 | 618.12 |  |  | 5.355 | 5.36
52 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-25 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Ошиновка трансформатора (присоединение шин и спусков к вводам) (ТЧ Том 1 п.15При работе на высоте свыше 2 м до 8 м ОЗП=1,05; ТЗ=1,05) | 1 трансформатор | 1 | 3668.91 | 1030.22 | 2638.69 | 606.52 | 3668.91 | 1030.22 | 2638.69 | 606.52 | 8.925 | 8.93 | 3.5 | 3.5
53 | ЕРро03.48.2012.86-01-001-27 Ремонт трансформаторов АТДЦТН-125000-220 | Ошиновка трансформатора (присоединение заземления) | 1 трансформатор | 1 | 392.46 | 392.46 |  |  | 392.46 | 392.46 |  |  | 3.4 | 3.4
Установка-снятие временного КТП
54 | ЕРро03.48.2012.86-02-154-2 Замена силового трансформатора установка временного КТП | Замена силового трансформатора мощностью до 250 кВА в КТП блочного типа | 1 трансформатор | 1 | 4150.85 | 530 | 3620.85 | 294.59 | 4150.85 | 530 | 3620.85 | 294.59 | 5 | 5 | 1.7 | 1.7
55 | ЕРро03.48.2012.86-02-172-6 Ремонт заземляющих устройств | Прокладка горизонтальных заземлителей в готовой траншее | 100 м | 0,03 3/100 | 1382.51 | 275.6 | 1028.15 |  | 41.48 | 8.27 | 30.84 |  | 2.6 | 0.08
56 | ЕРро03.48.2012.86-03-322-1 Ремонт заземляющих устройств опор воздушных ЛЭП | Восстановление сварных соединений элементов устройства заземления | 1 соединение | 2 | 92.84 | 42.4 | 34.69 |  | 185.68 | 84.8 | 69.38 |  | 0.4 | 0.8
57 | ССЦ(2012)-101-2548 | Сталь полосовая 40х4 мм | т | 0,003768 1,256*3/1000 | 35949.17 |  |  |  | 135.46
58 | ЕРро03.48.2012.86-03-335-5 Замена участка кабеля напряжением 0,4-10 кВ временный кабель | Замена участка кабеля массой 1 погонного метра до 6 кг, проложенного в кабельном канале | 5 метров кабеля | 6 | 2080.56 | 196.23 | 1881.01 |  | 12483.36 | 1177.38 | 11286.06 |  | 1.7 | 10.2
Мотаж контура зазмеления жилого вагона.
59 | ЕРро03.48.2012.86-03-272-2 Работы на заземляющих устройствах опор воздушных ЛЭП напряжением 35-220 кВ применительно к заземлению временного КТП | Доведение сопротивление контура заземления до нормативного путем забивки вертикальных заземлителей вручную и прокладки лучей заземления (группа грунта II) | 1 электрод | 10 | 3721.66 | 692.58 | 2628.35 |  | 37216.6 | 6925.8 | 26283.5 |  | 6 | 60
Транспорт
60 | СЭМ(2012)-400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т Доставка лома от ПС Югра до МПТБ 270/49*2*1поезд=11 маш/ч | маш.-ч | 11,020408 270/49*2 | 1202.95 |  | 1202.95 | 144.37 | 13257 |  | 13257 | 1591.02
61 | СЭМ(2012)-400302 | Спецавтомашины типа УАЗ: с МПТБ до ПС Югры 270/49*2*1поезд=11 маш/ч | маш.-ч | 11 270/49*2 | 1155.68 |  | 1155.68 | 905.17 | 12712.48 |  | 12712.48 | 9956.87
62 | СЭМ(2012)-400102 | Тягачи седельные, грузоподъемноcть 15 т (перебазировка жилого вагончика)УАЗ: с МПТБ до ПС Югра270/49*2*1поезд =11 маш/ч | маш.-ч | 11 270/49*2 | 1669.7 |  | 1669.7 | 1086.53 | 18366.7 |  | 18366.7 | 11951.83
63 | СЭМ(2012)-021101 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 6,3 т с МПТБ до ПС Югра 270/49*2*1поезд=11маш/ч | маш.-ч | 11,020408 (270/49*2) | 612.52 |  | 612.52 | 144.37 | 6750.22 |  | 6750.22 | 1591.02
64 | СЭМ(2012)-021105 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования: 25 т с МПТБ до ПС Югра 270/49*2*1поезд=11маш/ч | маш.-ч | 11,020408 (270/49*2) | 1525.71 |  | 1525.71 | 211.64 | 16813.95 |  | 16813.95 | 2332.36
65 | СЭМ(2012)-031003 | Автогидроподъемники, высотой подъема: 22 м УАЗ: с МПТБ до ПС пиразломная270 /49*2*1поезд=11 маш/ч | маш.-ч | 11,02 270/49*2 | 753.91 |  | 753.91 | 173.29 | 8308.09 |  | 8308.09 | 1909.66
66 | ССЦпг(2012)-310-13001-01-200 | Перевозка бригады к месту работы автотранспортным средством: расстояние до 200 км;I тип дорог | 1 поездка | 1 | 13065.03 |  | 13065.03 |  | 13065.03 |  | 13065.03
67 | ССЦпг(2012)-310-13001-01-070 | Перевозка бригады к месту работы автотранспортным средством: расстояние до 70 км;I тип дорог | 1 поездка | 1 | 4869.91 |  | 4869.91 |  | 4869.91 |  | 4869.91
68 | Пользовательская расценка (2012) | Затраты на оплату труда работников за время доставки на объект. Доставка бригады до ПС Югра (3 разр. - 96,57 руб 270/49*2*3чел=33,06 ч/ч) 3 192,60 = 0,00 + 33,06 x 96,57 | 1 поездка | 1 | 3192.6 | 3192.6 |  |  | 3192.6 | 3192.6 |  |  | 33.06 | 33.06
Д |  | Затраты труда рабочих | чел.час | 33,06 33,06 | 96.57 | 96.57 |  |  | 3192.6 | 3192.6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 707579.61 | 157719.41 | 208412.89 | 40110.54 |  | 1429.31 |  | 64.85
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1111538.82 | 480993.17 | 289098.34 | 98814.67 |  | 1708.56 |  | 77.82
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1641531.63 | 769589.08 | 397408.91 | 158103.47 |  | 1708.56 |  | 77.82
Накладные расходы | [8 empty] | 1153417.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 328632.58
Итоги по разделу 1 КР 1АТ ПС Югра (тип АТДЦТН-125000/220/110 УХЛ1) (май) :
Итоги по Строительным работам
Перебазировка транспорта:
Итоги по Поз. 3, 5
Итого Поз. 3, 5 | [8 empty] | 15945.2 |  | 15945.2
Всего с учетом районного к-та 1,7 | [8 empty] | 15945.2 |  | 15945.2
Всего с учетом "Пр.8. п.1. Производство ремонтных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 19134.24 |  | 19134.24
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | [8 empty] | 19134.24 |  | 19134.24
Итоги по Поз. 63-65
Итого Поз. 63-65 | [8 empty] | 31872.26 |  | 31872.26 | 5833.04
Всего с учетом районного к-та 1,7 | [8 empty] | 35955.39 |  | 35955.39 | 9916.17
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | [8 empty] | 40913.48 |  | 40913.48 | 14874.26
Итого | [8 empty] | 60047.72 |  | 60047.72 | 14874.26
Всего с учетом "Индексы перебазировки транспорта 2019г. ЭМ-ЗПМ=1,28; ЗПМ=1,6" | [8 empty] | 81620.84 |  | 81620.84 | 23798.82
Перевозка бригады:
Итого Поз. 66-67 | [8 empty] | 17934.94 |  | 17934.94
Всего с учетом районного к-та 1,7 | [8 empty] | 17934.94 |  | 17934.94
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | [8 empty] | 17934.94 |  | 17934.94
Всего с учетом "Индексы перевозки бригады 2019г. ЭМ-ЗПМ=1,23; ЗПМ=1,6" | [8 empty] | 22059.98 |  | 22059.98
Итого | [8 empty] | 103680.82
Итоги по Монтажным работам
Ремонт электротехнических установок Том 1:
Итого Поз. 1-2, 4, 7-15, 20-22, 24-25, 29, 31, 33-42, 44, 46, 49, 51-53 | [8 empty] | 225522.99 | 129800.56 | 57033.68 | 10483.19 |  | 1181.57 |  | 63.15
Всего с учетом районного к-та 1,7 | [8 empty] | 323721.61 | 220660.95 | 64371.91 | 17821.42 |  | 1181.57 |  | 63.15
Всего с учетом "Пр.8. п.1. Производство ремонтных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 380728.18 | 264793.14 | 77246.29 | 21385.7 |  | 1417.88 |  | 75.78
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | [8 empty] | 523817.6 | 397189.71 | 87939.14 | 32078.55 |  | 1417.88 |  | 75.78
Всего с учетом "Том 01. Индексы перевода цен 2012 г. в 2019г. ОЗП=1,6; ЭМ-ЗПМ=1,22; ЗПМ=1,6; МАТ=1,4" | [8 empty] | 809143.39 | 635503.54 | 119475.6 | 51325.68 |  | 1417.88 |  | 75.78
Накладные расходы 140% ФОТ (от 686 829,22) | [8 empty] | 961560.91
Сметная прибыль 40% ФОТ (от 686 829,22) | [8 empty] | 274731.69
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 2045435.99 |  |  |  |  | 1417.88 |  | 75.78
Материалы 2019 (Том 1):
Итого Поз. 6, 23, 26-28, 30, 32, 43, 45, 47-48, 50 | [8 empty] | 213414.51
Всего с учетом "Материалы 2019 (Том 1) МАТ=1,4" | [8 empty] | 298780.31
Ремонт электротехнических установок Том 2:
Итоги по Поз. 16-17, 54-55
Итого Поз. 16-17, 54-55 | [8 empty] | 55972.33 | 16538.27 | 3651.69 | 294.59 |  | 143.68 |  | 1.7
Всего с учетом районного к-та 1,7 | [8 empty] | 67755.33 | 28115.06 | 3857.9 | 500.8 |  | 143.68 |  | 1.7
Всего с учетом "Пр.8. п.1. Производство ремонтных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 74149.92 | 33738.07 | 4629.48 | 600.96 |  | 172.42 |  | 2.04
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | [8 empty] | 91319.44 | 50607.11 | 4929.96 | 901.44 |  | 172.42 |  | 2.04
Итоги по Поз. 57
Итого Поз. 57 | [8 empty] | 135.46
Итого | [8 empty] | 91454.9 | 50607.11 | 4929.96 | 901.44 |  | 172.42 |  | 2.04
Всего с учетом "Том 02. Индексы перевода цен 2012 г. в 2019г. ОЗП=1,6; ЭМ-ЗПМ=1,28; ЗПМ=1,6; МАТ=1,36" | [8 empty] | 136418.44 | 80971.38 | 6598.81 | 1442.3 |  | 172.42 |  | 2.04
Накладные расходы 153% ФОТ (от 82 413,68) | [8 empty] | 126092.93
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 82 413,68) | [8 empty] | 36262.02
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 298773.39 |  |  |  |  | 172.42 |  | 2.04
Материалы 2019 (Том 2):
Итого Поз. 18-19 | [8 empty] | 49367.5
Всего с учетом "Материалы 2019 (Том 2) МАТ=1,36" | [8 empty] | 67139.8
Ремонт электротехнических установок Том 3:
Итого Поз. 56, 58-59 | [8 empty] | 49885.64 | 8187.98 | 37638.94 |  |  | 71
Всего с учетом районного к-та 1,7 | [8 empty] | 55617.23 | 13919.57 | 37638.94 |  |  | 71
Всего с учетом "Пр.8. п.1. Производство ремонтных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 65928.93 | 16703.48 | 45166.73 |  |  | 85.2
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | [8 empty] | 74280.67 | 25055.22 | 45166.73 |  |  | 85.2
Всего с учетом "Том 03. Индексы перевода цен 2012 г. в 2019г. ОЗП=1,6; ЭМ-ЗПМ=1,27; ЗПМ=1,6; МАТ=1,38" | [8 empty] | 103051.13 | 40088.35 | 57361.75 |  |  | 85.2
Накладные расходы 153% ФОТ (от 40 088,35) | [8 empty] | 61335.18
Сметная прибыль 44% ФОТ (от 40 088,35) | [8 empty] | 17638.87
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 182025.18 |  |  |  |  | 85.2
СЭМ (40):
Итоги по Поз. 60-61
Итого Поз. 60-61 | [8 empty] | 25969.48 |  | 25969.48 | 11547.89
Всего с учетом районного к-та 1,7 | [8 empty] | 34053 |  | 34053 | 19631.41
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | [8 empty] | 43868.71 |  | 43868.71 | 29447.12
Итоги по Поз. 62
Итого Поз. 62 | [8 empty] | 18366.7 |  | 18366.7 | 11951.83
Всего с учетом "Пр.8. п.1. Производство ремонтных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением (в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи) ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2" | [8 empty] | 22040.04 |  | 22040.04 | 14342.2
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | [8 empty] | 29211.14 |  | 29211.14 | 21513.3
Итого | [8 empty] | 73079.85 |  | 73079.85 | 50960.42
Всего с учетом "Индексы перевозки грузов 2019г. ЭМ-ЗПМ=1,3; ЗПМ=1,6" | [8 empty] | 110291.93 |  | 110291.93 | 81536.67
Пользовательская расценка:
Итого Поз. 68 | [8 empty] | 3192.6 | 3192.6 |  |  |  | 33.06
Всего с учетом районного к-та 1,7 | [8 empty] | 5427.42 | 5427.42 |  |  |  | 33.06
Всего с учетом "Северная надбавка ОЗП=1,5; ЗПМ=1,5" | [8 empty] | 8141.13 | 8141.13 |  |  |  | 33.06
Всего с учетом "Оплата труда. Прогнозные индексы перевода цен 2001г. в 2019г. ОЗП=1,6; ЗПМ=1,6" | [8 empty] | 13025.81 | 13025.81 |  |  |  | 33.06
Накладные расходы 34% ФОТ (от 13 025,81) | [8 empty] | 4428.78
Итого c накладными и см. прибылью | [8 empty] | 17454.59 |  |  |  |  | 33.06
Итого | [8 empty] | 3019901.19 |  |  |  |  | 1708.56 |  | 77.82
Итого | [8 empty] | 3123582.01 |  |  |  |  | 1708.56 |  | 77.82
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 474533.64
Машины и механизмы | [8 empty] | 397408.91
ФОТ | [8 empty] | 927692.55
Накладные расходы | [8 empty] | 1153417.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 328632.58
Итого по разделу 1 КР 1АТ ПС Югра (тип АТДЦТН-125000/220/110 УХЛ1) (май) | [8 empty] | 3123582.01 |  |  |  |  | 1708.56 |  | 77.82
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 707579.61 | 157719.41 | 208412.89 | 40110.54 |  | 1429.31 |  | 64.85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1111538.82 | 480993.17 | 289098.34 | 98814.67 |  | 1708.56 |  | 77.82
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [8 empty] | 1641531.63 | 769589.08 | 397408.91 | 158103.47 |  | 1708.56 |  | 77.82
Накладные расходы | [8 empty] | 1153417.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 328632.58
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 103680.82
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 3019901.19 |  |  |  |  | 1708.56 |  | 77.82
Итого | [8 empty] | 3123582.01 |  |  |  |  | 1708.56 |  | 77.82
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 474533.64
Машины и механизмы | [8 empty] | 397408.91
ФОТ | [8 empty] | 927692.55
Накладные расходы | [8 empty] | 1153417.8
Сметная прибыль | [8 empty] | 328632.58
НДС 20% | [8 empty] | 624716.4
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 3748298.41 |  |  |  |  | 1708.56 |  | 77.82
|  | И.о. заместителя директора по экономике и финансам |  |  |  |  | Л. В Костик
|  | Начальник СЭиРПС |  |  |  |  | А. А. Юхименко