## АКТ
Приложение №2 к техническому заданию 1.1
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  | Зам. главного инженера АО ЮРЭСК Нагогина Е.В.
Первый заместитель директора-
|  |  |  | Главный инженер филиала |  |  | Главного инженера НЮРЭС Кириченко В.В.
|  |  |  | Нефтеюганские электрические сети |  |  | Начальник СПС АО ЮРЭСК Щербакова А.А.
Главный инженер ХМРЭС Шелехов А.Е.
В.С. Осипенков
Начальника СЭиРПС НЮЭС Юхименко А.А.
|  |  |  | "__05__"___июня___2018год |  |  | Начальник СПС АО ЮРЭСК Щербаков А.А.
АКТ № 384
| Технического обследования оборудования перед ремонтом | [5 empty] | среднего ремонта на 2019 год
капитального ремонта на 2019 год
Комиссия в составе:
А.А.Юхименко
председателя | Первого зам. директора -Главного инженера НЮЭС В.С. Осипенкова | [5 empty] | С.Л.Шинкаренко
должность, предприятие, фамилия, инициалы
В.И.Волощук
и членов комиссии: | Начальника СЭиРПС НЮЭС Юхименко А.А. | [5 empty] | Е.В. Нагогин
| должность, предприятие, фамилия, инициалы | [5 empty] | А.А. Щербаков
| Главный инженер ХМРЭС Шелехов А.Е. | [5 empty] | А.Е. Шелехов
| должность, предприятие, фамилия, инициалы | [5 empty] | А.Е. Шелехов
Зам. главного инженера АО ЮРЭСК Нагогина Е.В.
должность, предприятие, фамилия, инициалы
Начальник СПС АО ЮРЭСК Щербакова А.А.
должность, предприятие, фамилия, инициалы
провела техническое обследование оборудования на |  |  |  |  | ПС 220/110/10 кВ Югра
объект (наименование, класс напряжеия)
Автотрансформатор типа: |  | АТДЦТН-125000/220/110-УХЛ1
диспетчерское наименование: |  | 1АТ
инвентарный номер: |  | 4750066 | ПС-220 кВ Югра 1АТ типа АТДЦТН-125000/220
При обследовании оборудования и анализе технической документации:
паспортов оборудования, актов предшествующих ремонтов и технического обслуживания
выявлены дефекты перечисленные в приложении №1 к данному акту.
На основаниии результатов обследования,
Комиссия пришла к выводу: включить в план |  |  | капитального ремонта на 2019 год
вид ремонта
Автотрансформатор типа: |  | АТДЦТН-125000/220/110-УХЛ1
диспетчерское наименование: |  | 1АТ
инвентарный номер: |  | 4750066 | ПС-220 кВ Югра 1АТ типа АТДЦТН-125000/220
с устранением дефектов в соответсвии с приложением №1
Председатель комиссии: |  |  |  |  | В.С. Осипенков
Члены комиссии: |  |  |  |  | А.А.Юхименко
А.Е. Шелехов
Е.В. Нагогин
А.А. Щербаков

## Деф
приложение №1
[5 empty] | к акту № | 384
от "_05_"_июня_2018год
Ведомость дефектов, работ и материалов
Наименование ПС: |  |  | ПС 220/110/10 кВ Югра
Диспетчерское наименование обследуемого оборудования: |  |  | 1АТ
Тип обследуемого оборудования: |  |  | АТДЦТН-125000/220/110-УХЛ1
Инвентарный номер обследуемого оборудования: |  |  | 4750066 ПС-220 кВ Югра 1АТ типа АТДЦТН-125000/220
Узлы оборудования | Обнаруженные дефекты | Заключение | Наименование работ | Материалы используемые при ремонте | Ед.изм | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Система охлаждения автотрансформатора | Повышенная вибрация, посторонний шум, следы масла из под резиновых уплотнений. | Требуется замена электронасоса | Замена электронасоса | Электронасос АНМТ 100/8 подача 100 м3/ч, напор 8м, 3,0kW, IP65 УХЛ1, Y/Δ 380/220V 5,7/9,9А | шт | 1
| Повреждены защитые стекла манометров | Требуется замена манометров | Замена манометров | МТПСд-100-ОМ2, кгс/см2 (0-4) | шт | 4
| Повышенная вибрация, посторонний шум при работе двигателей обдува. | Требуется замена двигателей обдува | Замена двигателей обдува | АДМ 100 L8 УХЛ2 | шт | 2
|  |  |  | Трубка термоусадочная (термоусаживаемая) цветная из модифицированного полиэтилена с коэффициентом усадки 2:1 ТУТ 40/20 | м | 8
Масло трансформаторное | Ухудшение изоляционных характеристик трансформаторного масла в баке контактора РПН по фазам А, В, С | Требуется замена трансформаторного масла | Замена трансформаторного масла | Масло трансформаторное марки ГК | т | 0.6
Масло трансформаторное | Недостаточный уровень масла в основном баке трансформатора. | Требуется доливка масла в основной бак трансформатора. | Ддоливка масла в основной бак трансформатора. | Масло трансформаторное марки ГК | т | 0.4
Масло трансформаторное | Результат испытания масла не удовлетворяет нормам влагосодержания, согласно протоколу №137 от 18.04.2018г. | Требуется регенерация и дегазация масла | Регенерация и дегазация масла | Масло трансформаторное | т | 46
|  |  |  | Масло индустриальное И-20А (для установки "Суховей") | т | 0.005
ТКП | Капиляры термометра имеют механические повреждения, негерметичное крепление термобалона в посадочное место. | Требуется замена ТКП | Замена ТКП | ТКП-160Сг-М2-УХЛЛ2-(0...+120)-2,5-10,0м-160 мм | шт | 2
РУМ, МС-1 | Низкое сопротивление изоляции вторичных цепей | Требуется замена МС-1 | Замена МС-1 | Запасные части для выключателей: Маслоуказатель МС-2-560-УХЛ1 ТУ4214-001-42530114-2008 | шт | 2
Воздухоосушитель | Трещины в корпусе воздухоосушителя, негерметичное прилегание (повреждение резьбы) крышки со смотровым стеклом к корпусу ВОФ. | Требуется замена воздухоосушителя | Замена воздухоосушителя | Запасные части для трансформаторов: Воздухоосушитель ВС-5-5 УХЛ1 | шт | 1
|  |  |  | Силикагель гранулированный | т | 0.005
|  |  |  | Силикагель-индикатор | кг | 0.5
Уплотнения | Потеря эластичных свойств (растрескивание) резиновых уплотнений (вводов 220/110/35/110; фланцевых соединений газовой системы; технологических люков; плиты ПУ РПН), поясного колокольного уплотнения. | Требуется замена резиновых уплотнений | Замена резиновых уплотнений | Резина техническая листовая прессованная | кг | 89.7
|  | Требуется замена метизов | Замена метизов | Болты с гайками и шайбами строительные | кг | 24
|  |  |  | Бензин авиационный Б-70 | кг | 15
|  |  |  | Ветошь | кг. | 168
Бак | Течь масла по сварным швам бака автотрансформора. | Требуется сварка швов автотрансформора. | Сварка швов автотрансформора. | Электроды УОНИ 13/55 | кг | 14.038
|  | Требуется ремонт адсорбционного фильтра | Замена силикагель гранулированный | Силикагель гранулированный | т | 0.2
Кабельная продукция | Отсутствует заземление металлорукавов кабельной прдукции в соответствии с требованями п. 1.7.76.4 ПУЭ. | Требуется выполнение зазмеления металлорукавов кабельнй продукции | Выполнить зазмеление металлорукавов кабельнй продукции | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 6 мм2 | м | 10
|  |  |  | Хомуты типа Х-12 | шт. | 50
| Нарушение лакокрасочного покрытия автотрансформора. | Требуется покраска автотрансформора (400м2). | Покраска автотрансформора (400м2). | Полисилоксановый лакокрасочный материал АРМОКОТ V500 RAL 7001 | кг. | 150
|  |  |  | КСИЛОЛ | кг | 20
|  |  |  | Бензин авиационный Б-70 | кг. | 46
|  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 40.4
|  |  |  | Ветошь | кг. | 2.4
|  | Председатель комиссии: |  | В.С. Осипенков
|  | Члены комиссии: |  | А.А.Юхименко
А.Е. Шелехов