## АКТ
Приложение №2 к техническому заданию 1.2
|  |  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |  | Зам. главного инженера АО ЮРЭСК Нагогона Е.В.
Первый заместитель директора-
|  |  |  | Главный инженер филиала |  |  | Главного инженера НЮРЭС Кириченко В.В.
|  |  |  | Нефтеюганские электрические сети |  |  | Начальник СПС АО ЮРЭСК Щербаков А.А.
Главного инженера ХМРЭС Шелехова А.Е.
В.С. Осипенков
Начальника СЭиРПС НЮЭС Юхименко А.А.
|  |  |  | "__05__"___июня___2018год |  |  | Начальник СПС АО ЮРЭСК Щербаков А.А.
АКТ № 281
| Технического обследования оборудования перед ремонтом | [5 empty] | среднего ремонта на 2019 год
капитального ремонта на 2019 год
Комиссия в составе:
А.А. Юхименко
председателя | Первого заместителя директора-Главного инженера НЮЭС Осипенков В.С. | [5 empty] | С.Л.Шинкаренко
должность, предприятие, фамилия, инициалы
В.И.Волощук
и членов комиссии: | Начальника СЭиРПС НЮЭС Юхименко А.А. | [5 empty] | Е.В. Нагогин
| должность, предприятие, фамилия, инициалы | [5 empty] | А.А. Щербаков
| Главного инженера НЮРЭС Кириченко В.В. | [5 empty] | А.Е.Шелехов
| должность, предприятие, фамилия, инициалы | [5 empty] | В.В. Кириченко
провела техническое обследование оборудования на |  |  |  |  | ПС 110/10 кВ ЛПХ
объект (наименование, класс напряжеия)
Оборудование типа: |  | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1
диспетчерское наименование: |  | В-110 Вандрас-КС-6
инвентарный номер: |  | 4143534
При обследовании оборудования и анализе технической документации:
паспортов оборудования, актов предшествующих ремонтов и технического обслуживания
выявлены дефекты перечисленные в приложении №1 к данному акту.
На основаниии результатов обследования,
Комиссия пришла к выводу: включить в план |  |  | капитального ремонта на 2019 год
вид ремонта
Оборудование типа: |  | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1
диспетчерское наименование: |  | В-110 Вандрас-КС-6
инвентарный номер: |  | 4143534 | 0
с устранением дефектов в соответсвии с приложением №1
Председатель комиссии: |  |  |  |  | В.С. Осипенков
Члены комиссии: |  |  |  |  | А.А. Юхименко
В.В. Кириченко

## Деф
приложение №1
[5 empty] | к акту № | 281
от "_05_"_июня_2018год
Ведомость дефектов, работ и материалов
Наименование ПС: |  |  | ПС 110/10 кВ ЛПХ
Диспетчерское наименование обследуемого оборудования: |  |  | В-110 Вандрас-КС-6
Тип обследуемого оборудования: |  |  | ВМТ-110Б-25/1250 УХЛ1
Инвентарный номер обследуемого оборудования: |  |  | 4143534
Узлы оборудования | Обнаруженные дефекты | Заключение | Наименование работ | Материалы используемые при ремонте | Ед.изм | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Токоведущий контур | Завышеное переходное сопротивление токоведущих контуров | Требуется ремонт токоведущего контура выключателя | Замена дугогасительных камер, подвижного и неподвижного контакта | Камера дугогасительная 5СЯ.740.070 | шт | 3
|  |  |  | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0017
|  |  |  | Ветошь обтирочная (х/б) | кг | 2
|  |  |  | Шлиф.шкурка №40 14А760х30 | м² | 0.32
|  |  |  | Шлиф.шкур. №6 900х50 /1/45/ | м² | 1
|  |  |  | Цилиндр 5СЯ.770.049 | шт | 3
|  |  |  | Контакт 5СЯ.551.226 | шт | 3
|  |  |  | Тальк молотый сорт I | кг | 1.05
Полюс выключателя | Следы масла из под резиновых уплотнений | Требуется замена резиновых уплотнений | Замена резиновых уплотнений | Кольцо уплотнительное 8БП.370.048 | шт | 6
|  |  |  | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.439 | шт | 3
|  |  |  | Кольцо уплотнительное 8СЯ.370.470 | шт | 12
|  |  |  | Зип кольцо уплотнительное 8СЯ.370.441 | шт | 3
|  |  |  | Манжета 8СЯ.373.017 | шт | 3
|  |  |  | Зип кольцо 010-014-25-2-2 | шт | 6
|  |  |  | Кольцо 012-016-25-2-2 | шт | 3
|  |  |  | Зип кольцо 055-065-58-2-2 | шт | 3
| Выпускной клапан | Следы масла из под выпускного клапана | Необходима замена клапана | Клапан выпускной автоматический (ВМТ-110) 5СЯ.456.233 | шт | 3
| Значение собственого времени включения и отключения не удовлетворяет требованию СТО 34.01-23.1-001-2017 | Дефектация и ремонт механизмов управления полюсами выключателя. | Разборка систем тросового управления подвижными контактами. | Трос 5СЯ.470.004-01 | шт | 3
|  |  |  | Трос 5СЯ.470.004 | шт | 3
| Тяга изоляционная | Выработала нормативный срок службы | Необходима замена тяг | Тяга 5СЯ.743.051 | шт | 3
Механизм управления полюсами выключателя | Отсутствие смазки на трущихся поверхностях деталей привода | Требуется смазка трущихся поверхностей деталей привода | Нанесение смазки на трущиеся поверхности деталей | Смазка графитовая | кг | 0.5
|  |  |  | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0015
|  |  |  | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м² | 0.16
|  |  |  | Ветошь обтирочная (х/б) | кг | 0.5
Манометр | Окончание срока поверки | Требуется замена | Замена | Манометр МТПСд-1000-16МПа технический | шт | 3
|  |  |  | Прокладка штуцера под манометр 8СЯ.371.254 | шт | 3
Привод | Отсутствие смазки на трущихся поверхностях деталей привода | Требуется смазка трущихся поверхностей деталей привода | Нанесение смазки на трущиеся поверхности деталей | Смазка Циатим 221 ГОСТ 9433-80 | кг | 0.5
|  |  |  | Бензин авиационный Б-70 | т | 0.0013
| Катушка включения: завышенное сопротивление обмотки | Требуется замена катушки | Замена катушки включения | Катушка включения 5СЯ.520.307 | шт | 1
|  |  |  | Резистор ПЭВ 15 Вт 47 Ом | шт | 1
| Токовые нагрузки обогревов не соответствуют требованиям заводской инструкции | Требуется замена ТЭН | Замена старых несоответствующих ТЭН на новые | Электронагреватель ТЭН 71А 13/0,4 S 220В | шт | 4
| Механическая выработка посадочных мест валов рычагов, собачек (люфты) | Замена выработавших срок узлов. | Дефектация и ремонт привода выключателя. | Собачка(зуб) Марка, №: 8СЯ.272.086 | шт | 1
|  |  |  | Рычаг Марка, №: 5СЯ.231.281 | шт | 2
|  |  |  | Кронштейн 8СЯ.120.114 | шт | 1
|  |  |  | Болт прецизионный 8БП.920.232 / 8СЯ.920.232 | шт | 1
|  |  |  | Ось 8СЯ.205.612 | шт | 3
|  |  |  | Запасные части для комплекта модернизации КМ-1 Болт собачки 8СЯ.920.201-01 | шт | 2
|  |  |  | Пружина 8СЯ.281.527 для механизма блокировки для КМ-1 | шт | 1
|  |  |  | Винт 8БП.907.014 (М6х30) | шт | 1
|  |  |  | Ось 8СЯ.205.662 | шт | 3
|  |  |  | Планка 8СЯ.152.059 для привода ППрк | шт | 1
|  |  |  | Собачка(зуб) Марка, №: 8СЯ.272.080 | шт | 1
|  |  |  | Рычаг 8СЯ.231.629 | шт | 1
|  |  |  | Марка,№: 8СЯ.221.073 | шт | 1
|  |  |  | Ролик ведомого рычага (d=40 мм) Марка,№: 8СЯ.221.009 | шт | 1
|  |  |  | Муфта 8СЯ.177.069 | шт | 1
|  |  |  | Сухарь 8СЯ.193.362 | шт | 1
Рама | Нарушено лакокрасочное покрытие, очаги ржавчины по всей поверхности | Требуется удаление ржавчины с поверхности, востановление лакокрасочного покрытия | Удаление ржавчины с поверхности рамы, покраска рамы | Растворитель Уайт-спирит | кг | 7.2
|  |  |  | Краска ПФ-115 черная | кг | 0.3
|  |  |  | Краска ПФ-115 белая ГОСТ6465-76 (эмаль) | кг | 0.02
|  |  |  | Грунтовка ГФ-021 серый б/с | кг | 1
|  |  |  | Краска Пансаримаали желтая | л | 0.1
|  |  |  | Краска Пансаримаали зеленая | л | 0.1
|  |  |  | Краска Пансаримаали красная | л | 0.1
Масло | Потемнение вследствии эксплуатации | Требуется замена масла | Замена трансформаторного масла | Масло трансформаторное ГК | т | 0.301
|  |  |  | Прокладка 8БП.155.022 | шт | 3
|  |  |  | Стекло маслоуказательное 8СЯ.770.130 | шт | 3
|  |  |  | Азот газообразный технический | м² | 1
|  |  |  | Колцо уплотнительное вентеля 8СЯ.370.438 | шт | 3
|  |  |  | Ветошь обтирочная (х/б) | м² | 0.5
Система обогрева | Токовые нагрузки обогревов не соответствуют требованиям заводской инструкции | Требуется замена ТЭН | Замена старых несоответствующих ТЭН на новые | Электронагреватель ТЭН 60А 13/0,4 S 127В | шт | 12
| Нарушение целостности изоляции кабеля, излом токоведущих жил | Требуется замена кабеля | Замена кабеля | Кабель ВВГ 4х2,5 | км | 0.02
|  |  |  | Лента липкая изоляционная ЛСЭПЛ шириной 20-30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм | кг | 0.32
|  |  |  | Бирки маркировочные | 100шт | 0.02
|  |  |  | Наконечник кабельный ТМ 4-5-3 мед.нелуж. | шт | 30
|  |  |  | Провод ПВЗ 1х4 | м | 10
|  |  |  | Колпачки изолирующие | 100шт | 0.08
|  |  |  | Гтльзы соединительные | 100шт | 0.05
|  |  |  | Проволока d 3мм Ст3СП оцинкованная | т | 0.003
|  |  |  | Хомут заземления d10-50мм | шт | 12
| Маталлорукава механической защиты кабеля не заземлены и имеют повреждение | Требуется замена металорукавов механической защты кабеля и их заземление | Замена металорукава механической зщиты кабеля и их заземление | Металорукав РЗ-ЦХ d20мм | м | 20
Фарфоровые покрышки | Неудовлетворительные результаты УЗНК | Требуентся замена фарфоровых покрышек | Замена фарфоровых покрышек | Покрышки ПВМО-110Б | шт | 6
|  |  |  | Прокладка 8СЯ.370.424 | шт | 24
|  |  |  | ЗИП кольцо 010-016-25-2-2 | шт | 3
|  |  |  | ЗИП кольцо 055-065-58 | шт | 3
|  | Председатель комиссии: |  | В.С. Осипенков
|  | Члены комиссии: |  | А.А. Юхименко
В.В. Кириченко