Требования к техническим характеристикам

элемента выкатного К-49 с ВВ/TEL-10-20/630

| Количество 1 шт. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Грузополучатель | Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские электрические сети |  |
| Основные технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником закупки марка и технические характеристики |
| 1 | 2 | 3 |
| Тип | ВВ/TEL-10-20/630 |  |
| Нормативный документ для изготовления | ГОСТ Р 52565-2006 |  |
| Тип дугогасительной среды | вакуум |  |
| Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| Номинальный ток выключателей, А | 630 |  |
| Ток электродинамической стойкости, кА | 51 |  |
| Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
| Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  |
| Нормированные коммутационные циклы в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52565-2006 | О-0,3-ВО-20с-ВО |  |
| Собственное время отключения, мс, не более | 55 |  |
| Полное время отключения, мс, не более | 65 |  |
| Собственное время включения, мс, не более | 70 |  |
| Разновременность замыкания/размыкания контактов, мс, не более | 4 |  |
| Ресурс по коммутационной стойкости: |  |  |
| - при номинальном токе, циклов «ВО», не менее | 30 000 |  |
| - при номинальном токе отключения, операций «О», не менее | 100 |  |
| - при номинальном токе отключения, циклов «ВО», не менее | 100 |  |
| Тип привода | Электромагнитный с магнитной защелкой |  |
| # Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В # - переменного тока # - постоянного (выпрямленного) тока | 220 |  |
| # Ручное отключение | Да |  |
| # Указатель положения вкл/откл | Да |  |
| Исполнение |  |  |
| Уровень изоляции | Нормальная изоляция, уровень «б» |  |
| Устойчивость к внешним воздействиям |  |  |

| Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | У |  |
| --- | --- | --- |
| Категория размещения по ГОСТ 15150 | 2 |  |
| Рабочий диапазон температур, °С | - 45…+55 |  |
| Тип атмосферы по ГОСТ 15150 | II |  |
| Возможность выпадения росы | Да |  |
| Устойчивость к механическим внешним факторам по ГОСТ 17 516.1-90, не менее | М6 |  |
| Испытательное напряжение полного грозового импульса по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 75 |  |
| Испытательное переменное напряжение промышленной частоты по ГОСТ 1516.3-96, кВ | 42 |  |
| Требования к нагреву при длительной работе | В соотв. с ГОСТ 8024 |  |
| Гарантийный срок, не менее | 7 лет |  |
| Срок службы, не менее | 30 лет |  |
| Тип ячейки | К-49 (диаметр втычных контактов 24 мм) |  |
| На выкатном элементе/ с комплектом адаптации/ отдельно | На выкатном элементе |  |
| Дополнительные требования | - Необходимо разработать схемы адаптации (привязки) к существующим схемам РЗА - Возможность оперирования выключателем при отсутствии опер.тока (возможно с помощью дополнительного блока) |  |