# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 468926. Закрытый запрос цен на право заключения договора на...

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38201 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38201 >>

Приём предложений завершается 18.02.2015 в 08:00 по московскому времени  (через 1 час, 14 минут и 49 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 8 Дозапрос документов - 0 Статистика посещений - 81 История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Панин Сергей Иванович (ОАО "АЛТТРАНС") 16.02.2015 06:08. Выгружено 17.02.2015 14:38 Здравствуйте! В дополнительных требованиях техническго задания на трансформаторы для Ишимского ТПО указано, что трансформаторы предназначены для установки в в ячейку КРУН-10 типа К-47 с разъединителем ПК-10. Прошу уточнить, что именно необходимло включить в комплект поставки для выполения данного требования.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 17.02.2015 14:37. Добрый день! В комплекте не надо ничего особенного, а вот конструкция трансформатора должна быть такой: если смотреть на трансформатор со стороны низковольтных вводов, то расширитель должен быть слева. В противном случае расширитель перекроет доступ к рукоятке оперирования ПК-10.