- Приложение № 1

- К Договору _________________ от «_______» ____________20____г.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

- на выполнение комплекса работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии и оснащение ТП-10/0,4 кВ техническим учетом и средствами сбора и передачи данных на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

- Условные обозначения и сокращения

АРМ - автоматизированное рабочее место;

АВР – автоматический ввод резерва;

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления;

ВЛ - воздушная линия;

ВЩУ – выносной щит учета электроэнергии;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс;

ИВК ВУ - информационно - вычислительный комплекс верхнего уровня (ИВК «Пирамида сети»);

ИВКЭ - информационно - вычислительный комплекс электроустановки (УСПД, концентратор и т.п.);

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта;

МРСК – межрегиональная распределительная сетевая компания;

МЭК – международная электротехническая комиссия;

ИСУ – интеллектуальная система учёта электроэнергии;

ОРЭ – оптовый рынок электроэнергии и мощности;

ПАО – публичное акционерное общество;

ПД – проектная документация (включая рабочую документацию);

ПК – персональный компьютер;

ПКУ – пункт коммерческого учета;

ПМИ - программа и методика испытаний;

ПО - программное обеспечение;

ППО - предпроектное обследование;

ПУ – прибор учёта электроэнергии;

РД - рабочая документация;

РРЭ – розничные рынки электроэнергии и мощности;

ЭД – эксплуатационная документация;

ТЗ - техническое задание;

ТН - трансформатор напряжения;

ТРП - технорабочий проект;

ТТ - трансформатор тока;

ЭЭ – электроэнергия;

УСПД - устройства сбора и передачи данных.

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределённых компонентов, каждый из которых может использоваться во многих программах одновременно;

DCom - распределённая Com технология;

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

OPC - семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами;

PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SMS - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений сотовым телефоном;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях.

1. Общие сведения

- 1.1. Предмет договора:

- Выполнение работ по созданию и модернизации точек учета розничного рынка электроэнергии, оснащение ТП-10/0,4 кВ техническим учетом и средствами сбора и передачи данных для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети».

- 1.2. Наименование:

- Создание и модернизация точек учета розничного рынка электроэнергии и оснащение ТП-10/0,4 кВ техническим учетом и средствами сбора и передачи данных на объектах АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети

Работы, предусмотренные данным Техническим заданием, выполняются на линейных объектах, относящихся к сетям электроснабжения, приведенных в Приложении № 3, № 4 настоящего Технического задания.

1.3. Назначение:

Своевременное и надежное обеспечение участников розничного рынка электроэнергии достоверной информацией о величине фактически отпущенной/принятой электроэнергии и мощности. Организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных (далее – системы учета электроэнергии) на границе балансовой принадлежности филиала
АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» с потребителями (юридических лиц, бытовых абонентов и т.д.) и организация системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных на вводах 0,4 кВ силовых трансформаторов на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», в том числе для построения балансов электрической энергии и мониторинга режимов потребления.

1.4. Основание для проведения работ:

- Выполнение филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» требований решений Штаба электросетевого комплекса и Штабов ДЗО, филиалов/управляемых обществ ДЗО ПАО «Россети», зафиксированных в протоколе от 03 января 2018 года, а также требований приказа ПАО «Россети» №165 от 22.12.2016 г. «Об организации работы по снижению потерь электрической энергии в дочерних обществах ПАО «Россети» и совершенствованию деятельности по организации учета электрической энергии».

- Программа перспективного развития систем учета электроэнергии на розничном рынке электроэнергии АО «Тюменьэнерго», на период с 2017 по 2021 годы, утвержденная Советом директоров АО «Тюменьэнерго» (Протокол от 10.03.2017г № 07/17).

- Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго» на 2018 - 2022 годы, утверждённая Министерством энергетики Российской Федерации (Приказ Минэнерго от 08.11.2017 № 12 с изменениями, утвержденными приказом 14.12.2018 № 23).

1.5. Сроки начала и окончания работ:

- начало выполнения работ - С момента заключения договора до 30.11.2019г.

- предельный срок выполнения работ - ___ календарных дней;

- стадии выполнения, форма и сроки оплаты выполненных работ определяются договором.

  - Ценовые показатели:

Предельная стоимость планируемой к организации системы учета электроэнергии,

в соответствии с утвержденной Инвестиционной программой АО «Тюменьэнерго» на 2018 – 2022 годы.

В стоимость работ должны входить все расходы и затраты, связанные с выполнением работ, обязательные платежи и материалы.

1.7. Источник финансирования:

Плана закупки - № 2019.0340, источник финансирования определен: Протокол заседания Центральной Закупочной Комиссии АО «Тюменьэнерго» № 06/19
от 26.06.2019

1.8. Технические характеристики оборудования

- Технические характеристики приборов учета должны соответствовать СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), характеристики УСПД должны соответствовать СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам), технические характеристики шкафов учета в соответствии с разделом 4 данного технического задания.

К установке допускается оборудование, аттестованное в соответствии с Методикой ПАО «Россети» проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, утвержденной Правлением ПАО «Россети» (протокол от 31.03.2014 №225пр).

1.9. Объекты

- Установка систем учета электроэнергии производиться на объектах, приведенных в Приложении № 3, № 4 настоящего Технического задания.

2. Общие технические требования

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее II квартала 2019 года. Подрядная организация несет ответственность за соблюдение требований пункта 1.5.13 ПУЭ на момент составления акта допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии: «Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом поверителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.

На вновь устанавливаемых трехфазных счетчиках должны быть пломбы поверки с давностью не более 12 мес., а на однофазных счетчиках - с давностью не более 2 лет».

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ), внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

  - Состав оборудования шкафов учета и его технические характеристики должны быть определены в результате обследования объектов, а также при составлении спецификации оборудования и работ. Компоновка шкафов учета должна соответствовать типовым техническим решениям ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии.

3. Состав и содержание работ

Система учета электроэнергии должна создаваться на уровне филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» как система с централизованным управлением. В состав системы учета электроэнергии, состоящей из ИВК ВУ в ЦСОД филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», должны быть интегрированы:

- ИИК, включающие трансформаторы тока и напряжения, вторичные измерительные цепи, а также приборы учёта электрической энергии коммерческого и технического учета электрической энергии;

- ИВКЭ, обеспечивающий доступ, диагностику, сбор и обработку информации от ИИК. В состав ИВКЭ должны входить: УСПД и/или контроллеры, обеспечивающие доступ к информации по учету электроэнергии на уровне ИИК, технические средства приема-передачи данных (оборудование локальных вычислительных сетей, кабельная инфраструктура), система обеспечения единого времени (СОЕВ), АРМ. Допускается создание систем учета электроэнергии без уровня ИВКЭ при соответствующем обосновании в проектной документации.

- Система обеспечения единого времени (СОЕВ).

Организация учета электроэнергии должна обеспечивать возможность формирования балансов электроэнергии по секциям шин каждого класса напряжения фидеров 6-20/0,4 кВ и ПС и в целом по ПС, включая обходные и секционные выключатели.

При организации учета электроэнергии необходимо предусмотреть установку/замену приборов учета электроэнергии и измерительных трансформаторов на отходящих присоединениях и вводах силовых трансформаторов каждого класса напряжения (в случае их несоответствия СТО ПАО «Россети»). Для объектов 0,4 кВ ТП 6-20 кВ допускается установка приборов учета электроэнергии на ввода силовых трансформаторов при наличии экономического обоснования. Вновь вводимые точки учёта должны быть интегрированы в ИВК ВУ.

Все работы выполняются силами подрядной организации, при этом филиал АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (далее – Заказчик) обеспечивает предоставление документов для проведения предпроектного обследования (п. 4.4.).

При выборе средств защиты информации, в том числе сопутствующего встроенного программного обеспечения, должно учитываться возможное наличие ограничений со стороны разработчиков (производителей) или иных лиц на применение программных или программно-аппаратных средств на всей территории Российской Федерации (п.31 Приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации»).

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации, типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии, условиями договора подряда.

3.1. Проведение проектно-изыскательских работ

Проектно-изыскательские работы (далее - ПИР) представляют собой комплекс работ по проведению инженерных изысканий, разработке технико-экономических обоснований строительства, подготовке проектов, рабочей документации, составлению сметной документации для осуществления строительства системы учета электроэнергии с удаленным сбором. В связи с особенностями функционирования систем учета электроэнергии с удаленным сбором данных, изыскательские работы, представляющие собой комплекс технических и экономических исследований района строительства, проводятся в форме предпроектного обследования. По результатам предпроектного обследования составляется отчет предпроектного обследования (далее - ППО), который дожен быть согласован с Заказчиком и удовлетворять требованиям, указанным в п. . Проектирование должно быть выполнено в соответствии с требованиями действующих нормативных и отраслевых директивных и методических документов в части энергоснабжения, выполнения измерений количества электроэнергии, в том числе Федерального закона от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», Федерального закона  от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», «Правил учета электрической энергии», утвержденных Минтопэнерго РФ 19.09.1996, Минстроем РФ 26.09.1996, ПУЭ и ПТЭ. На стадии проектирования должно быть выполнено структурирование по объектам основного оборудования, определение каналов и среды передачи данных, технические характеристики и схемы включения, согласование с Заказчиком, и разработаны следующие документы:

- проектная документация;

- рабочая документация;

- эксплуатационная документация;

- программа и методика испытаний (ПМИ).

Допускается одноэтапное проектирование с разработкой технорабочего проекта.

Проектная документация на организацию / модернизацию системы учета электроэнергии (далее - ПД), должна включать технические решения, описание комплекса технических средств, схемы, чертежи и сметные расчеты, обеспечивающие привязку типовых технических решений к конкретному объекту и необходимые для монтажа и наладки системы учета, согласование ПД и эксплуатационной документации с Заказчиком. В сметах необходимо предусмотреть расчет затрат на эксплуатацию системы учета и поставку ЗИП не более 5%.

На данном этапе также должно быть выполнено:

- согласование совместно с Заказчиком планов-графиков производства работ с потребителями, с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.) при установке систем учета электроэнергии на объектах потребителя (ВРУ многоквартирных домов, частные домовладения, и т.д.);

- разработка и согласование с Заказчиком планов-графиков производства работ и технологических карт производства работ по строительно-монтажным, пуско-наладочным работам и сдачи в промышленную эксплуатацию готовых объектов.

В составе эксплуатационной документации Заказчиком разрабатываются комплекс организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности объекта информационной инфраструктуры в ходе его эксплуатации, включающий разработку:

- регламента обеспечения информационной безопасности объекта информационной инфраструктуры в ходе его эксплуатации;

- регламента действий персонала по восстановлению информации и штатного функционирования объектов информационной инфраструктуры системы учета электроэнергии в случае возникновения нештатных ситуаций, в результате которых нарушено и (или) прекращено функционирование объектов информационной инфраструктуры;

- регламента обеспечения информационной безопасности объекта информационной инфраструктуры при выводе его из эксплуатации.

    - Требования к проведению предпроектного обследования:

В результате выполнения ППО представителям Заказчика представляется отчет, составными частями которого являются заверенные подписями ответственных лиц, копии оригиналов документов, собранных в результате обследования подрядчиком и пояснительная записка по ППО. Первичная документация для ППО должна быть предоставлена Заказчиком.

При проведении предпроектного обследования необходимо собрать следующую техническую документацию (копии документов должны быть получены от Заказчика или изготовлены им до начала проведения ППО):

- Полное название сетевого района, почтовый адрес, телефон и факс приемной, адрес электронной почты.

- Адресные списки точек поставки с указанием марок существующих приборов учета и привязкой потребителей к ТП 6-20 кВ (линии 0,4 кВ), включая наименование и адрес объектов прочих собственников объектов электросетевого хозяйства, присоединенных к обследуемым объектам сетевой организации (ВРУ, ВРЩ, ГРШ, ТП, РП).

- Планы (существующей компоновки) помещений подстанций и распределительных пунктов.

- Документы о технологическом присоединении по юридическим лицам, а также потребителям-гражданам (при наличии).

- Действующие акты проверки-замены приборов учета и актов ввода в эксплуатацию с потребителями.

- Однолинейные схемы трансформаторных подстанций и линий электропередач, перечня установленных приборов учета, а также измерительных ТТ ТН (далее - первичная документация).

- Перечень оборудования, с помощью которого организованы существующие каналы связи на объекте.

- Перечень объектов (ПС, ТП, РТП, РП, РУ) с указанием технологии передачи данных и надстроек стандарта цифровой мобильной связи.

- Паспорта-протоколы ИИК по каждому объекту (при их наличии в сетевой организации).

- Однолинейные схемы сети 6-20 кВ обследуемой сети.

- Однолинейные схемы ВРУ (ВРЩ, ГРЩ), запитанных от обследуемых подстанций (при наличии в сетевой организации).

- Документы, подтверждающие наличие государственной поверки на все типы используемого оборудования и средств измерений (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, приборы учета и иные средства измерений, подлежащие государственной поверке) (при отсутствии - восстановить).

- Поопортные электрические схемы 0,4 кВ, на которых обозначены точки учета сетевой организации и потребителей электроэнергии. На схемах должны быть указаны:

- типы силовых трансформаторов;

- состояния выключателей и разъединителей для нормального режима;

- полные (без сокращений) наименования отходящих присоединений;

- границы раздела балансовой принадлежности (пунктиром);

- типы точек учета и номера приборов учета: КУ (коммерческий учет) или ТУ (технический учет).

- Планы помещений, которые используются или предполагаются для размещения оборудования с указанием существующих кабельных трасс, каналов, лотков, размещения существующего оборудования, ячеек, панелей собственных нужд, а также размера помещений для каждого объекта;

- Данные по нагрузкам на присоединениях в дни проведения контрольных замеров (при наличии);

- Перечень и характеристики силовых трансформаторов на каждом объекте;

- Перечни оборудования связи на объектах (если таковое имеется) и схемы размещения его на объектах и схемы его подключения от источников питания (основного и резервного).

При проведении ППО Подрядчик должен представить результаты замеров качества приемо-передачи сигнала по каналам связи PLC, RF, GSM

  - Выполнение работ по монтажу технических средств:

- комплектация, поставка оборудования и материалов в полном объеме согласно утвержденной спецификации;

- в соответствии с ПД выполнение монтажа средств измерений (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы), оборудования передачи данных, присоединение кабелей резервного питания и интерфейсных кабелей;

- прокладка необходимых вторичных цепей;

- оформление паспортов-протоколов для приборов учета, присоединяемых через измерительные трансформаторы тока и напряжения, включая проведение необходимых измерений по загрузке вторичных цепей трансформаторов тока и трансформаторов напряжения, потерь напряжения от трансформаторов напряжения до приборов учета;

- испытание смонтированных технических средств.

3.3. Проведение пусконаладочных работ, включая:

- определение соответствия технических характеристик смонтированного оборудования техническим требованиям, установленным технической документацией предприятий-изготовителей оборудования и техническими решениями;

- регулировку, настройку отдельных видов оборудования, входящих в состав технологических систем, блоков, линий, с целью обеспечения установленной техническими решениями их взаимосвязанной работы;

- обеспечение каналов связи для передачи данных;

- комплексная наладка всех элементов системы, отладка их взаимодействия;

- выполнение пусконаладочных работ, интеграция вновь установленного оборудования системы учета в существующий и целевой информационно-вычислительные комплексы верхнего уровня (ИВК ВУ) филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» на серверных мощностях, предоставленных Заказчиком, при необходимости учесть затраты на предоставление дополнительных лицензий по согласованию с Заказчиком;

- обеспечение автоматического сбора данных с существующих на фидерах 6-10/0,4 кВ и подстанции точек учета;

- оформление от имени Заказчика «Акта приема-передачи демонтированного оборудования и замене (приемке, обследовании) установленного оборудования коммерческого учета электрической энергии», а также актов допуска установленных приборов учета в эксплуатацию с потребителями, с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.);

- пробный пуск оборудования с проверкой готовности и наладкой работы оборудования в комплекте с ИВК ВУ, перевод оборудования на работу под управлением ИВК ВУ;

- оформление актов выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных работ;

Персонал, выполняющий пусконаладочные работы, должен представить сертификаты о прохождении обучения у организации - изготовителя ИВК ВУ.

- представление Заказчику приёмосдаточной документации в соответствии с утвержденным перечнем документов, согласованным с Заказчиком.

Подрядчик предоставляет фото фиксацию смонтированных технических средств на объектах Заказчика с привязкой к геоинформационной системе указанной Заказчиком (при ее наличии), фотографии должны быть формата JPEG с указанием даты и места.

3.4. Предварительные испытания:

- Проверка настроек приборов учета.

- Проверка доступа с уровня ИВК ВУ для автоматизированного сбора данных с системы учета электроэнергии.

- Проверка функционирования системы учета электроэнергии в соответствии с методикой испытаний.

- Оформление результатов испытаний.

- Оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию.

3.5. Опытная эксплуатация:

Перед вводом в опытную эксплуатацию объектов информационной инфраструктуры предусмотреть проведение оценки соответствия реализованных организационных и технических мер по обеспечению информационной безопасности установленным требованиям в форме испытаний, которые проводятся субъектами информационной инфраструктуры самостоятельно или с привлечением организаций, имеющих в соответствии с законодательством Российской Федерации лицензии на деятельность в области защиты информации.

На этапе опытной эксплуатации выполняется Заказчиком:

- ведение журнала опытной эксплуатации (Приложение 5 настоящего Технического задания) с указанием отклонений от нормального режима работы системы учета, замечаний и предложений, возникающих в рамках проведения опытной эксплуатации;

- организация работ по анализу результатов опытной эксплуатации включая:

- продолжительность функционирования;

- результаты наблюдения за правильностью функционирования системы учета в целом, его компонентов (функций);

- случаи отказа, сбоя, аварийных ситуаций;

- об изменениях параметров объекта управления и проводимых корректировках документации;

- оформление актов допуска установленных приборов учета в эксплуатацию с потребителями, с организациями-представителями потребителей (юридическими лицами, бытовыми потребителями, с управляющими компаниями многоквартирных домов и т.д.).

На этапе опытной эксплуатации выполняется Подрядчиком:

- производится устранение нарушений, связанных с настройкой и функционированием оборудования;

- замена вышедшего из строя оборудования;

- оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

3.6. Приемочные испытания систем учета:

- Анализ результатов испытаний и устранение недостатков, выявленных при испытаниях.

- Оформление акта о приемке системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию приемочной комиссией по каждому объекту отдельно.

- Разработка методики измерений на созданную систему.

3.7. Ввод системы учета в промышленную эксплуатацию:

- составление Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией N РС-14 (Приложение № 11 к настоящему Договору).

4. Требования к системе учета с удаленным сбором данных

4.1. Общие требования к системе учета электрической энергии:

- Технические средства создаваемой системы учета электроэнергии должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы:

- при разработке ИИК, ИВКЭ, ИВК ВУ отразить в документации:

- 1. состав компонентов ИИК, ИВКЭ, ИВК ВУ, вводимых на каждом этапе строительства;

- 2. организация передачи технологической информации по состоянию оборудованию на верхние уровни управления;

- составить перечень функциональных подсистем и задач разрабатываемой системы, с указанием характеристики задач, решаемых в каждой подсистеме;

- разработать технические решения по выводу охранной сигнализации на верхний уровень;

- разработать структурную схему проектируемой системы;

- технические решения по организации измерений, выполняемых и интегрируемых разрабатываемой системой, и их метрологическому обеспечению выполнить в соответствии с требованиями настоящего ТЗ и оформить в отдельном разделе;

- для технических решений по обмену информацией между уровнями ИИК-ИВКЭ, ИВКЭ-ИВК отразить:

- 1. выбор направления обмена,

- 2. определение состава и объема информации,

- 3. обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому (модернизируемому) оборудованию,

- 4. расчет требуемой пропускной способности каналов связи.

- перечень сигналов ТИ, ТС и ТУ между уровнями ИИК-ИВКЭ, ИВКЭ-ИВК представить в виде таблицы, которая должна содержать:

- 1. диспетчерское наименование точки учета,

- 2. перечень сигналов ИИК-ИВКЭ,

- 3. перечень сигналов ИВКЭ-ИВК;

- точку сбора информации - РДП согласовать с Заказчиком на стадии проектирования;

- протокол передачи телеинформации выполнить в соответствие с протоколом по ГОСТ Р МЭК 60870-5-104 и 60870-5-101;

- предусмотреть проектом изменение рисунка мнемосхемы и системы управления щита диспетчерского РДП РЭС с выводом на щит ТС, ТИТ;

- предусмотреть проектом, при необходимости, расширение программно-технического комплекса ОИК «Диспетчер» РДП с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» для обеспечения приема, обработки и хранения вновь вводимой телеинформации;

- предусмотреть расширение лицензии сервера ОИК Диспетчера на необходимое количество телепараметров;

- для всех измеряемых параметров и применяемых на объекте СИ, включая измерительные каналы информационно-измерительных систем, необходимо определить:

- 1.перечень измеряемых параметров и соответствие погрешности их измерений установленным (действующим) нормам, отнесение измерений к сфере Государственного регулирования обеспечения единства измерений;

- 2. перечень, размещение и условия эксплуатации СИ, применяемых для измерения параметров;

- 3. параметры и техническое состояние СИ;

- 4. параметры и техническое состояние цепей измерений, включая вторичные цепи.

- система учета должна иметь возможность взаимодействия с АСТУ по данным приборов учета, установленных на присоединениях ТП и РП 6 - 20 кВ по протоколу МЭК 60870-5-104;

- предусмотреть контроль и передачу информации о положении выключателей по точкам учета и по отходящим линиям;

- необходимость уровня ИВКЭ определить в ПД в соответствии с используемым техническим решением;

- программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и ИВКЭ системы должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в  ПАО «Россети»;

- система учета должна иметь возможность взаимодействия с АСТУ по данным приборов учета, установленных на присоединениях ТП и РП 6 - 20 кВ;

- программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми стандартизированными, протокол передачи данных между уровнем ИВКЭ и ИВК должен  соответствовать стандарту МЭК 61968 (МЭК 61970) и обеспечивать возможность интеграции в существующий программно - технический комплекс АО «Тюменьэнерго», программно-технический комплекс ОИК «Диспетчер»;

- - количество лицензий на программное обеспечение (информационные каналы) производителя УСПД, счетчиков и верхнего уровня должно быть достаточным для осуществления конфигурирования, съема показаний, считывания информации, управления нагрузкой и технического обслуживания всех приборов учета и УСПД, в объеме, указанном в данном ТЗ.

- Система учета должна обеспечивать:

- - представление результатов измерения, информации о состоянии средств измерения, информации о состоянии объектов измерения (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей): на уровень ИВК ВУ и соответствующий АРМ;

- -   управление и параметрирование входящих в нее компонентов;

- - вычисление баланса электроэнергии в ИВК ВУ по фидерам 6-20/0,4 кВ и подстанциям в целом, включая вычисление баланса электроэнергии по уровням напряжения, отдельно по шинам всех классов напряжения, секциям шин с учётом собственных и хозяйственных нужд, сравнение фактического небаланса с допустимым значением небаланса, а также контроль достоверности передаваемых/получаемых данных;

- - удаленный доступ к приборам учёта и УСПД/контроллерам со стороны ЦСОД филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» на базе ИВК «Пирамида сети»;

- - сохранность информации на уровнях ИВКЭ, ИВК ВУ при возникновении любых нештатных ситуаций;

- - после восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации по иерархии системы

- - для распределительных устройств 6 кВ и выше с обходной системой шин при отсутствии трансформаторов тока в линии (за линейным разъединителем) должны быть разработаны решения по обеспечению автоматизированной фиксации перевода линии на обходной выключатель (при использовании данной информации для расчета значений учетных показателей), с отражением в ПМИ расчета количества электроэнергии через присоединение

- Все оборудование создаваемой системы учета должно иметь схему электропитания, обеспечивающую сохранение работоспособности (с передачей аварийной сигнализации и сохранением измерительной информации) при кратковременных перерывах электропитания и перепадах напряжения.

- Дальнейшее расширение системы учета - добавление новых, имеющих модели, аналогичные применяемым при создании системы приборов учета электроэнергии, УСПД не должно вызывать необходимости доработки созданной системы учета с удаленным сбором данных;

- ИВК ВУ должен иметь возможность взаимодействия с АСТУ по данным приборов учета, установленных на присоединениях ТП и РП 6-20 кВ. Обмен оперативной информацией с вышестоящими уровнями управления (с ЦУС) должен осуществляться с использованием протоколов передачи данных по МЭК 61850.

- Допускается применение протоколов передачи данных МЭК 60870-5-104 при невозможности вышестоящего уровня управления осуществлять информационное взаимодействие с использованием протоколов передачи данных по МЭК 61850, при этом должна быть предусмотрена техническая возможность перепрошивки и оперативного перехода на информационное взаимодействие по МЭК 61850 при соответствующей готовности вышестоящего уровня управления (ЦУС) без дополнительных затрат для Заказчика и без необходимости замены основного и вспомогательного оборудования.

- Программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и ИВКЭ системы учета должны быть открытыми, соответствующими стандартным протоколам, применяющимся в ПАО «Россети».

- Смонтированное оборудование (ИИК/ИВКЭ) должно быть интегрировано в существующий и целевой ИВК ВУ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»;

система учета должна осуществлять следующие функции:

- - учет электрической энергии;

- контроль параметров качества электрической энергии в соответствии с функциональными возможностями компонентов системы в соответствии с параметрами 
СТО 34.01-21-005-2019 «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ»;

- - управление и параметрирование входящих в нее компонентов;

- - передачу данных телесигнализации (открытие двери шкафа учета, сигнализация о пропадании напряжения на каждой фазе секции 0,4 кВ и на отходящих линиях 0,4 кВ, срабатывание датчиков открытия двери и задымления на ТП (ПС)).

- Система должна производить автоматический сбор и хранение информации в базе данных в течение 3,5 лет с регулярным резервированием на внешних носителях информации, обеспечивать ведение системы единого времени с погрешностью не более 5 секунд в сутки.

- Необходимо предусмотреть установку приборов учета электроэнергии на все присоединения и ввода силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ подстанций 
35кВ и выше, а также все присоединения и ввода силовых трансформаторов напряжением 0,4 кВ подстанций 6-20 кВ с возможностью осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния.

4.2 Требования к монтажу и местам установки приборов учета.

Необходимо предусмотреть установку на входящие и отходящие присоединения подстанций 6-20 кВ и выше приборов учета электроэнергии, позволяющих осуществлять их дистанционную настройку и мониторинг состояния.

Места установки оборудования определяются в соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации интеллектуального учета электроэнергии.

При установке системы учёта потребителям индивидуальной застройки:

прибор учета электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254-2015;

в случае установки систем учета с выносным отображающим устройством (дисплеем), прибор учета подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения таким образом, позволяющим его идентификацию без подъема персонала на опору;

в шкафу перед прибором учета, допускается установка реле контроля напряжения для защиты прибора учета и внутридомовой сети от перенапряжений (при этом после РКН предусмотреть автомат с независимым расцепителем);

комплектация шкафа должна включать размыкатель до прибора учета и опционально - автоматический выключатель после прибора учета. Конструкция шкафа должна позволять без вскрытия производить (при необходимости) визуальный съем контрольных показаний с прибора учета, просмотр всех индикаций и других параметров отображающихся на дисплее прибора учета;

внутридомовую сеть к прибору учета прямого включения подключить непосредственно к выходным (нагрузочным) клеммам прибора учета -  либо к автоматическому выключателю, установленному после прибора учета, в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета;

монтаж шкафа учета выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания;

при установке приборов учета со встроенным дисплеем должны быть выполнены мероприятия по защите от хищения электроэнергии путем замены неизолированного ввода на изолированный (кабельный);

при наличие ввода на 2, 3, 4 квартиры, осуществить разделение вводов, выполнив по 1 вводу на квартиру при наличии технической возможности;

ПД может быть предусмотрена установка выносного шкафа учета на опоре, на высоте не менее 1,7м;

монтаж оборудования выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током.

При установке систем учета в электрощитовой МКД или на вводе ВРУ 0,4 кВ:

прибор учета электрической энергии прямого включения размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся шкафу внутренней или наружной установки в соответствии с результатами предпроектного обследования;

приборы учета трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в отдельном запирающемся шкафу, с устройством для опломбирования, если иное не предусмотрено ТРП;

трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах;

схему шкафа учёта и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета;

монтаж шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания.

При установке систем учета электроэнергии, средств автоматизации и связи на ПС/ТП/РУ/КТП:

в целях термической и динамической устойчивости применять приборы учета трансформаторного включения;

трансформаторы тока устанавливать на присоединении в РУ-0,4кВ;

приборы учета, средства автоматизации и связи устанавливать в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций, допускается установка в запирающихся шкафах наружного исполнения;

приборы учета трансформаторного включения подключать к измерительным цепям через испытательные клеммные колодки, установленные перед приборами учета и имеющие устройство для пломбирования или маркирования;

типоразмеры шкафов выбирать в зависимости от требуемого количества (по количеству присоединений или по условиям ограниченного размещения) и размеров применяемых приборов учета;

В РУ-0,4 кВ КТП 6-20/0,4 кВ предусмотреть установку аппаратов защиты от атмосферных и коммутационных перенапряжений типа ОПН, в случае отсутствия данного оборудования.

По окончании монтажных работ Подрядчик составляет и передает Заказчику монтажные таблицы по форме Приложения № 1 к настоящему Техническому заданию для использования их при выполнении пусконаладочных работ.

4.3. Требования к ИИК:

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN-рейку, или на опору – в соответствии с типовыми техническими решениями ПАО «Россети» по организации учета электроэнергии. Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем. Удаленный дисплей должен иметь независимый канал обмена с прибором учета.

- Для определения требований к приборам учета электроэнергии руководствоваться СТО 34.01-5.1-009-2019 «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

- При организации учета электроэнергии на ПС/ТП/РУ/КТП обязательно наличие встроенного цифрового дисплея отображения информации.

- 4.3.1. Требования к вторичным измерительным цепям

Прибор учёта должен быть подключен к ТТ и ТН отдельным контрольным кабелем, с резервной жилой, защищенным от короткого замыкания (для ТН). При этом подключение кабеля к прибору учёта трансформаторного включения должно быть проведено через испытательную коробку (специализированный клеммник), расположенную около прибора учёта. Допускается применение единой электрической цепи для подключения приборов учёта к одному трансформатору напряжения при условии обеспечения защиты всей цепи от несанкционированного доступа.

Подключение приборов учета к вторичным измерительным обмоткам трансформаторов тока выполнять отдельно от цепей релейной защиты и автоматики. Для учета необходимо предусматривать отдельные вторичные обмотки ТТ и ТН соответствующих классов точности измерительных кернов.

При подключении приборов учета не допускается применение скруток и паек во вторичных цепях, промежуточных сборок зажимов и выводов вторичных обмоток измерительных трансформаторов.

Применение промежуточных трансформаторов тока не допускается.

Вторичные измерительные цепи должны быть защищены от несанкционированного доступа.

Значения относительных потерь напряжения в линиях присоединения приборов учета к трансформаторам напряжения должны быть не более 0,25% номинального вторичного напряжения для трансформаторов напряжения классов точности 0,2 и 0,5 и не более 0,5% для трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Сечение соединительных проводов во вторичных цепях напряжения ТН расчетного и технического учета должны быть не менее 1,5 кв. мм для меди. Сечение соединительных проводов во вторичных цепях ТТ расчетного и технического учета должны быть не менее 2,5 кв. мм для меди. Применение алюминиевых проводников запрещается.

Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

Встроенные ТТ и ТН должны иметь возможность проведения периодической метрологической поверки.

Допускается совместное использование цифровых выходов ТТ и ТН, используемых для учета, с приборами измерений, а также использование совмещенных приборов учета и измерений, при выполнении требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений.

4.3.2. Требования к трансформаторам тока

- Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ 7746-2001 (2015).

- Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам предпроектного обследования. Значения допустимых классов точности трансформаторов тока определяется исходя из условий функционирования объекта измерений;

- Тип, коэффициенты трансформации определяются в ПД.

- Межповерочный интервал трансформаторов тока не менее 8 лет.

- Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала, на момент приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

- Трансформаторы устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы — встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

- По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты не ниже IP00 по ГОСТ14254-96.

- Фактическая вторичная нагрузка выбранных ТТ должна находиться в диапазоне, обеспечивающим соответствующий класс точности согласно требований ГОСТ, или в расширенном диапазоне согласно пределам, установленным производителем.

- Цифровые трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать требованиям ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока».

- Цифровые выходы ТТ должны соответствовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»

    - Требования к трансформаторам напряжения

- Измерительные ТН по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 1983-2001 (2015) «Трансформаторы напряжения. Общие технические условия».

- Для питания цепей напряжения измерительных элементов приборов учета должны применяться трехфазные трансформаторы напряжения (ТН) или однофазные трансформаторы, устанавливаемые в каждой из фаз. Запрещается использовать для целей коммерческого учёта электрической электроэнергии встроенные трансформаторы напряжения. Исключением являются ТН, встроенные в комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией, далее - КРУЭ. При применении КРУЭ встроенные ТН должны иметь возможность периодической метрологической поверки.

- Конструкция клеммных зажимов трансформаторов напряжения должна обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа.

- Измерительные ТН всех классов напряжения должны защищаться со стороны высшего напряжения соответствующими предохранителями или защитными коммутационными аппаратами. При этом конструкция приводов защитных коммутационных аппаратов на стороне высшего напряжения измерительных ТН расчетного учета должна обеспечивать возможность их пломбирования. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные предохранителями, должны иметь контроль целостности предохранителей.

- Межповерочный интервал трансформаторов напряжения должен составлять не менее 8 лет.

- Цифровые трансформаторы напряжения по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения».

- Цифровые выходы ТТ должны соответствовать МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»

4.3.4.Требования к системе организации единого времени

- СОЕВ должна выполнять законченную функцию измерений времени, иметь нормированные метрологические характеристики и обеспечивать автоматическую синхронизацию времени в системе при проведении измерений количества электроэнергии с точностью.

- Приемник сигналов точного времени должен подключаться к системе по цифровому интерфейсу.

- В СОЕВ должны входить все средства синхронизации и измерения времени (приборы учёта электроэнергии, контроллеры, приёмник сигналов точного времени), которые используются при синхронизации времени, и учитываться временные характеристики (задержки) линий связи между ними.

4.4. Требования к ВШУ

ВШУ (выносной шкаф учета) предназначен для применения в качестве конструкции выносной системы учёта электроэнергии, устанавливаемого на опорах ВЛ 0,4кВ, на стенах ВРУ-0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий.

ВШУ должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно–гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВЩУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Комплектация креплений ВШУ должна предусматривать возможность установки шкафов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие бандажной ленты, крепёжных планок, дин-рейки, дюбелей и т.д.).

В состав ВШУ входят:

- приборы учета электроэнергии непосредственного или трансформаторного включения;

- рубильник (выключатель) до прибора учета, выбранный в соответствии с проектной документацией;

- автоматический выключатель нагрузки, установленный после прибора учета;

- испытательная клеммная коробка (для трехфазных приборов учета трансформаторного включения);

Конструкция щита должна предусматривать возможность:

- визуального снятия показаний прибора учёта без отпирания дверцы (наличие прозрачного окна);

- воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора учёта электроэнергии, без возможности оперирования выключателем нагрузки, устанавливаемым до прибора учёта электроэнергии;

- установки однофазного или трехфазного прибора учёта в зависимости от спецификации и автоматических выключателей на дин-рейку.

Для исключения, несанкционированного доступа, на корпусе ВШУ должно быть предусмотрено место для опломбирования.

ВШУ должен иметь степень защиты IP – 54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу щита;

- в местах ввода – вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке щита;

- в конструкции замка;

- ВШУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 шт.;

- ВШУ на фасаде должен иметь информацию о собственнике.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъёмное, крышка коммутационной аппаратуры поворотно - откидная.

Средний срок службы ВШУ не менее - 15 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВШУ не менее - 60 месяцев

Технические характеристики шкафов учета

| № п/п | Наименование величины | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета однофазный, шт. | … |
|  | Номинальное напряжение, В | 220 |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | Система заземления |  |
|  | Номинальный ток, А |  |
|  | Степень защиты оболочки | IP 54, {материал} |
|  | Срок службы, лет | 25 |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 лет |
|  | Температура окружающего воздуха, °С | (от - 40 до + 60) |
| Состав оборудования шкафа |  |  |
| 1.1 | Автоматический выключатель, шт. | 1 |
|  | количество полюсов | 2 |
|  | номинальный ток {50А; 63А} (* Выбирается на основании предпроектного обследования) | * |
| 1.2 | Прибор учета, шт. | 1 |
| 1.3 | Кабель {марка, сечение}, м |  |
| 1.4 | Прочее оборудование (указать) |  |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
| 2 | Шкаф учета трехфазный, шт. | … |
|  | Номинальное напряжение, В | 380 |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | Система заземления |  |
|  | Номинальный ток, А |  |
|  | Степень защиты оболочки | IP 54, {материал} |
|  | Срок службы, лет | 25 |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 лет |
|  | Температура окружающего воздуха, °С | (от - 40 до + 60) |
| Состав оборудования шкафа |  |  |
| 2.1 | Автоматический выключатель, шт. | 1 |
|  | количество полюсов | 4 - 3 |
|  | номинальный ток {20А; 32А; 50А; 80А} (* Выбирается на основании предпроектного обследования) | * |
| 2.2 | Прибор учета (5-60;10-100) А, шт. | 1 |
| 2.3 | Кабель {марка, сечение}, м |  |
| 2.4 | Прочее оборудование (указать) |  |
|  |  | 1 |

  - Требования к проведению предпроектного обследования

В результате выполнения ППО представителям сетевой организации представляется отчет, составными частями которого являются заверенные подписями ответственных лиц, копии оригиналов документов, собранных в результате обследования подрядчиками и пояснительная записка по ППО. Первичная документация для ППО (указанная в п.3) должна быть предоставлена сетевой организацией.

При проведении обследования необходимо собрать следующую техническую документацию (копии документов должны быть получены от сетевой организации или изготовлены ею до начала проведения ППО):

- Полное название сетевого района, почтовый адрес, телефон и факс приёмной, адрес электронной почты;

- Адресных списков точек поставки с привязкой потребителей к ТП 6-20 кВ (линии 0,4 кВ), включая наименование и адрес объектов прочих собственников объектов электросетевого хозяйства, присоединенных к обследуемым объектам сетевой организации (ВРУ, ВРЩ, ГРШ, ТП, РП);

- Планы (существующей компоновки) помещений подстанций и распределительных пунктов;

- Акты разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности по каждому объекту, документов о технологическом присоединении;

- Действующих актов проверки-замены приборов учета и актов ввода в эксплуатацию с потребителями;

- Однолинейные схемы трансформаторных подстанций и линий электропередач, перечня установленных приборов учета, а также измерительных ТТ ТН (далее – первичная документация).

- Перечень оборудования, с помощью которого организуются существующие каналы связи на объекте;

- Паспорта-протоколы ИИК по каждому объекту (при их наличии в сетевой организации);

- Существующие электрические однолинейные схемы трансформаторных подстанций;

- Существующие схемы подключения приборов учета, в т.ч. к измерительным трансформаторам;

- Однолинейные схемы сети 6-20 кВ обследуемой сети;

- Однолинейные схемы ВРУ (ВРЩ, ГРЩ), запитанных от обследуемых подстанций (при наличии в сетевой организации).

- Планы (компоновки) помещений ВРУ (ВРЩ, ГРЩ) запитанных от обследуемых подстанций;

- Заводские паспорта на все типы используемого оборудования и средств измерений (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, приборы учета и т.п.) (при наличии);

- Документы, подтверждающие наличие государственной поверки на все типы используемого оборудования и средств измерений (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, приборы учета и иные средства измерений, подлежащие государственной поверке) (при отсутствии - восстановить).

- Однолинейные электрические схемы 0,4 кВ, на которых обозначены точки учета сетевой организации и потребителей электроэнергии. На схемах должны быть указаны:

- типы силовых трансформаторов;

- состояния выключателей и разъединителей для нормального режима;

- полные (без сокращений) наименования отходящих присоединений;

- границы раздела балансовой принадлежности (пунктиром);

- типы точек учета: КУ (коммерческий учет) или ТУ (технический учет).

- Планы помещений, которые используются или предполагаются для размещения оборудования с указанием существующих кабельных трасс, каналов, лотков, размещения существующего оборудования, ячеек, панелей собственных нужд, а так же размера помещений для каждого объекта;

- Рекомендации по размещению оборудования в составе системы учета (чертежи, расположение шкафов учета и т.д.);

- Данные по нагрузкам на присоединениях в дни проведения контрольных замеров (при наличии);

- Перечень и характеристики силовых трансформаторов на каждом объекте;

- Перечни существующих приборов учета электроэнергии, схемы их подключения на объектах;

- Перечни оборудования связи на объектах (если таковое имеется) и схемы размещения его на объектах и схемы его подключения от источников питания (основного и резервного);

- В процессе проведения предпроектного обследования установить наличие необходимости и объем работ, обеспечивающих предупреждение выхода за допустимые пределы значений тока и напряжения в измеряемой сети, в том числе:

- восстановление металлосвязи КТП с заземляющим устройством;

- установку/замену аппаратов защиты отходящих линий и ввода 0,4 кВ трансформатора от перегрузки и короткого замыкания (автоматические выключатели, предохранители);

- установку/замену аппаратов защиты от перенапряжений.

Объемы работ согласовать с Заказчиком

4.6. Требования к ИВКЭ

При наличии в проектной документации уровня ИВКЭ, он организуется с использованием УСПД / контроллера / маршрутизатора, который выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа со стороны ИВК ВУ к приборам учета и собранной информации.

Для определения требований к основным техническим характеристикам УСПД руководствоваться СТО 34.01-5.1-010-2019 «Устройства сбора и передачи данных. Общие технические требования» (за исключением требований к заводу-изготовителю и сервисным центрам).

В части телесигнализации ИВКЭ осуществляет информирование в следующих случаях (при необходимости):

- открытие-закрытие дверей РУ НН и ВН;

- срабатывания контакторной станции, АВР;

- сигнализация о задымлении помещения;

- сигнализация пофазно о пропадании напряжения на секции и отходящих линиях 0,4 кВ.

В сетях напряжением 0,4-20 кВ ИВКЭ должны обеспечивать управляемость сети посредством управления коммутационным аппаратом (при наличии соответствующей технической возможности в коммутационном аппарате).

УСПД должно иметь сертификат об утверждении типа и внесении в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь открытые протоколы обмена данными, позволяющие использование стандарта СПОДЭС. При передаче данных должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа.

Возможность параметрирования ИВКЭ осуществляется посредством ввода пароля, при этом в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени.

4.7. Требования к каналам связи

при удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется ПД;

должна обеспечиваться передача данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с временной задержкой, не превышающей 12 часов.

задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 минут;

передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации может осуществляется по УКВ радиоканалам, по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи (GSM) в стандарте GPRS/LTE/UMTS; по каналам проводной связи в стандарте TCP/IP, либо по технологии PLC;

технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 2400 бит/с;

выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных;

при использовании каналов связи сети GSM / LTE для передачи данных с приборов учета, модем должен обеспечивать в базовом режиме работу по надстройке GPRS и технологии UMTS в сети одного из операторов связи, а в резервном режиме - по надстройке GPRS и технологии UMTS в сети другого оператора связи, при этом должна обеспечиваться возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи сети стандарта  GSM;

при использовании для передачи данных от приборов учета PLC-модем, RF-модем (по радиоканалу в нелицензируемом диапазоне радиочастот) должны обеспечивать работу в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и ретрансляции данных при автоматическом изменении конфигурации сети;

- При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования собственных телекоммуникационных связей.

- 4.8. Требования к надёжности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с автоматизированным сбором данных по показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Система учета электроэнергии должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности.

Все элементы системы учета должны быть защищены:

от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

от помех и искажений при передаче информации;

от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

от несанкционированного доступа.

- Программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго разграничены и фиксированы.

- 4.9. Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения входящие в состав системы учета электроэнергии должны иметь:

акт испытаний с целью утверждения типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии до начала проведения электромонтажных работ;

свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

методику поверки;

паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;

руководство по монтажу;

руководство по эксплуатации;

руководство пользователя (для программного обеспечения).

- 4.10. Требования к электромагнитной совместимости

устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

- 4.11. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению

оборудование системы учета электроэнергии должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

восстановление работоспособности системы учета электроэнергии должно производиться путем замены неисправных модулей из состава ЗИП, с последующим ремонтом за счет средств Подрядчика, вышедших из строя модулей в период гарантийного срока. Состав и количество модулей в ЗИП определяется ТРП;

технические средства системы учета электроэнергии должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией;

условия хранения технических средств системы учета электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

- 4.12. Требования к документированию

- Проектная документация, в том числе рабочая документация должна быть? разработана в соответствии с ГОСТ 21.1101-2013, ГОСТ 21.613-2014, ПУЭ, ПТЭ и отвечать требованиям СНИП, государственных норм и правил, действующих на территории Российской Федерации;

Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности осуществляется согласно:

- - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (приказ Минтруда и соцзащиты Российской Федерации от 24 июля 2013 года N 328н);

- - ПУЭ (действующее издание);

- - ПТЭ (действующее издание);

- - СНиП 12-03-2001 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве»;

- - СНиП 12-04-2002 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство», 
	- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

оформить согласования эксплуатирующих и заинтересованных организаций на производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных объектов;

рабочую и эксплуатационную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Один экземпляр в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat. Сметную документацию в формате MS Excel, либо в другом числовом формате, совместимом с MS Excel, а также в формате «Гранд Смета», позволяющем вести накопительные ведомости по локальным сметам. Все бумажные экземпляры смет должны быть сброшюрованы. Согласования предоставить в оригиналах;

представить исполнительную документацию в 2-х экземплярах в следующем объеме:

- ведомость объемов работ;

- ведомость материалов;

- ведомость оборудования;

- обзорные чертежи.

сметная документация составляется в базисном уровне цен на 01.01.2000г, в соответствии с Методикой по определению стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации МДС 81-35.2004, утвержденных Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 г.;

сметную документацию разработать на основе ТЕР-2001г. по __________ региону и в текущих ценах. Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2001 г. и текущем, сложившемся ко времени составления смет. Индексы перерасчета смет в текущие цены согласовать с филиалом 
АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети».

- 4.13. Требования к эксплуатационной документации

Эксплуатационная документация оформляется в соответствии с ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610 – 2013. Эксплуатационная документация на системы учета электроэнергии должна содержать следующую информацию:

перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

паспорта-протоколы;

паспорта на оборудование системы учета электроэнергии;

исходные данные, методика и результаты расчета границ суммарной относительной погрешности средств измерений.

руководство пользователя на компоненты, входящие в систему учета;

технологическая инструкция, определяющая порядок взаимодействия составляющих системы учета элементов, их функциональные особенности, возможности по контролю выполнения каждым элементом системы учета законченной технологической функции;

инструкция по эксплуатации, определяющая последовательность действий персонала при выводе в проверку и вводе в работу компонентов системы с указанием способов и мест отсоединения цепей, методы и действия персонала по контролю и поддержанию эксплуатационного состояния системы, а также и при выполнении аварийно-восстановительных мероприятий;

акты выполненных работ по проверке, замене, установке ПУ;

акты установки и отчет об установке номерных пломб на средства измерений

- 4.14. Требования к информационной безопасности.

Система учета электроэнергии должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности;

по общим требованиям безопасности устройства, входящие в систему учета, должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

система учета электроэнергии на всех уровнях должна быть защищена от несанкционированного доступа;

программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго фиксированы.

Требования к обеспечению информационной безопасности к критической информационной инфраструктуры объекта капитального строительства.

На этапе разработки проектно-сметной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства АО «Тюменьэнерго» (далее по тексту - Объекта) необходимо:

Определить объекты критической информационной инфраструктуры (далее по тексту - КИИ) объекта капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

Определить (уточнить) категорию объектов КИИ в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ и ПО-ИА-28.2-23-05-2018 «Положение о категорировании объектов критической информационной инфраструктуры АО «Тюменьэнерго».

Создать и заполнить проект формы направления сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения объекту КИИ одной из категорий в ФОИВ, в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ» и ПО-ИА-28.2-23-05-2018 «Положение о категорировании объектов критической информационной инфраструктуры АО «Тюменьэнерго».

Разработать необходимые организационные мероприятия и технические средства по обеспечению информационной безопасности КИИ Объекта, обеспечивающие информационную безопасность информационных ресурсов и каналов связи Объекта.

В случае присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости, при разработке необходимых организационных мероприятий и технических средств по обеспечению информационной безопасности КИИ Объекта, следует руководствоваться требованиями  приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования", приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и документов, приведенных в пункте 3 настоящих Требований.

В случае не присвоения объекту КИИ категории или в отсутствии необходимости категорирования объекта КИИ, при разработке необходимых организационные мероприятий и технических средства по обеспечению информационной безопасности Объекта, следует руководствоваться требованиями Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и документов, приведенных в пункте 3 настоящих Требований.

В случае определения нескольких объектов КИИ в рамках одного Объекта капитального строительства АО «Тюменьэнерго», допускается разработка общих для всех объектов КИИ необходимых организационных мероприятий и технических средств по обеспечению информационной безопасности КИИ Объекта. Данные меры должны соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту КИИ получившему наивысшую категорию значимости в ходе категорирования КИИ Объекта.

Проектные решения по обеспечению информационной безопасности Объекта и каналов связи оформить отдельным томом (разделом) и согласовать с Департаментом информационной безопасности и защиты объектов АО «Тюменьэнерго».

Раздел «Информационная безопасность» проектной документации должен содержать:

цель и задачи обеспечения информационной безопасности КИИ Объекта и/или подсистемы информационной безопасности КИИ Объекта;

информацию о категории КИИ Объекта;

определение актуальных угроз безопасности информации в АСТУ (В качестве исходных данных для анализа угроз безопасности информации используется банк данных угроз безопасности информации, ведение которого осуществляется ФСТЭК России в соответствии с подпунктом 21 пункта 8 Положения о Федеральной службе по техническому и экспортному контролю, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 16 августа 2004 г. N 1085 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 34, ст. 3541; 2006, N 49, ст. 5192; 2008, N 43, ст. 4921; N 47, ст. 5431; 2012, N 7, ст. 818; 2013, N 26, ст. 3314; N 53, ст. 7137; 2014, N 36, ст. 4833; N 44, ст. 6041; 2015, N 4, ст. 641; 2016, N 1, ст. 211; 2017, N 48, ст. 7198) (далее - банк данных угроз безопасности информации ФСТЭК России), а также источники, содержащие иные сведения об уязвимостях и угрозах безопасности информации.);

определение требований по защите информации и мероприятий по их выполнению с учетом требований руководящих документов регулирующих органов и требований данного документа;

перечень типов информационной защиты КИИ Объекта;

организационные мероприятия, применяемые для обеспечения информационной безопасности КИИ Объекта;

технические средства, применяемые для обеспечения информационной безопасности КИИ Объекта;

стадии (этапы) работ по созданию (внедрению) системы и/или подсистемы информационной безопасности КИИ Объекта;

требования к применяемым программным и программно-аппаратным средствам, в том числе средствам защиты информации;

требования к защите информационно-технических средств и систем, обеспечивающих функционирование КИИ Объекта;

требования к информационному взаимодействию объекта КИИ с иными объектами КИИ, а также иными информационными системами, автоматизированными системами управления или информационно-телекоммуникационными сетями;

методику проверки и оценки создаваемых мер обеспечения ИБ.

перечень нормативных документов;

список используемых материалов (источников).

Обеспечить исполнение требований следующих нормативных документов:

Нормативные акты федерального уровня:

Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Федеральный закон от 26.07.2017 года № 193-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Федеральный закон от 26.07.2017 № 194-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно   процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

Приказ ФСТЭК России от 13.03.2013 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 1. Обзор и концепции;

ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-3-2014. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 3. Эталонные сетевые сценарии. Угрозы, методы проектирования и вопросы управления;

информационное сообщение ФСТЭК России «Об утверждении Требований к межсетевым экранам от 28 апреля 2016 г. № 240/24/1986»;

Международный стандарт ISO/IEC 27000.

ОРД и НТД ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС»:

Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252).

Распоряжение ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140р «Минимально необходимые организационные и технические требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ, используемых для функционирования электросетевого комплекса».

Стандарт организации АО «Тюменьэнерго» СТО 05770629.23/2.01-2013 «Стандарт информационной безопасности АСТУ АО «Тюменьэнерго» (утвержден приказом АО «Тюменьэнерго» № 284 от 10.07.2013).

Стандарт организации АО «Тюменьэнерго» СТО-ИА-28.2-23-03-2018 Стандарт Сетевая безопасность корпоративной IP-сети АО «Тюменьэнерго»» (утверждённый Приказом АО «Тюменьэнерго» от 11.05.2018 № 250).

ТР-ИА-2.2-7-23/2-03-2016 «Требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ АО «Тюменьэнерго» (утверждённый Приказом АО «Тюменьэнерго» от 26.05.2016 № 249).

ИН-ИА-28.2-23-08-2015 «Инструкция по соблюдению правил информационной безопасности в АО «Тюменьэнерго» (утверждённая Приказом АО «Тюменьэнерго» от 06.05.2018 № 298).

ПО-ИА-28.2-23-05-2018 Положение о категорировании объектов критической информационной инфраструктуры АО «Тюменьэнерго» (утвержден приказом АО «Тюменьэнерго» № 294 от 05.06.2018).

Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.148-2013 Система обеспечения информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС». Требования к автоматизированным системам управления технологическими процессами, ОАО «ФСК ЕЭС».

Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.149-2013 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к информационным системам ОАО «ФСК ЕЭС» (с изменением от 18.08.2014), ОАО «ФСК ЕЭС».

Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.154-2013 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Методика аттестационных испытаний автоматизированных систем управления технологическими процессами, ОАО «ФСК ЕЭС».

Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.169-2014 Система обеспечения информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС». Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных и технологических систем, ОАО «ФСК ЕЭС».

и другие организационно-распорядительные документы ПАО «Россети».

- 4.15. Требования по эргономике и технической эстетике

- рабочее место оператора АРМ системы учета электроэнергии должно быть организовано в помещении с комфортными условиями;

- прочие эргономические требования системы учета должны удовлетворять требованиям ГОСТ 22269-76, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 21958-76.

- 4.16. Требования к защите информации от несанкционированного доступа

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

4.16.1. При создании системы учета электроэнергии должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы;

условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

4.16.2. Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

идентификацию пользователей;

передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде;

контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

При совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений должны быть выполнены  требования логического (виртуального) разделения передаваемых и преобразуемых данных учета от данных измерений для соблюдения защиты информации от несанкционированного доступа.

- 4.17. Требования к патентной чистоте

Патентная чистота системы учета электроэнергии должна обеспечиваться в отношении России.

4.18. Требования к информационному обмену между уровнями системы

К средствам коммуникаций между устанавливаемыми компонентами систем учета электроэнергии предъявляются следующие требования:

поддержка протокола обмена данными с приборов учета в соответствии со спецификацией СПОДЭС;

поддержка международных стандартных протоколов серий ГОСТ Р МЭК 61850 (при необходимости ГОСТ Р МЭК 60870-5-104), Fieldbus (Profibus, Modbus) и др. (перечень необходимых интерфейсов и протоколов определяется на стадии проектирования);

обеспечение синхронизации компонентов системы с местным временем;

формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

Дополнительные требования к информационному обмену между уровнями системы при совмещении в одном устройстве приборов учета и измерений (в т.ч. виртуальных) определяются соответствующими действующими НТД в области назначения применяемого прибора измерений.

- 4.19. Требования к проведению опытной эксплуатации

Начало опытной эксплуатации устанавливается после подписания актов о завершении пусконаладочных работ и 72 часов непрерывной работы системы учета электроэнергии в условиях работающего основного электротехнического оборудования подстанции.

Продолжительность опытной эксплуатации должна определяться по срокам, необходимым для проверки правильности функционирования системы учета при выполнении каждой автоматизированной функции и готовности персонала к участию в выполнении всех автоматизированных функций, и составлять не менее 1 месяца и не более 3 месяцев.

В случае подтверждения двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика фактов внешнего воздействия на приборы учета или УСПД / контроллера / маршрутизатора, повлекших нарушение критериев опытной эксплуатации, Заказчик организовывает взаимодействие с лицами, осуществляющими несанкционированное воздействие на систему учета электроэнергии, при этом опытная эксплуатация приостанавливается на срок, необходимый Подрядчику для устранения последствий несанкционированного воздействия. После возобновления работоспособности системы учета, осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения суммарных тридцати дней успешного функционирования системы учета.

В случае конструктивной неисправности приборов учета УСПД/ контроллера 
/ маршрутизатора, которые не подтверждаются двухсторонним актом Заказчика и Подрядчика, Подрядчик организовывает взаимодействие с производителями оборудования, при этом опытная эксплуатация останавливается. После возобновления работоспособности системы учета, осуществляется повторный ввод в опытную эксплуатацию до достижения тридцати дней подряд успешного функционирования системы учета.

По результатам опытной эксплуатации составляется акт о завершении опытной эксплуатации и допуске системы учета для ввода в промышленную эксплуатацию.

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие установленного оборудования и программного обеспечения настоящим техническим требованиям, а также выполнение компонентами системы учета, заявленных производителем свойств и функций. Удачным опросом является получение информации на ИВК ВУ с 99% приборов учета (недельный опрос, месячный опрос), за исключением вышедших из строя приборов учета. Под инцидентом понимается событие, нарушающее нормальное функционирование системы, и не позволяющее успешно реализовать одну или несколько из заявленных функций.

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации по одному или нескольким интерфейсам:

автоматический еженедельный сбор значений накопленной с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам - не более 1% случаев неудачных опросов;

автоматический сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 
60 минутный интервал - не более 1% случаев неудачных опросов в течение месяца;

автоматический сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД - не более 1% случаев неудачных опросов в течении 7 (семи) календарных дней;

удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в систему учета с удаленным сбором данных - не более 1% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

формирование Заказчиком еженедельных балансов электроэнергии по объекту с погрешностью, не превышающую допустимую для данного объекта (в соответствии с РД 34.09.101-94);

сформированная в ИВК ВУ схема балансирования объектов, отображение реального значения фактического и допустимого небаланса по энергообъекту;

удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп - не более 1% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

устойчивая работа элементов системы учета электроэнергии - максимально допустимое количество отказов и выходов из строя элементов системы учета электроэнергии 	– не более 1% от общего количества узлов входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета), УСПД, сервера, % от общего числа приборов учета - не более 1%;

среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента (не более 4 часов без учета времени доставки ЗИП);

количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Заказчика или потребителя - не более 1% в первый месяц опытной эксплуатации;

количество сбоев СОЕВ - не более 1% за период опытной эксплуатации;

количество нарушений в подсистеме сбора данных энергопотребления - не более 1% за период опытной эксплуатации.

- До ввода в опытную эксплкатацию Заказчик:

формирует в ИВК ВУ балансовые группы;

формирует в ИВК ВУ базу атрибутов НСИ и документального обеспечения, включающую всю имеющуюся в монтажных ведомостях информацию о приборах учета и УСПД.

- 5. Требования по стандартизации и унификации.

Система учета создается в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов:

  - О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442.

  - ГОСТ 1983-2001 (2015) «Трансформаторы напряжения. Общие технические требования»;

  - ГОСТ 7746-2001 (2015) «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044-8-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы тока»;

  - ГОСТ Р МЭК 60044-7-2010 «Трансформаторы измерительные. Электронные трансформаторы напряжения»;

  - ГОСТ 34.201-89 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы»;

  - ГОСТ 34.601-90 «Информационная Технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»;

  - ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы»;

  - ГОСТ 34.603-92 «Виды испытаний автоматизированных систем»;

  - МЭК 61850-9-2 «Системы автоматизации и сети связи на подстанциях. Часть 9-2. Схема особого коммуникационного сервиса (SCSM). Значения выборок по ISO/IEC 8802-3»;

  - ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

  - ГОСТ Р 8.563–2009. ГСИ. «Методики (методы) измерений»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - РД 34.09.101-94. Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении;

  - РД 34.11.502-95. «Методические указания. Организация и порядок проведения метрологической экспертизы документации на стадии разработки и проектирования»;

  - РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества  электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98. «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 50-34.698-90 «Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов»;

  - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

  - МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

  - МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

  - МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

  - МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов (с изменением № 1)»;

  - Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей - М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.

6. Гарантийные обязательства.

  - Гарантии качества распространяются на все оборудование системы учета электроэнергии, ее конструктивные элементы, выполненные работы.

  - Гарантийный срок эксплуатации систем учета электроэнергии и входящих в нее оборудования, материалов, комплектующих изделий, программного обеспечения и работ, выполненных Подрядчиком на Объекте (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы, работы в пределах проектных параметров и режимов),  устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14 (Приложение № 11 к настоящему Договору).

  - Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования входящего в систему учета устанавливается 60 (шестьдесят) месяцев с момента подписания обеими сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией по форме РС-14 (Приложение № 11 к настоящему Договору).

  - Подрядчик в период гарантийного обслуживания оборудования за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение не более 14 (четырнадцати) рабочих дней с даты получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта Подрядчик обязан:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа по рабочим дням со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

  - Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

7. Особые условия.

Работы по модернизации системы учета электроэнергии будут проводиться вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

Монтаж оборудования необходимо проводить с соблюдением МПОТ (ПОТ РМ-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00) по утвержденному АО «Тюменьэнерго» проекту производства работ.

8. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

Начальник Службы сопровождения оптового и розничного рынков электроэнергии Департамента реализации услуг и учета электроэнергии АО «Тюменьэнерго» Кузнецов Вадим Олегович, тел.: (3462) 77-62-93.

Ведущий инженер Службы сопровождения оптового и розничного рынков электроэнергии Департамента реализации услуг и учета электроэнергии 
АО «Тюменьэнерго» Усольцев Сергей Валентинович, тел.: (3462) 77-64-54.

/должность/ФИО/тел./___________________ Подрядчика

/должность/ФИО/тел./___________________ Подрядчика

9 Приложения:

Приложение № 1. Формы монтажных таблиц, описание требований к заполнению.

Приложение № 2. Исходные данные для составления сметной документации

по объектам капитального строительства и реконструкции АО «Тюменьэнерго» в 2019г.

Приложение № 3. Оснащение ТП-10/0,4 кВ техническим учетом и средствами сбора и передачи данных на объектах АО «Тюменьэнерго» Тюменские распределительные сети.

Приложение № 4. Организация систем учета в секторе индивидуальной застройки и на ПС/ТП/РУ/КТП 6-10/0,4 кВ в 2019г.

Приложение № 5. Журнал проведения опытной эксплуатации (форма).

| # Заказчик | # Подрядчик |
| --- | --- |
| # ___________________ М.П. | # ___________________ М.П. |

Приложение № 1

к Техническому заданию к Договору № _____________ от «____» __________ 20___г.

Формы монтажных таблиц, описание требований к заполнению

Монтажная ведомость представляет собой таблицы в формате Excel, которая содержит информацию о фактически установленном оборудовании.

Пояснения к заполнению монтажной ведомости прибора учета:

- «№ п\п» - порядковый номер ПУ;

- «Наименование РЭС» - РЭС филиала ДЗО ПАО «Россети» в ведении, которого находится объект автоматизации;

- «Центр питания» - подстанция 110/35/6-20 кВ, от которой запитана трансформаторная ПС;

- «Фидер 6-20 кВ №» - порядковый номер линии электропередач, отходящей от ПС 110/35/6-20 кВ объекта автоматизации;

- «Трансформаторная ПС» - подстанция 6-10 кВ, от которой запитана по нормальной схеме ТП 0,4 кВ объекта автоматизации;

- «Тип трансформаторной ПС» - вариант конструктивного исполнения ТП 0,4 кВ объекта автоматизации;

- «№ ТП 0,4 кВ» - номер (наименование) присвоенный филиалом ДЗО ПАО «Россети» для ТП 0,4 кВ объекта автоматизации;

- «Фидер 0,4 №» - порядковый номер линии электропередач, отходящей от ТП 0,4 кВ объекта автоматизации;

- «Нас. Пункт» - название населенного пункта, в котором установлен ПУ;

- «Улица» - название улицы населенного пункта, в котором установлен ПУ;

- «№ дома» - номер дома улицы населенного пункта (или квартиры), в котором установлен ПУ;

- «ФИО потребителя (наименование юр. Потреб.)» - фамилия имя отчество потребителя - физического лица (наименование потребителя - юридического лица);

- «Статус» -  юридическое или физическое лицо;

- «Объект учета» - например: физ. лицо, юр. лицо, балансирующий;

- «Вариант проектного решения» - техническое решение, примененное для организации учета;

- «Тип прибора учета» - тип ПУ, использованного для организации учета;

- «Способ передачи данных на ИВК/ИВКЭ» - способ передачи данных: «-»/RS-485/RF/PLC/LPWAN/GPRS… и т.д.

- «№прибора учета» - серийный номер ПУ, использованного для организации учета;

- «Дата установки» - день, месяц и год, когда был смонтирован ПУ;

- «Тип ТТ» - тип ТТ, использованных для организации учета;

- «№ ТТ фаза А» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы А;

- «№ ТТ фаза В» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы В;

- «№ ТТ фаза С» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы С;

- «Коэф. ТТ» - соотношение номинального значения силы тока первичной обмотки к номинальному значению силы тока вторичной обмотки (рабочий ток);

- «Дата поверки» - квартал и год поверки ТТ.

Пояснения к заполнению монтажной ведомости УСПД для ТП:

- «№ п\п» - порядковый номер ПУ;

- «Наименование РЭС» - отделение филиала ДЗО ПАО «Россети», в ведении которого находится объект автоматизации;

- «Опорная ПС» - подстанция 6-10 кВ, от которой запитана по нормальной схеме ТП 0,4 кВ объекта автоматизации;

- «Тип центра питания» - вариант конструктивного исполнения ТП 0,4 кВ объекта автоматизации;

- «№ ТП 0,4 кВ» - номер (наименование), присвоенный филиалом ДЗО ПАО «Россети» для ТП 0,4 кВ объекта автоматизации;

- «№ тр-ра» - номер силового трансформатора ТП, к которому подключено УСПД;

- «Тип УСПД» - Используемая модификация УСПД

- «Серийный №» - серийный номер установленного УСПД;

- «Способ передачи данных на ИВК» - способ передачи данных: RS-485/RS-422/LPWAN/GPRS/ВОЛС/… и т.д.

- «Внешний модем/коммуникатор» - наличие и тип внешнего модема/ коммуникатора (при наличии), например: «-» /DES 1280/IRZ/… и т.д.

- «№ SIM-карты» - телефонный номер, присвоенный оператором мобильной связи для SIM-карты, установленной в смонтированный/ внешний GPRS-модем (при наличии);

- «IP адрес УСПД» - IP адрес УСПД, заполняется при наличии выделенного IP.

- «Дата установки» - день, месяц и год, когда было смонтировано УСПД.

Пояснения к заполнению монтажной ведомости УСПД для ПС, РП:

- «№ п\п» - порядковый номер ПУ;

- «Наименование РЭС» - отделение филиала ДЗО ПАО «Россети», в ведении которого находится объект автоматизации;

- «Опорная ПС» - подстанция/РП 6/10/35/110 кВ, от которой запитана по нормальной схеме ПС/РП объекта автоматизации;

- «Тип центра питания» - вариант конструктивного исполнения ПЦ, РП объекта автоматизации;

- «№ ПЦ/РП» - номер (наименование), присвоенный филиалом ДЗО ПАО «Россети» для ПЦ/РП объекта автоматизации;

- «№ секции» - номер секции, к которой подключено УСПД (при наличии нескольких секций пишутся обе секции, например: СН1,СН2);

- «Тип УСПД» - Используемая модификация УСПД

- «Серийный №» - серийный номер установленного УСПД;

- «Способ передачи данных на ИВК» - способ передачи данных: RS-485/RS-422/LPWAN/GPRS/ВОЛС/… и т.д.

- «Внешний модем/коммуникатор» - наличие и тип внешнего модема/ коммуникатора (при наличии), например: «-» /DES 1280/IRZ/… и т.д.

- «№ SIM-карты» - телефонный номер, присвоенный оператором мобильной связи для SIM-карты, установленной в смонтированный/ внешний GPRS-модем (при наличии);

- «IP адрес УСПД» - IP адрес УСПД, заполняется при наличии выделенного IP.

- «Дата установки» - день, месяц и год, когда было смонтировано УСПД.

| # Заказчик | # Подрядчик |
| --- | --- |
| # ___________________ М.П. | # ___________________ М.П. |

Приложение № 2

к Техническому заданию к Договору № _____________ от «____» __________ 20___г.

Исходные данные для составления сметной документации

на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

АО «Тюменьэнерго» в 2019 году.

| № п.п. | Наименование | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сметная документация составляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. |
| 1.1. | Сметная документация (сводный сметный расчёт стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчёты (сметы), сметные расчёты на отдельные виды затрат) разрабатываются только с применением государственных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов в двух уровнях цен: в базисном и в текущем. | МДС 81-35.2004 п. 3.24 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждённые приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр. |
| 1.2. | Пересчёт в текущие цены выполняется по итогу глав 1-7. |  |
| 1.3. | На этапе согласования сметной документации с Заказчиком пересчёт в текущие цены осуществляется индексами изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России, сложившихся на дату первоначальной выдачи сметной документации. Для предоставления сметной документации в органы (организации), уполномоченные на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, после устранения замечаний и согласования сметной документации с Заказчиком, пересчёт в текущие цены осуществляется индексами изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России, сложившихся на дату предоставления сметной документации в органы (организации), уполномоченные на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. | Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427. |
| 1.4. | Стоимость оборудования определять в текущих ценах в рублях на основании последних данных заводов-изготовителей (поставщиков), с предоставлением прайс-листов и указанием даты. Пересчёт стоимости оборудования из текущего уровня цен в базисный уровень цен 2001года осуществляется с использованием индекса изменения сметной стоимости технологического оборудования по отрасли Электроэнергетика, рекомендуемым Минстроем России | МДС 81-35.2004 пп.4.25, 4.28, 4.45, 4.48 |
| 1.5. | Стоимость оборудования (материальных ресурсов), принимаемую по данным заводов-изготовителей (поставщиков), актуализировать на дату предоставления сметной документации и определить путем проведения мониторинга ценовых предложений не менее чем от 3-х заводов-изготовителей (поставщиков) для формирования оптимальной стоимости. | Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, утверждённая приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 № 1001/пр. |
| 1.6. | Давальческие материалы и основное электротехническое оборудование выделить в локальных сметных расчётах в отдельные разделы, с учётом транспортных расходов по доставке до приобъектного склада. |  |
| 1.7. | Транспортные и дополнительные расходы к стоимости оборудования, принимать по калькуляции транспортных расходов, либо процентом. | МДС 81-35.2004 пп.4.48-4.65 |
| 1.8. | Работы на объектах, принадлежащих иным собственникам, выделить в отдельные тома (по каждому собственнику) с пояснительной запиской, необходимыми разделами в соответствии с составом ПСД (в том числе сводный сметный расчёт стоимости строительства (ССР), объектные и локальные сметные расчёты (сметы), сметные расчёты на отдельные виды затрат). В ССР по объектам иных собственников выделить затраты на проектные работы (глава 12 ССР), содержание службы заказчика, строительный контроль (глава 10 ССР). |  |
| 1.9. | В сводном сметном расчёте, по итогу каждой главы отражать, в том числе, затраты по ВЛ, КЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС. |  |
| 1.10. | Сформировать Ведомость сметной стоимости строительства/реконструкции объектов, входящих в каждый этап строительства/реконструкции, с объединением отдельных этапов в общий сводный сметный расчёт стоимости строительства/реконструкции. | Ведомость сметной стоимости сформировать по форме сводного сметного расчёта МДС 81-35.2004 Приложение №2 Образец № 1. |
| 1.11. | В случае разработки раздела «АИИСКУЭ» в соответствии с заданием на проектирование, в сметной документации необходимо учитывать затраты на аттестацию и сдачу системы АИИСКУЭ в эксплуатацию, а также затраты на метрологическое обеспечение. | В соответствии с действующими нормами и регламентами. |
| 1.12. | В составе РД предоставлять ССР. |  |
| 1.13. | Стоимость строительства по рабочей документации (РД) не должна превышать стоимость строительства по проектной документации (ПД). |  |
| 1.14. | Полная сметная стоимость по строительству/реконструкции не должна превышать объём финансовых потребностей, рассчитанных по укрупнённым нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. | Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1157. |
| 2. | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |
| 2.1 | Затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, связанные с затратами Заказчика по отводу и освоению застраиваемой территории. | Определяются на основании расчётов и цен на эти услуги. При наличии - по данным Заказчика. |
| 2.2 | Затраты на арендные платежи. | Определяются на основании действующего законодательства, расчёта, составленного с учётом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 и от 22.05.2007 №310, отчёта по определению рыночной стоимости аренды в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ, а также заключённых между Заказчиком и правообладателями земельных участков договоров, соглашений, заключённых в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
| 3. | Лимитированные затраты, учитываемые в сводном сметном расчёте в базе 2001года, согласно МДС 81-35.2004 |  |
| 3.1. | Временные здания и сооружения. | ГСН 81-05-01-2001. |
| 3.2. | Временные здания и сооружения учитываются набором, когда процент исключается. | Расчёты или локальные сметы по данным ПОС. |
| 4. | Перечень видов затрат, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты» |  |
| 4.1. | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. Раздельно по ВЛ, КЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС. | ГСН 81-05-02-2007. |
| 4.2. | Затраты на снегоборьбу. | ГСН 81-05-02-2007 таблица 2. |
| 4.3. | Затраты, связанные с перебазированием строительной техники. | Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утверждённая приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 20.12.2016 № 999/пр. |
| 4.4. | Затраты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автотранспортом. | Расчёт на основании ПОС. |
| 4.5. | Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с клещевым энцефалитом, гнусом и т.д.). | Расчёт на основании ПОС. |
| 4.6. | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов. | Определяются расчётом от итога глав 1-12 по графам 4 и 5 сводного сметного расчёта. Письмо Госстроя РФ от 24.03.2000 № 10-101. |
| 4.7. | Затраты на проведение пуско-наладочных работ (вхолостую). | Письмо Минрегионразвития РФ от 13.04.2011г. № ВТ-386/08. МДС 81-35.2004 п. 4.102. Размер средств определяется на основании смет. |
| 4.8. | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом. | Определяется расчётом на основании ПОС. МДС81-35.2004 Приложение 8 п.9.4. |
| 4.9. | Дополнительные затраты на формирование аварийного запаса. | Затраты включаются в сводный сметный расчет только для объектов нового строительства. Номенклатура и объемы определяются проектом с учетом требований установленных норм комплектации аварийного запаса и согласовываются с заказчиком, с выделением его отдельной строкой в главе 9 «Прочие работы и затраты» ССР. |
| 4.10. | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учёта, определение границ охранных зон объекта). | В размере 0,12% от итогов по главам 1-8 ССР (графы 7 и 8). Данные затраты в ином размере на основании подтверждающих документов, при согласовании с заказчиком. |
| 4.11. | Затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды. | По расчётам на основании данных раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и постановлений Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 и от 13.09.2016 № 913. |
| 4.12. | Затраты по утилизации строительного мусора. |  |
| 4.13. | Затраты на оплату сборов за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. | По расчёту при оформлении разрешения на движение транспортного средства (графы 7 и 8). |
| 4.14 | Средства на организацию и проведение подрядных торгов | Определяются расчетом по видам затрат по согласованию с заказчиком, в соответствии с Методическими рекомендациями по определению стоимости затрат, на проведение подрядных торгов. (графы 7 и 8) |
| 5. | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |
|  | В сводном сметном расчете выделить отдельными строками: |  |
| 5.1. | Содержание службы заказчика. | Приложение 1 к настоящим исходным данным для составления сметной документации. От итогов по главам 1-9 и 12 ССР (графы 7 и 8). |
| 5.2. | Строительный контроль. | Определяется расчётом по постановлению Правительства РФ от 21.06.10 №468. Письмо Минрегионразвития от 01.06.2012 № 13319-ДШ/08. От итога по главам 1-9 ССР (графы 7 и 8). |
| 6. | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы. |  |
| 6.1. | Проектные работы. | В сводном сметном расчёте стоимость учитывается в соответствии с договором подряда с приложением смет, составленных на основании справочников базовых цен на проектные работы, включённых в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. |
| 6.2. | Изыскательские работы. | В сводном сметном расчёте стоимость учитывается в соответствии с договором подряда с приложением смет, составленных на основании справочников базовых цен на изыскательские работы, включённых в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. |
| 6.3. | Экспертиза проекта, включая экологическую экспертизу. | Определяется по действующим нормативам от стоимости ПИР. Постановление Правительства РФ от 05.03.07 №145. |
| 6.4. | Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства/реконструкции. | Постановление Правительства РФ от 18.05. 2009г № 427. |
| 6.5. | Затраты на проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. | При стоимости реализации объекта проектирования свыше 1,5 млрд. рублей с НДС. Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утверждённое постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382. |
| 6.6. | Авторский надзор. | Расчёт до 0,2% от итога глав 1-9. |
| 7. | Непредвиденные работы и затраты -3%. | МДС 81-35.2004 п.4.96 от итога глав 1-12. |
| 8. | Норматив накладных расходов. | Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, утверждённые постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 5 (МДС 81-34.2004). Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, утверждённые постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6 (МДС 81-33.2004). |
| 9. | Сметная прибыль. | Норматив сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ в процентах от величины средств на оплату труда рабочих. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве, утверждённые постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 № 15 (МДС 81-25.2001). Письмо Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве». |
| 10. | Проценты по заемным средствам. | По запросу. Учитывать за итогом сводного сметного расчета. |

| # Заказчик | # Подрядчик |
| --- | --- |
| # ___________________ М.П. | # ___________________ М.П. |

## Приложение 1

## к Исходным данным

# Порядок включения в сводный сметный расчет затрат на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль

В соответствии с п. 31 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль включаются в главу 10 сводного сметного расчета.

    - В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включаются две строки:

  - Содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля.

  - Строительный контроль.

    - В строке «Содержание службы заказчика-застройщика», указывается размер затрат на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля (Сзз), в соответствии с приказом от 24.04.2017 № 256 АО «Тюменьэнерго» в размере 3,64%.

2.1. Размер затрат на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением размера затрат на проведение строительного контроля (Сзз, в тыс.руб.)  по объекту капитальных вложений (далее – КВЛ) для включения в сводный сметный расчет определяется по формуле:

Сзз = Ссм ×Нр100%  ,

где:

Ссм  – сметная стоимость строительства объекта в базисном уровне цен, определяемая по графе 8 глав 1-9 и 12 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, тыс. руб.;

Нр – норматив расходов на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля, %.

    - В строке «Строительный контроль» норматив расходов заказчика-застройщика на проведение строительного контроля (Н, %), определяется в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.06.2010   № 468   приложение № 1.1 к настоящему порядку, в зависимости от сметной стоимости строительства объекта в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

  - Размер затрат заказчика-застройщика на проведение строительного контроля                         (Сск, тыс.руб.)  по объекту КВЛ для включения в сводный сметный расчет определяется по формуле:

Сск=Ссм ×Н100%

где:

Ссм – сметная стоимость строительства объекта в базисном уровне цен, определяемая по графе 8 глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, тыс. руб.;

Н – норматив расходов заказчика-застройщика на проведение строительного контроля, %.

- Размер затрат   Сзз  и Сск  рассчитывается от текущих цен по статьям затрат  без применения индекса на прочие затраты перевода в текущие цены.

## Приложение 1.1

## к порядку

НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ

ЗАКАЗЧИКА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (млн. рублей) | Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля (процентов) |
| --- | --- |
| до 30 | 2,14 |
| от 30 до 50 | 1,93 |
| от 50 до 70 | 1,81 |
| от 70 до 90 | 1,72 |
| от 90 до 125 | 1,61 |
| от 125 до 150 | 1,56 |
| от 150 до 200 | 1,47 |
| от 200 до 300 | 1,36 |
| от 300 до 400 | 1,28 |
| от 400 до 500 | 1,23 |
| от 500 до 600 | 1,18 |
| от 600 до 750 | 1,13 |
| от 750 до 900 | 1,09 |

Примечание. При стоимости строительства более 900 млн. рублей в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.:

а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика определяются по формуле ,

где:

Н - норматив расходов на осуществление строительного контроля заказчика в процентах;

С - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;

- стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., возведенная в степень 0,8022.

| # Заказчик | # Подрядчик |
| --- | --- |
| # ___________________ М.П. | # ___________________ М.П. |

С 01.01.2019г. обязательное применение единого протокола СПОДЭС, разработанного для ПАО «Россети»

При необходимости для защиты от недопустимого отклонения напряжения в электрических сетях.