Приложение № 7

к договору подряда №___________

от «____» _________ 201_ г.

Техническое задание

на выполнение работ по реконструкции РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

- Основание для выполнения работ

  - Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

  - Программа по модернизации узлов и комплексов РЗА АО «Тюменьэнерго» от 28.03.2017.

- Характер (вид) работ. Реконструкция:

  - ПС 110/35/6 кВ Лазаревская: Замена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Новая – Лазаревская-1, ВЛ 110 кВ Новая – Лазаревская-2 на микропроцессорные устройства РЗА;

  - ПС 110/35/6 кВ Яхлинская: Замена защиты ЭПЗ-1636 и АУВ В-110 ВЛ 110 кВ Хора – Яхлинская, ВЛ 110 кВ Лазаревская – Яхлинская на микропроцессорные устройства РЗА;

  - ПС 110/10 кВ Советская: Замена основных, резервных защит и АУВ В-110 ВЛ 110 кВ Новая – Советская, ВЛ 110 кВ Картопья – Советская на микропроцессорные устройства РЗА;

  - ПС 110/10 кВ Шаим: Замена ДФЗ-201 ВЛ 110 кВ Сотник – Шаим, ВЛ 110 кВ Шаим – Урай на микропроцессорные устройства РЗА.

- Местоположение объектов.

  - Тюменская область, ХМАО-Югра, ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, координаты 64.897373, 61.042513. Расстояние до объекта от филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (г. Урай) 137 км, дорога с твердым покрытием.

  - Тюменская область, ХМАО-Югра, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, координаты 65.416211, 61.396228. Расстояние до объекта от филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (г. Урай) 215 км: дорога с твердым покрытием 213 км, грунтовая дорога (песок) 2 км.

  - Тюменская область, ХМАО-Югра, ПС 110/10 кВ Советская, координаты 63.613398, 61.354164. Расстояние до объекта от филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (г. Урай) 256 км, дорога с твердым покрытием.

  - Тюменская область, ХМАО-Югра, ПС 110/10 кВ Шаим, координаты 64.698135, 60,082774. Расстояние до филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети 137 км, дорога с твердым покрытием. Расстояние до объекта от филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (г. Урай) 8 км, дорога с твердым покрытием.

- Объёмы выполнения работ

Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети в соответствии с проектной документацией ООО «Альтернатива»:

  - Для ПС 110/35/6 кВ Лазаревская: 289.01-18-РЗА.

  - Для ПС 110/35/6 кВ Яхлинская: 289.02-18-РЗА.

  - Для ПС 110/10 кВ Советская: 289.03-18-РЗА.

  - ПС 110/10 кВ Шаим: 289.04-18-РЗА.

- В части указанного объёма работ:

    - Произвести поставку оборудования и материалов в соответствии со спецификацией и опросными листами проектной документации 289.00-18 ООО «Альтернатива»: «Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

    - ПС 110/35/6 кВ Лазаревская

Произвести поставку оборудования и материалов в соответствии со спецификацией и опросными листами тома 289.01-18-РЗА «Реконструкция РЗА ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Лазаревская» проектной документации.

5.1.2.1. Строительно-монтажные работы:

В рамках данного проекта предусматривается:

- установка на ОРУ 110 кВ фильтра присоединения– 2 шт.;

- установка на ОРУ 110кВ шкафа отбора напряжения типа ШОН-301С – 1шт.;

- установка в ОПУ шкафа основной защиты типа ШЭ2607 087 производства ООО НПП ЭКРА – 2 шт.;

- установка в шкафах основной защиты типа ШЭ2607 087 приемопередатчика ВЧ-защит типа ПВЗУ-Е – 2 шт.

- прокладка кабельной продукции в ОПУ и на ОРУ.

Прокладка кабелей по территории подстанции предусматривается в существующих кабельных лотках и каналах.

5.1.2.2. Демонтажные работы:

- демонтаж на ОРУ 110 кВ фильтра присоединения – 2 шт.;

- демонтаж на ОРУ 110кВ шкафа отбора напряжения – 1шт.

- демонтаж в ОПУ панели основной защиты типа ДФЗ-201 совместно с приемопередатчиком – 2 компл.;

- демонтаж кабельной продукции в ОПУ и на ОРУ.

5.1.2.3. Пуско-наладочные работы вновь установленного оборудования;

    - ПС 110/35/6 кВ Яхлинская

Произвести поставку оборудования и материалов в соответствии со спецификацией и опросными листами тома 289.02-18-РЗА «Реконструкция РЗА ВЛ 110 кВ на ПС 110/35/6 кВ Яхлинская» проектной документации.

5.1.3.1. Строительно-монтажные работы:

В рамках данного проекта предусматривается:

- установка в ОПУ шкафа резервной защиты и АУВ типа ШЭ2607 019021 производства ООО НПП ЭКРА – 2 шт.;

- прокладка кабельной продукции в ОПУ и на ОРУ.

Прокладка кабелей по территории подстанции предусматривается в существующих кабельных лотках и каналах.

5.1.3.2. Демонтажные работы:

- демонтаж в ОПУ панели резервной защиты типа ЭПЗ-1636 – 2 шт.;

- демонтаж кабельной продукции в ОПУ и на ОРУ.

5.1.3.3. Пуско-наладочные работы вновь установленного оборудования;

    - ПС 110/10 кВ Советская.

Произвести поставку оборудования и материалов в соответствии со спецификацией и опросными листами тома 289.03-18-РЗА «Реконструкция РЗА ВЛ 110 кВ на ПС 110/10 кВ Советская» проектной документации.

5.1.4.1. Строительно-монтажные работы:

В рамках данного проекта предусматривается:

- установка на ОРУ 110 кВ фильтра присоединения – 2 шт.;

- установка на ОРУ 110кВ шкафа отбора напряжения типа ШОН-301С – 1шт.;

- установка в ОПУ шкафа основной защиты типа ШЭ2607 088 производства ООО НПП ЭКРА – 2 шт.;

- установка в шкафах основной защиты типа ШЭ2607 088 приемопередатчика ВЧ-защит типа ПВЗУ-Е – 2 шт.

- установка в ОПУ шкафа резервной защиты и АУВ типа ШЭ2607 019021 производства ООО НПП ЭКРА – 2 шт.;

- прокладка кабельной продукции в ОПУ и на ОРУ.

Прокладка кабелей по территории подстанции предусматривается в существующих кабельных лотках и каналах.

5.1.4.2. Демонтажные работы:

- демонтаж на ОРУ 110кВ шкафа отбора напряжения – 1шт.;

- демонтаж на ОРУ 110 кВ фильтра присоединения – 2 шт.;

- демонтаж в ОПУ панели основной защиты типа ПДЭ-2802 совместно с приемопередатчиком – 2 компл.;

- демонтаж в ОПУ панели резервной защиты типа ШДЭ-2802 – 2 шт.;

- демонтаж кабельной продукции в ОПУ и на ОРУ.

5.1.4.3. Пуско-наладочные работы вновь установленного оборудования;

    - ПС 110/35/6 кВ Шаим

Произвести поставку оборудования и материалов в соответствии со спецификацией и опросными листами тома 289.04-18-РЗА «Реконструкция РЗА ВЛ 110 кВ ПС 110/10 кВ Шаим» проектной документации.

5.1.5.1. Строительно-монтажные работы:

В рамках данного проекта предусматривается:

- установка на ОРУ 110 кВ фильтра присоединения – 2 шт.;

- установка на ОРУ 110кВ шкафа отбора напряжения типа ШОН-301С – 1шт.;

- установка в ОПУ шкафа основной защиты типа ШЭ2607 088 производства ООО НПП ЭКРА – 2 шт.;

- установка в шкафах основной защиты типа ШЭ2607 088 приемопередатчика ВЧ-защит типа ПВЗУ-Е – 2 шт.

- прокладка кабельной продукции в ОПУ и на ОРУ.

Прокладка кабелей по территории подстанции предусматривается в существующих кабельных лотках и каналах.

5.1.5.2. Демонтажные работы:

- демонтаж на ОРУ 110 кВ фильтра присоединения ФП- 6400 – 2 шт.;

- демонтаж на ОРУ 110кВ шкафа отбора напряжения – 1шт.

- демонтаж в ОПУ панели основной защиты типа ДФЗ-201 совместно с приемопередатчиком – 2 компл.;

- демонтаж кабельной продукции в ОПУ и на ОРУ.

5.1.5.3. Пуско-наладочные работы вновь установленного оборудования;

- Общие требования к выполнению работ.

  - Выполнение работ производится в соответствии с «Регламентом допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014.

  - Работы на ПС и ВЛ должны выполняться в соответствии с проектной документацией, проектом производства работ (Требования к составу, содержанию проекта производства работ изложены в Приложении №2).

  - Все строительно-монтажные работы на подстанции должны вестись под руководством инженерно-технического персонала.

  - Работы должны проводиться в соответствии с действующими на предприятии Заказчика, положениями и требованиями нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документацией, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров.

  - Выполнить предусмотренные проектом мероприятия по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования подстанции.

  - Рабочие и ИТР, занятые на монтажных и пусконаладочных работах должны иметь допуск на работы в действующих электроустановках напряжением до и выше 1000В в соответствии с Приложением №1 к Техническому заданию и пройти инструктаж по технике безопасности на предприятии Заказчика.

  - При проведении работ должны быть соблюдены требования законодательства по охране окружающей среды, действующего на территории Российской Федерации.

  - При проведении работ должны быть соблюдены требования законодательства по охране и рациональному использованию земельного участка, на котором производится реконструкция. На основании данных по количеству персонала, периода работы определить места временного хранения отходов строительства и заключить договоры на размещение отходов с организациями, имеющими соответствующие лицензии. Самостоятельно производить платежи за негативное воздействие на окружающую среду.

  - Все строительно-монтажные работы должны выполняться в соответствии с СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1. «Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве». Часть 2. «Строительное производство», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов» ПБ 10-382-00, «Правила устройства и безопасной эксплуатации подъёмников (вышек)» ПБ 10-611-03.

  - Все работы должны выполняться в соответствии с «Правилами противопожарного режима Российской федерации», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок».

  - При выполнении объёма работ на объекте персонал Подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объёме требований, применяемых на предприятиях Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

  - Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, расходными материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.

  - По завершении работ Подрядчиком должна быть предоставлена исполнительная документация в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

- Особые условия выполнения работ.

  - Подстанции находится в холодной климатической зоне.

  - Работы выполняются на действующих подстанциях.

- Требования к участнику конкурса на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ - «Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети изложены в Приложении №1.

- Организация заказчик - Филиал АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

- Подрядная организация - Определяется на основе открытого одноэтапного конкурса.

- Гарантийный срок.

11.1. Гарантии качества распространяются на всё оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации объектов (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования Объектов или нарушения технологических параметров их функционирования) и работ устанавливается на 36 (тридцать шесть) месяцев с даты ввода Объектов в эксплуатацию.

- Срок выполнения работ.

  - Реконструкция объектов должна быть выполнена в сроки, определённые при заключении договора-подряда:

  - Срок начала работ: 15.05.2019г.

  - Срок окончания работ: 31.10.2020г.

- Контактная информация:

Консультации по техническим вопросам:

Начальник службы релейной защиты и автоматики филиала Урайские ЭС – Коробейников Владимир Николаевич, тел. (34676) 53-3-85, е-mail: KorobeynikovVN@te.ru;

Начальник ОКС филиала Урайские ЭС – Перегудова Ирина Валерьевна, тел. (34676) 53-3-64, е-mail: Peregudova-IV@te.ru;

Начальник службы эксплуатации и ремонта высоковольтных линий филиала Урайские ЭС – Никифоров Сергей Владимирович, тел. (34676) 53-3-73, е-mail: NikiforovSV@te.ru;

Начальник службы эксплуатации и ремонта подстанций филиала Урайские ЭС – Громов Александр Иванович, тел. (34676) 53-3-77, е-mail: GromovAI@te.ru;

Приложения к техническому заданию:

- Требования к подрядчику;

- Требования к составу, содержанию проекта производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ.

- Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

| Подрядчик: |  | Заказчик: ________________________________». __________________________________. (наименование должности). _____________________/______________/. (подпись) (Ф.И.О.). М.П.. |
| --- | --- | --- |
| ________________________________» |  |  |
| __________________________________ |  |  |
| (наименование должности) |  |  |
| _____________________/______________/ |  |  |
| (подпись) (Ф.И.О.) |  |  |
| М.П. |  |  |

Приложение 1

к Техническому заданию

Требования к участнику закупки

на выполнение работ по реконструкции РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

- Общие требования

  - Требования к участнику закупочной процедуры – наличие опыта выполнения аналогичных работ в ХМАО (ЯНАО);

  - Иметь квалифицированный персонал с наличием соответствующих документов на право выполнения монтажных и наладочных работ, прошедший проверку знаний согласно «Правил охраны труда при эксплуатации электроустановок» утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации №328н от 24 июля 2013 года.

  - Строительно-монтажные работы должны выполняться организацией, имеющей допуск СРО на следующие виды работ:

- Устройство наружных электрических сетей и линий связи;

- Устройство сетей электроснабжения напряжением до 330 кВ включительно;

- Установка распределительных устройств, коммутационной аппаратуры, устройств защиты;

- Пусконаладочные работы;

- Пусконаладочные работы силовых и измерительных трансформаторов;

- Пусконаладочные работы коммутационных аппаратов;

- Пусконаладочные работы устройств релейной защиты;

- Пусконаладочные работы систем напряжения и оперативного тока;

- Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.

- Наличие кадровых ресурсов для выполнения работ (минимальные):

  - Для решения задач РЗА:

    - Инженерно-технический персонал РЗА с учетом сложности выполнения работ – не ниже чем с V группой по электробезопасности и правами выдающего наряд (распоряжение), ответственного руководителя работ, производителя работ, члена бригады в электроустановках до и выше 1000В – не менее 2 (двух) человек;

    - Электромонтер РЗА с квалификацией не ниже 5 разряда, опытом выполнения монтажных и наладочных работ не менее 2 (двух) лет – не менее 4 (четырёх) человек, с IV группой по электробезопасности, правами производителя работ и члена бригады;

    - Электромонтажник, не ниже чем с III группой по электробезопасности;

    - Подсобный рабочий, не ниже чем со II группой по электробезопасности.

- Инструмент и оборудование:

  - Установка для проверки защит РЕТОМ-51 и РЕТОМ-ВЧ или аналогичный не менее 1 (одного) комплекта;

  - Комплект измерительных приборов с классом точности не ниже 1,5 в соответствии с перечнем приборов для эксплуатации шкафов ШЭ 2607, ВЧ трактов и блоков ПВЗУ-Е.

  - Профессиональный изолирующий инструмент для качественного выполнения монтажных работ;

  - Мегаомметр 500 – 2500В не менее 1-й единицы.

  - Профессиональный электроинструмент для выполнения работ по вырезу прямоугольных и круглых отверстий в металлических листах толщиной от 2 до 5 мм.

- Потребность в автотранспорте и дополнительном оборудовании:

  - Автомобиль грузопассажирский для перебазировки персонала, оборудования и материалов, не менее – 1 (одна) единица;

  - Автокран, грузоподъемностью не менее 16 тонн – не менее 1 единицы;

  - Сварочный агрегат (сварочный инвертор) – не менее 2 единиц;

  - Грузовой автомобиль – не менее 1 единицы;

  - Спец. инструмент для опрессовки аппаратных зажимов, кабельных наконечников – не менее 2 шт.

Приложение №2

к Техническому заданию

Требования к содержанию проекта производства работ

по реконструкции РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

- Проект производства работ выполняется в соответствии с требованиями РД 34.04.122;

- Исходными данными для разработки проекта производства работ служат:

2.1. Проектная и рабочая документация «Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети. 289.00-18 ООО «Альтернатива».

2.2. Техническое задание на выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ «Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети.

2.3. Раздел «Проект организации строительства» проектной документации «Реконструкция РЗА ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, ПС 110/10 кВ Советская, ПС 110/10 кВ Шаим (замена защит на микропроцессорные устройства РЗА) филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети. 289.00-18 ООО «Альтернатива».

- Дополнительные требования к проекту производства работ.

3.1. В проекте производства работ необходимо указать порядок допуска, проведения и окончания работ. Должны быть приведены образцы соответствующих документов и примеры их заполнения;

3.2. Дополнительно к календарному плану производства работ или сетевому графику составляется график отключения действующих ячеек и отдельного электрооборудования, находящегося под напряжением. В графике указывается последовательность, сроки и длительность отключений, а также наименование ячеек, отходящих ВЛ и других электроустановок, которые необходимо отключить для обеспечения безопасности работающих;

3.3. При разработке стройгенплана должны быть сделаны указания по уточнению мест прохождения подземных коммуникаций, особенно кабельных линий путем устройства шурфов;

3.4. На стройгенплане при разработке технологических схем и привязке технологических карт должны быть выделены ячейки и оборудование, находящиеся под напряжением, обозначены опасные зоны, указаны минимально безопасные расстояния до токоведущих частей;

3.5. В разделе «Охрана труда» пояснительной записки и на чертежах должно быть указано, что все работы на действующей подстанции разрешается проводить только по наряду-допуску (распоряжению) в соответствии «Правилами охраны труда при эксплуатации электроустановок», а также стандартами эксплуатирующего предприятия по охране труда;

3.6. В разделе «Охрана труда» должна быть приведена ведомость инвентарных средств защиты от поражения электрическим током и даны краткие указания по оказанию первой помощи пострадавшему от электрического тока;

3.7. В технологических картах и пояснительной записке указать, что работа грузоподъемных механизмов без наличия ограничителей поворота стрелы и высоты подъема крана, а также необорудованных приборами - индикаторами напряжения - запрещается;

3.8. ППР должен быть предоставлен для рассмотрения, согласования и утверждения эксплуатирующей организацией не менее чем за 10 дней до начала выполнения работ.

Приложение №3 к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам оборудования по лоту «________»

| Для реконструкции РЗА | ПС 110/35/6 кВ Лазаревская ПС 110/35/6 кВ Яхлинская ПС 110/10 кВ Советская ПС 110/10 кВ Шаим |
| --- | --- |
| Количество | Согласно проекта |
| Срок поставки | Согласно технического задания |
| Адрес объекта | 1.Тюменская область, ХМАО-Югра, ПС 110/35/6 кВ Лазаревская, координаты 64.897373, 61.042513. Расстояние до объекта от филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (г. Урай) 137 км, дорога с твердым покрытием. 2.Тюменская область, ХМАО-Югра, ПС 110/35/6 кВ Яхлинская, координаты 65.416211, 61.396228. Расстояние до объекта от филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (г. Урай) 215 км: дорога с твердым покрытием 213 км, грунтовая дорога (песок) 2 км. 3.Тюменская область, ХМАО-Югра, ПС 110/10 кВ Советская, координаты 63.613398, 61.354164. Расстояние до объекта от филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (г. Урай) 256 км, дорога с твердым покрытием. 4.Тюменская область, ХМАО-Югра, ПС 110/10 кВ Шаим, координаты 64.698135, 60,082774. Расстояние до филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети 137 км, дорога с твердым покрытием. Расстояние до объекта от филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети (г. Урай) 8 км, дорога с твердым покрытием. |

- Состав основных устройств РЗА и ВЧ-связи по проекту.

Таблица 1 - Состав основных устройств РЗА и ВЧ-связи по проекту.

| № п/п | Наименование оборудования | Ко-во | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ПС 110/35/6 кВ Лазаревская |  |  |
| 1. | Шкаф основных защит ВЛ 110 кВ, в составе: | 2 |  |
| 1.1. | Терминал ДФЗ+КСЗ | 1 |  |
| 2. | Оборудование ВЧ-связи, комплект: | 2 |  |
| 2.1. | Приёмопередатчик ВЧ-защит | 1 |  |
| 2.2. | Фильтр присоединения | 1 |  |
| 2.3. | РК-кабель | 1 |  |
| 3. | ШОН-110 (фаза «С» ВЛ-110кВ Лазаревская - Новая-2) | 1 |  |
|  | ПС 110/35/6 кВ Яхлинская |  |  |
| 1. | Шкаф резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ, в составе: | 2 |  |
| 1.1. | Терминал КСЗ | 1 |  |
| 1.2. | Терминал АУВ | 1 |  |
|  | ПС 110/10/10 кВ Советская |  |  |
| 1. | Шкаф основных защит ВЛ 110 кВ, в составе: | 2 |  |
| 1.1. | Терминал НВЧЗ+КСЗ | 1 |  |
| 2. | Шкаф резервных защит и АУВ ВЛ 110 кВ, в составе: | 2 |  |
| 2.1. | Терминал КСЗ | 1 |  |
| 2.2. | Терминал АУВ | 1 |  |
| 3. | Оборудование ВЧ-связи, комплект: |  |  |
| 3.1. | Приёмопередатчик ВЧ-защит | 1 |  |
| 3.2. | Фильтр присоединения | 2 |  |
| 3.3. | РК-кабель | 2 |  |
| 4. | ШОН-110 (фаза «С» ВЛ-110 кВ Картопья - Советская) | 1 |  |
|  | ПС 110/10/10 кВ Шаим |  |  |
| 1. | Шкаф основных защит ВЛ 110 кВ, в составе: | 2 |  |
| 1.1. | Терминал ДФЗ+КСЗ | 1 |  |
| 2. | Оборудование ВЧ-связи, комплект: | 2 |  |
| 2.1. | Приёмопередатчик ВЧ-защит | 1 |  |
| 2.2. | Фильтр присоединения | 1 |  |
| 2.3. | РК-кабель | 1 |  |
| 3. | ШОН-110 (фаза «С» ВЛ-110 кВ Урай - Сотник) | 1 |  |

- Общие технические требования к терминалам РЗА.

Все устройства РЗА должны быть выполнены с использованием микропроцессорных (МП) устройств. Общие технические требования к терминалам РЗА приведены в таблице

2).

Таблица 2 - Общие технические требования к терминалам РЗА.

| Функции, их характеристика | Требуемое значение параметра | Заполняется участником |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предлагаемое значение параметра | Соответствие требованиям (Да/Частично/ Нет, ссылка на № разъяснения*) |
| 1 Цепи переменного тока устройств: |  |  |  |
| 1.1 Номинальный ток, А | Iн = 1 А; 5 А |  |  |
| 1.2 Ток термической стойкости (длительно) | 2 x Iн |  |  |
| 1.3 Ток односекундной стойкости | 100 x Iн |  |  |
| 1.4 Рабочий диапазон | (0,1 – 30) x Iн |  |  |
| 1.5 Потребление на фазу при Iн , ВА | не более 0,5 |  |  |
| 1.6 Устройства должны правильно работать с принятым временем срабатывания при КЗ в зоне с периодической составляющей до 30 х Iном при максимальной апериодической составляющей с постоянной времени до 0,3 сек, если токовая погрешность тр-ров тока не превышает 50% в установившемся режиме при активной нагрузке | да |  |  |
| 2 Цепи переменного напряжения устройств: |  |  |  |
| 2.1 Линейное номинальное, В | Uн = 100 |  |  |
| 2.2 Напряжение термической стойкости (длительно) | 1,5 x Uн |  |  |
| 2.3 Напряжение односекундной стойкости | 2,5 x Uн |  |  |
| 2.4 Напряжение термической стойкости 3U0 | 1,5 x Uн |  |  |
| 2.5 Напряжение односекундной стойкости 3U0 | 2,5 x Uн |  |  |
| 2.6 Рабочий диапазон напряжений | (0,001- 1,5) x Uн |  |  |
| 2.7 Потребление на фазу при Uн, ВА | < 0,5 |  |  |
| 2.8 Потребление по 3U0 при Uн, ВА | < 1 |  |  |
| 3 Рабочая частота устройств: |  |  |  |
| 3.1 Номинальная частота, Гц | fн = 50 |  |  |
| 3.2 Рабочий диапазон частот | (0,95 - 1,05) x fн |  |  |
| 4 Напряжение оперативного постоянного тока устройств: |  |  |  |
| 4.1 Номинальное напряжение, В | Uн = 220 |  |  |
| 4.2 Рабочий диапазон напряжений | (0,8-1,1) x Uпн |  |  |
| 4.3 Потребление при Uпн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт | Pн < 20 |  |  |
| 4.4 Потребление при наличии КЗ в сети | < 2 x Рн |  |  |

| 4.5 Пульсация в напряжении постоянного тока | не более 6% от среднего значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.6 Нормальное функционирование терминалов не должно нарушаться при исчезновении или снижении напряжения ниже установленного предела при соответствующей организации системы постоянного оперативного тока на ПС на время, с | до 0,05 |  |  |
| 4.7 Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения устройства | да |  |  |
| 5 Бинарные входы терминалов: |  |  |  |
| 5.1. Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В | Uвх. н = 220 |  |  |
| 5.2. Рабочий диапазон напряжений каждого входа | (0,8 - 1,1) xUвх.н |  |  |
| 5.3. Напряжение “срабатывания” входа, | 150-160 В |  |  |
| 5.4 Коэффициент возврата | Кв ≥ 0,95 |  |  |
| 5.5. Дискретные вводы должны обеспечивать: несрабатывание при появлении замыкания на землю на любом полюсе; несрабатывание при работе устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли»; работу устройств выявления замыкания на землю на любом полюсе, автоматического и автоматизированного поиска «земли» | да да да |  |  |
| 6. Контактные выходы терминалов: |  |  |  |

| 6.1 Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала |  | да |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2 Содержат замыкающие контакты без общей точки |  | да |  |  |
| 6.3 Содержат размыкающие контакты без общей точки |  | да |  |  |
| 6.4 Коммутируют напряжение постоянного тока, В |  | 250 |  |  |
| 6.5 Обеспечивают размыкание тока 1/0,4/0,2/0,15А при напряжении соответственно при 48/110/220/250 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 40мс |  | да |  |  |
| 6.6 Контакты, коммутирующие цепи отключения и включения выключателей должны обеспечивать замыкание токов: | 6.6.1. до 10 А, на время, с | 1,0 |  |  |
|  | 6.6.2. 30 А, на время, с | 0,2 |  |  |
|  | 6.6.3. длительное протекание тока, А | 5 |  |  |
| 6.7 Коммутационная способность реле, действующих в цепи внешней сигнализации, должна быть не менее 30 Вт в цепях оперативного постоянного тока с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02с при напряжении до 250 В и токе до 2А. |  | да |  |  |
| 7 Терминалы должны: |  |  |  |  |
| 7.1 Иметь программируемую логику как между различными функциями защиты, управления и контроля, входящими в состав МП устройств, так и между этими функциями и внешними устройствами защиты, управления и контроля |  | * |  |  |
| 7.2 Иметь дополнительную свободно программируемую логику |  | * |  |  |

| Удовлетворять |  |  |  | 7.3.1 ГОСТам на электрическую аппаратуру напряжением до 1000 В |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 7.3.2 РД 34.35.310-97 |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3.3 Нормам и правилам МЭК по обеспечению электромагнитной совместимости |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3.4 Испытаниям в соответствии с ГОСТ 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 7.3.5 Степени жесткости |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4 |  |  |  | Иметь сейсмостойкость не менее 7 баллов |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 |  |  |  | Иметь помехоустойчивость не менее 4го класса |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6 |  |  |  | Высота установки над уровнем моря не менее 1200 м |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.7 Предусматривать синхронизацию от внешнего источника точного времени (при отсутствии протокола МЭК 61850 должен предусматриваться отдельный вход для синхронизации) |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.8 Иметь непрерывную диагностику |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.9 Иметь возможность установки любой группы уставок по дискретным входным сигналам |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 Иметь возможность установки всех регулируемых параметров, с клавиатуры и дисплея терминала (интерфейса человекмашина ИЧМ), с помощью персонального компьютера (ПК), подключаемого к специальному входу терминала, и с верхнего уровня управления |  |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.11 Иметь два стационарных интерфейса для связи с ПТК АСУ ТП и для удаленного доступа через ПТК (АРМ РЗА) и, желательно, взаимодействие между терминалами РЗА |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 7.12 Иметь местную светодиодную сигнализацию и контактную сигнализацию действия на отключение и неисправности |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| .Осуществлять |  | 7.13.1 Регистрацию событий |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.13.2 Поставщик должен указать: количество регистрируемых аналоговых и дискретных сигналов; длительность осциллограммы; количество осциллограмм |  |  | да да да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.13.3 Сигнализацию о состоянии и функционировании терминала, в том числе сигнализацию, выполненную на светодиодах с ручным съемом сигналов о неисправности терминала |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| .Осуществлять |  | 7.13.4 Регистрацию электромагнитных переходных процессов, связанных с короткими замыканиями и работой устройств РЗА и ПА |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7.13.5 Регистрация сигналов/сообщений, поступающих от устройств РЗА и ПА, в процессе их работы |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 7.13 Иметь стандартные международные протоколы обмена данными с безусловной интеграцией системы РЗА в АСУТП |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| 7.14 Иметь русифицированные интерфейсы |  |  |  |  | да |  |  |  |  |  |  |
| В комплекте с терминалами каждого типа должны поставляться |  |  | 8.1 Программное обеспечение (русифицированный вариант) для: общения с терминалами; настройки параметров и конфигурации, регистрации, считывания и просмотра осциллограмм. |  | да |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2 Документация на русском языке, содержащая: описание принципов работы, технические характеристики, алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, рекомендации по выбору параметров настройки терминала, инструкции по наладке и эксплуатации. |  | да |  |  |  |  |
| 9 Фирмы поставщики оборудования должны иметь в России технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств управления и защиты (представить список технических специалистов (по видам оборудования) и их контактные данные) |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| 10 Фирмы поставщики оборудования РЗА должны предоставить схемы параметрирования и функциональные схемы терминалов, отражающие внутреннюю конфигурацию логических связей устройств |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| 11 Поставщик должен дать предложения по подготовке силами и в учебных центрах подрядчика или завода – изготовителя эксплутационного персонала Заказчика в количестве: 4 чел. В стоимость обучения включается проезд до места обучения и проживание. |  |  |  |  | да |  |  |  |  |
| 12 Срок службы системы РЗА (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  |
| 13 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее, месяцев. |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 14 Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней |  |  |  |  | 5** |  |  |  |  |

* определяется поставщиком оборудования.

** Время выполнения гарантийного ремонта учитывается от момента получения поставщиком оборудования письменного уведомления о неисправности, до предоставления письменного отчета заказчику о готовности к вводу в работу оборудования.

3. Технические требования к основной защите линии.

Таблица 3 - Технические требования к ДФЗ.

| Наименование функции | Требуемые функции* | Указать тип устройства (заполняется участником) |  | Оценка эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение | Пояснение*** |  |
| 1 Дифференциально-фазная защита | Х |  |  |  |
| 2 Логика блокировки функции дифференциально-фазной защиты при неисправности ВЧ канала связи | Х |  |  |  |
| 3 Логика отключения выключателя (-ей) и пуска УРОВ | Х |  |  |  |
| 4 Отображение на ИЧМ измеренных и вычисленных электрических величин для | Х |  |  |  |
| функций РЗА |  |  |  |  |
| 5 Осциллографирование | Х |  |  |  |
| 6 Регистрация событий | Х |  |  |  |
| 7 Свободно-программируемая логика | ** |  |  |  |
| 8 Дистанционная защита от междуфазных замыканий и замыканий на землю | Х |  |  |  |
| 9 Блокировка при качаниях мощности | Х |  |  |  |
| 10 Блокировка при неисправности цепей переменного напряжения (контроль вторичных цепей напряжения) | Х |  |  |  |
| 11 Логика автоматического ускорения дистанционной защиты при включении выключателя ЛЭП | Х |  |  |  |
| 12Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) | Х |  |  |  |
| 13 Логика автоматического ускорения ТНЗНП при включении выключателя ЛЭП | Х |  |  |  |
| 14Контроль обмотки «разомкнутого треугольника» (3Uo) трансформатора напряжения | Х |  |  |  |
| 15 Логика ускорения дистанционной защиты с использованием разрешающего/блокирующего сигнала | Х |  |  |  |
| 16 Логика ускорения ТНЗНП с использованием разрешающего/блокирующего сигнала | Х |  |  |  |
| 17 Наличие экспертного заключения ПАО «Россети» | Х |  |  |  |

* Знаком «Х» обозначены функции, обязательные к применению.

** Предоставляет поставщик оборудования.

*** Пояснение заполняется при различиях между столбцами 2 и 3.

Таблица 4 - Технические требования к НВЧЗ.

| Наименование функции | Требуемые функции* | Указать тип устройства (заполняется участником) |  | Оценка эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение | Пояснение*** |  |
| 1 Направленная ВЧ-защита | Х |  |  |  |
| 2 Логика блокировки функции НВЧЗ при неисправности ВЧ канала связи | Х |  |  |  |
| 3 Логика отключения выключателя (-ей) и пуска УРОВ | Х |  |  |  |
| 4 Отображение на ИЧМ измеренных и вычисленных электрических величин для функций РЗА | Х |  |  |  |
| 5 Осциллографирование | Х |  |  |  |
| 6 Регистрация событий | Х |  |  |  |
| 7 Свободно-программируемая логика | ** |  |  |  |
| 8 Дистанционная защита от междуфазных замыканий и замыканий на землю | Х |  |  |  |
| 9 Блокировка при качаниях мощности | Х |  |  |  |
| 10 Блокировка при неисправности цепей переменного напряжения (контроль вторичных цепей напряжения) | Х |  |  |  |
| 11 Логика автоматического ускорения дистанционной защиты при включении выключателя ЛЭП | Х |  |  |  |
| 12Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) | Х |  |  |  |
| 13 Логика автоматического ускорения ТНЗНП при включении выключателя ЛЭП | Х |  |  |  |
| 14Контроль обмотки «разомкнутого треугольника» (3Uo) трансформатора напряжения | Х |  |  |  |
| 15 Логика ускорения дистанционной защиты с использованием разрешающего/блокирующего сигнала | Х |  |  |  |
| 16 Логика ускорения ТНЗНП с использованием | Х |  |  |  |
| разрешающего/блокирующего сигнала |  |  |  |  |
| 17 Наличие экспертного заключения ПАО «Россети» | Х |  |  |  |

* Знаком «Х» обозначены функции, обязательные к применению.

** Предоставляет поставщик оборудования.

*** Пояснение заполняется при различиях между столбцами 2 и 3.

Таблица 5 - Технические требования к приёмопередатчику ВЧ-защит.

| Наименование, функции | Требуемые функции * | Указать тип устройства (заполняется участником) |  | Оценка эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение | Пояснение *** |  |
| 1 Предназначен для работы с высокочастотным каналом связи, образованным ВЧ обработкой проводов воздушной линии электропередачи, в комплекте с устройством РЗ | Х |  |  |  |
| 2 Приём и передача сигналов защиты | Х |  |  |  |
| 3 Автоматический контроль канала связи и наличия запаса по затуханию ВЧ сигнала. | Х |  |  |  |
| 4 Связь в режиме переговорного устройства между всеми пунктами ВЧ канала в период наладки | Х |  |  |  |
| 5 Диапазон рабочих частот приёмопередатчика от 24 до 1000 кГц | Х |  |  |  |
| 6 Работа приёмопередатчиков как на одной частоте так и на разных частотах приёма и передачи | Х |  |  |  |
| 7 Обеспечивается возможность передачи по ВЧ каналу приёмопередатчика ДФЗ данных ОМП на противоположный конец линии для автоматического двухстороннего расчёта | Х |  |  |  |
| 8 Осциллографирование | Х |  |  |  |
| 9 Регистрация событий | Х |  |  |  |
| 10 Наличие экспертного заключения ПАО «Россети» | Х |  |  |  |

* Знаком «Х» обозначены функции, обязательные к применению.

** Предоставляет поставщик оборудования.

*** Пояснение заполняется при различиях между столбцами 2 и 3.

4. Технические требования к резервной защите линии.

Таблица 6 - Технические требования к КСЗ.

| Наименование функции | Требуемые функции* | Указать тип устройства (заполняется участником) |  | Оценка эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение | Пояснение*** |  |
| 1 Дистанционная защита от междуфазных замыканий и замыканий на землю | Х |  |  |  |
| 2 Блокировка при качаниях мощности | Х |  |  |  |
| 3 Блокировка при неисправности цепей переменного напряжения (контроль вторичных цепей напряжения) | Х |  |  |  |
| 4 Логика автоматического ускорения дистанционной защиты при включении выключателя ЛЭП | Х |  |  |  |
| 5 Токовая направленная защита нулевой последовательности (ТНЗНП) | Х |  |  |  |
| 6 Логика автоматического ускорения ТНЗНП при включении выключателя ЛЭП | Х |  |  |  |
| 7 Токовая отсечка | Х |  |  |  |
| 8 Логика отключения выключателя (-ей) и пуска УРОВ | Х |  |  |  |
| 9 Отображение на ИЧМ измеренных и вычисленных электрических величин для функций РЗА | Х |  |  |  |
| 10 Осциллографирование | Х |  |  |  |
| 11 Регистрация событий | Х |  |  |  |
| 12 Свободно - программируемая логика | ** |  |  |  |
| 13 Контроль обмотки «разомкнутого треугольника» (3Uo) трансформатора напряжения | Х |  |  |  |
| 14 Логика ускорения дистанционной защиты с использованием разрешающего/блокирующего сигнала | Х |  |  |  |
| 15 Логика ускорения ТНЗНП с использованием разрешающего/блокирующего сигнала | Х |  |  |  |
| 16 Возможность переключения групп уставок | Х |  |  |  |
| 17 Наличие экспертного заключения ПАО «Россети» | Х |  |  |  |

* Знаком «Х» обозначены функции, обязательные к применению.

** Предоставляет поставщик оборудования.

*** Пояснение заполняется при различиях между столбцами 2 и 3.

5. Технические требования к автоматике управления выключателем.

Таблица 7 - Технические требования к АУВ.

| Наименование функции | Требуемые функции * | Указать тип устройства (заполняется участником) |  | Оценка эксперта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предложение | Пояснение*** |  |
| 1 Автоматическое повторное включение | Х |  |  |  |
| 2 Автоматика управления выключателем | Х |  |  |  |
| 3 Контроль напряжения (наличие/отсутствие на ЛЭП, шинах), синхронизма, улавливание синхронизма | Х |  |  |  |
| 4 Контроль включенного/отключенного положения выключателя | Х |  |  |  |
| 5 Контроль цепей отключения | Х |  |  |  |
| 6 Контроль состояния и готовности выключателя | Х |  |  |  |
| 7 Осциллографирование | Х |  |  |  |
| 8 Регистрация событий | Х |  |  |  |
| Продолжение таблицы 20.4.3 |  |  |  |  |
| 9 Свободно - программируемая логика | ** |  |  |  |
| 10 Защита от непереключения фаз выключателя | Х |  |  |  |
| 11 Защита от неполнофазного режима | Х |  |  |  |
| 12 УРОВ | Х |  |  |  |
| 13 Отображение на ИЧМ измеренных и вычисленных электрических величин для функций РЗА | Х |  |  |  |
| 14 Наличие экспертного заключения ОАО «ФСК ЕЭС» | Х |  |  |  |

* Знаком «Х» обозначены функции, обязательные к применению.

** Предоставляет поставщик оборудования.

*** Пояснение заполняется при различиях между столбцами 2 и 3.