Приложение № 2 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью до 630 кВА

для реконструкции ВЛ-0,4кВ и ТП-10/0.4кВ н.п.Овсянниково от КТП 1466,2043

Тобольского ТПО

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | КТП-10/0,4 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10,5 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  |
| 1.5 | Трансформатор в комплекте поставки КТП | ДА |  |
| 1.6 | Тип силового трансформатора | ТМГ |  |
| 1.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.8 | Диапазон регулирования напряжения, % | ± 5 |  |
| 1.9 | Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/Yн-0 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1) | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | -45 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции ТУ 3412-001-806547750-2007: |  |  |
| 3.1 | Измерения сопротивления изоляции, РУ-10 кВ, Мом | 1000 |  |
| 3.2 | Измерения сопротивления изоляции, РУ-0,4 кВ, Мом | 0,5 |  |
| 3.3 | Измерения сопротивления изоляции, вторичные цепи, Мом | 1,0 |  |
| 3.4 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, РУ-10 кВ, кВ | 42 |  |
| 3.5 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, РУ-0,4 кВ, кВ | 2 |  |
| 3.6 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, вторичные цепи, кВ | 2 |  |
| 3.7 | Общее сопротивление заземляющего устройства с повторным заземлением РЕN проводников на отходящих линиях в соответствии с ПУЭ глава 1.7, Ом | Не более 4 |  |
| 4. | Требования к конструкции: |  |  |
| 4.1 | Способ установки КТП | На фундамент из винтовых свай |  |
| 4.2 | Наличие сетчатого ограждения типа «Топаз» | Да |  |
| 4.3 | Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух) | ВВ |  |
| 4.4 | Наличие площадок обслуживания | Да |  |
| 4.5 | Наличие ворот для демонтажа трансформатора | Да |  |
| 4.6 | Поддон под аварийный слив масла | Да |  |
| 4.7 | Масса КТП, кг | * |  |
| 7. | Требования по надежности: |  |  |
| 7.1 | Защита от атмосферных перенапряжений | Да |  |
| 7.2 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания изготовителем, руб/год | * |  |
| 8. | Требования по безопасности: |  |  |
| 8.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, шкафа управления | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 8.2 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | Да |  |
| 8.3 | Наличие допуска к применению на объектах «Россети», ХМРСК, ФСК. | Да |  |
| 8.4 | Дата и номер экспертного заключения согласно ОАО «Тюменьэнерго» «Типовые решения по применению КТП при ремонте, новом строительстве, реконструкции и техперевооружению РС-10/0,4 кВ» от 2011 г. | Да |  |
| 9. | Требования по экологии: |  |  |
| 9.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 10. | Комплектность КТП: |  |  |
| 10.1 | Узел установки разъединителя в комплекте поставке | Да, РЛНД (на отдельно стоящей опоре) |  |
| 10.2 | Ограничители перенапряжений ОПН (да,нет) | Да |  |
| 10.3 | Эксплуатационная документация, паспорта на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 11.3 | Условия хранения, срок хранения КТП, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 11.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 11.5 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 12. | Особые условия: |  |  |
| 12.1 | Окраска КТП | Согласно «Руководство по использованию фирменного стиля при покраске трансформаторных ТП, КТП-10/0,4 кВ АО «Тюменьэнерго»» |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

Приложение № 2 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью до 630 кВА

для реконструкции ВЛ-0,4 и КТП №1551 н.п.Накуларово

Тобольского ТПО

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | КТП-10/0,4 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10,5 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  |
| 1.5 | Трансформатор в комплекте поставки КТП | ДА |  |
| 1.6 | Тип силового трансформатора | ТМГ |  |
| 1.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.8 | Диапазон регулирования напряжения, % | ± 5 |  |
| 1.9 | Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/Yн-0 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1) | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | -45 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции ТУ 3412-001-806547750-2007: |  |  |
| 3.1 | Измерения сопротивления изоляции, РУ-10 кВ, Мом | 1000 |  |
| 3.2 | Измерения сопротивления изоляции, РУ-0,4 кВ, Мом | 0,5 |  |
| 3.3 | Измерения сопротивления изоляции, вторичные цепи, Мом | 1,0 |  |
| 3.4 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, РУ-10 кВ, кВ | 42 |  |
| 3.5 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, РУ-0,4 кВ, кВ | 2 |  |
| 3.6 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, вторичные цепи, кВ | 2 |  |
| 3.7 | Общее сопротивление заземляющего устройства с повторным заземлением РЕN проводников на отходящих линиях в соответствии с ПУЭ глава 1.7, Ом | Не более 4 |  |
| 4. | Требования к конструкции: |  |  |
| 4.1 | Способ установки КТП | На фундамент из винтовых свай |  |
| 4.2 | Наличие сетчатого ограждения типа «Топаз» | Да |  |
| 4.3 | Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух) | ВВ |  |
| 4.4 | Наличие площадок обслуживания | Да |  |
| 4.5 | Наличие ворот для демонтажа трансформатора | Да |  |
| 4.6 | Поддон под аварийный слив масла | Да |  |
| 4.7 | Масса КТП, кг | * |  |
| 7. | Требования по надежности: |  |  |
| 7.1 | Защита от атмосферных перенапряжений | Да |  |
| 7.2 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания изготовителем, руб/год | * |  |
| 8. | Требования по безопасности: |  |  |
| 8.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, шкафа управления | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 8.2 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | Да |  |
| 8.3 | Наличие допуска к применению на объектах «Россети», ХМРСК, ФСК. | Да |  |
| 8.4 | Дата и номер экспертного заключения согласно ОАО «Тюменьэнерго» «Типовые решения по применению КТП при ремонте, новом строительстве, реконструкции и техперевооружению РС-10/0,4 кВ» от 2011 г. | Да |  |
| 9. | Требования по экологии: |  |  |
| 9.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 10. | Комплектность КТП: |  |  |
| 10.1 | Узел установки разъединителя в комплекте поставке | Да, РЛНД (на отдельно стоящей опоре) |  |
| 10.2 | Ограничители перенапряжений ОПН (да,нет) | Да |  |
| 10.3 | Эксплуатационная документация, паспорта на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 11.3 | Условия хранения, срок хранения КТП, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 11.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 11.5 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 12. | Особые условия: |  |  |
| 12.1 | Окраска КТП | Согласно «Руководство по использованию фирменного стиля при покраске трансформаторных ТП, КТП-10/0,4 кВ АО «Тюменьэнерго»» |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

Приложение № 2 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью до 630 кВА

для реконструкции ВЛ-0,4 и КТП №1553 н.п.Уфа

Тобольского ТПО

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | КТП-10/0,4 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10,5 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  |
| 1.5 | Трансформатор в комплекте поставки КТП | ДА |  |
| 1.6 | Тип силового трансформатора | ТМГ |  |
| 1.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.8 | Диапазон регулирования напряжения, % | ± 5 |  |
| 1.9 | Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/Yн-0 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1) | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | -45 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции ТУ 3412-001-806547750-2007: |  |  |
| 3.1 | Измерения сопротивления изоляции, РУ-10 кВ, Мом | 1000 |  |
| 3.2 | Измерения сопротивления изоляции, РУ-0,4 кВ, Мом | 0,5 |  |
| 3.3 | Измерения сопротивления изоляции, вторичные цепи, Мом | 1,0 |  |
| 3.4 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, РУ-10 кВ, кВ | 42 |  |
| 3.5 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, РУ-0,4 кВ, кВ | 2 |  |
| 3.6 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, вторичные цепи, кВ | 2 |  |
| 3.7 | Общее сопротивление заземляющего устройства с повторным заземлением РЕN проводников на отходящих линиях в соответствии с ПУЭ глава 1.7, Ом | Не более 4 |  |
| 4. | Требования к конструкции: |  |  |
| 4.1 | Способ установки КТП | На фундамент из винтовых свай |  |
| 4.2 | Наличие сетчатого ограждения типа «Топаз» | Да |  |
| 4.3 | Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух) | ВВ |  |
| 4.4 | Наличие площадок обслуживания | Да |  |
| 4.5 | Наличие ворот для демонтажа трансформатора | Да |  |
| 4.6 | Поддон под аварийный слив масла | Да |  |
| 4.7 | Масса КТП, кг | * |  |
| 7. | Требования по надежности: |  |  |
| 7.1 | Защита от атмосферных перенапряжений | Да |  |
| 7.2 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания изготовителем, руб/год | * |  |
| 8. | Требования по безопасности: |  |  |
| 8.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, шкафа управления | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 8.2 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | Да |  |
| 8.3 | Наличие допуска к применению на объектах «Россети», ХМРСК, ФСК. | Да |  |
| 8.4 | Дата и номер экспертного заключения согласно ОАО «Тюменьэнерго» «Типовые решения по применению КТП при ремонте, новом строительстве, реконструкции и техперевооружению РС-10/0,4 кВ» от 2011 г. | Да |  |
| 9. | Требования по экологии: |  |  |
| 9.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 10. | Комплектность КТП: |  |  |
| 10.1 | Узел установки разъединителя в комплекте поставке | Да, РЛНД (на отдельно стоящей опоре) |  |
| 10.2 | Ограничители перенапряжений ОПН (да,нет) | Да |  |
| 10.3 | Эксплуатационная документация, паспорта на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 11.3 | Условия хранения, срок хранения КТП, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 11.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 11.5 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 12. | Особые условия: |  |  |
| 12.1 | Окраска КТП | Согласно «Руководство по использованию фирменного стиля при покраске трансформаторных ТП, КТП-10/0,4 кВ АО «Тюменьэнерго»» |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

Приложение № 2 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Комплексные трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ мощностью до 630 кВА

для реконструкции ВЛ-0,4 и КТП №1554 н.п.Шевелево

Тобольского ТПО

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | КТП-10/0,4 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение на стороне ВН, кВ | 10,5 |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение на стороне НН, кВ | 0,4 |  |
| 1.5 | Трансформатор в комплекте поставки КТП | ДА |  |
| 1.6 | Тип силового трансформатора | ТМГ |  |
| 1.7 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.8 | Диапазон регулирования напряжения, % | ± 5 |  |
| 1.9 | Схема и группа соединений обмоток трансформатора | Y/Yн-0 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1) | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | +45 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | -45 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции ТУ 3412-001-806547750-2007: |  |  |
| 3.1 | Измерения сопротивления изоляции, РУ-10 кВ, Мом | 1000 |  |
| 3.2 | Измерения сопротивления изоляции, РУ-0,4 кВ, Мом | 0,5 |  |
| 3.3 | Измерения сопротивления изоляции, вторичные цепи, Мом | 1,0 |  |
| 3.4 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, РУ-10 кВ, кВ | 42 |  |
| 3.5 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, РУ-0,4 кВ, кВ | 2 |  |
| 3.6 | Испытание повышенным напряжением промышленной частоты, вторичные цепи, кВ | 2 |  |
| 3.7 | Общее сопротивление заземляющего устройства с повторным заземлением РЕN проводников на отходящих линиях в соответствии с ПУЭ глава 1.7, Ом | Не более 4 |  |
| 4. | Требования к конструкции: |  |  |
| 4.1 | Способ установки КТП | На фундамент из винтовых свай |  |
| 4.2 | Наличие сетчатого ограждения типа «Топаз» | Да |  |
| 4.3 | Сочетание вводов ВН-НН (В-воздух) | ВВ |  |
| 4.4 | Наличие площадок обслуживания | Да |  |
| 4.5 | Наличие ворот для демонтажа трансформатора | Да |  |
| 4.6 | Поддон под аварийный слив масла | Да |  |
| 4.7 | Масса КТП, кг | * |  |
| 7. | Требования по надежности: |  |  |
| 7.1 | Защита от атмосферных перенапряжений | Да |  |
| 7.2 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 60 |  |
| 7.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 7.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания изготовителем, руб/год | * |  |
| 8. | Требования по безопасности: |  |  |
| 8.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, шкафа управления | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 8.2 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | Да |  |
| 8.3 | Наличие допуска к применению на объектах «Россети», ХМРСК, ФСК. | Да |  |
| 8.4 | Дата и номер экспертного заключения согласно ОАО «Тюменьэнерго» «Типовые решения по применению КТП при ремонте, новом строительстве, реконструкции и техперевооружению РС-10/0,4 кВ» от 2011 г. | Да |  |
| 9. | Требования по экологии: |  |  |
| 9.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 10. | Комплектность КТП: |  |  |
| 10.1 | Узел установки разъединителя в комплекте поставке | Да, РЛНД (на отдельно стоящей опоре) |  |
| 10.2 | Ограничители перенапряжений ОПН (да,нет) | Да |  |
| 10.3 | Эксплуатационная документация, паспорта на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 11.3 | Условия хранения, срок хранения КТП, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 11.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 11.5 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 12. | Особые условия: |  |  |
| 12.1 | Окраска КТП | Согласно «Руководство по использованию фирменного стиля при покраске трансформаторных ТП, КТП-10/0,4 кВ АО «Тюменьэнерго»» |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.