Вопрос: [Исправить ответ]. В приложении 23 к техническому заданию представлено не в полном объеме оборудование системы телемеханики. Для получения корректных цен производителю необходимо предоставить полный перечень оборудования системы телемеханики, а также структурную схему ТМ, согласованный перечень сигналов ТМ в ДП Тюменское РДУ, ДП Северных электрических сетей, ДП Надымского РЭС.. Прочитать ответ:. Для получения полного перечня оборудования системы телемеханики, а также структурную схему ТМ необходимо предоставления проекта. тех. заданием предусмотрено: В связи с тем, что разработанная проектная и рабочая документация на выполнение работ по строительству ПС 220/110/6 кВ Салехард филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети является интеллектуальной собственностью Заказчика, ее копирование и передача третьим лицам не возможна. В случае, если участник торгово-закупочных процедур желает ознакомиться с проектной документацией, он может направить доверенное лицо по следующему адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, промышленная база Северных электрических сетей, каб. 308. При этом необходимо заранее направить сопроводительное письмо в адрес Заказчика с указанием данных уполномоченного представителя Участника и приложением доверенности, что данное лицо вправе осуществлять деятельность от имени Участника. В ином случае документация не будет предоставлена. Сводная таблица стоимости работ заполнена в базовых ценах 2001 года, согласно разработанного проекта. Пересчет стоимости строительно-монтажных работ, прочих затрат в те-кущие цены производится по индексу пересчета. Индекс пересчета к базисным ценам 2001 года не должен превышать индекса, рекомендованного Министерством регионального развития РФ на момент заключения договора.

Вопрос: [Исправить ответ]. 1. В приложении № 16 для ВЛ 220 кВ Надым – Салехард 1,2 ц, ВЛ 220 кВ Надым – Уренгой, ВЛ 110 кВ Надым – Морошка одноканальные системы ВЧ связи предоставлены АКСТ «Линия-Ц», а в приложении № 2 – ETL-681. Где правильно? 2. В приложении № 2 присутствует установка УПАТС в АБК Надымского РЭС, а в приложении № 15 – отсутствует, также отсутствует спецификация УПАТС АБК Надымского РЭС. 3. Отсутствует в КД схема организации связи и любая др. документация с объемами установки мультиплексоров NetRing 600C, OlenCom U3440, V4200-9 на ПС 220 кВ Салехард и смежных ПС. В приложении № 18 нет разбиения по энергообъектам (ПС).. Прочитать ответ:. 1. Правильно - АКСТ «Линия-Ц» 2. Установка УПАТС в АБК Надымского РЭС не требуется. 3. схема организации связи и любая др. документация с объемами установки мультиплексоров находится в проектной документации. тех. заданием предусмотрено: В связи с тем, что разработанная проектная и рабочая документация на выполнение работ по строительству ПС 220/110/6 кВ Салехард филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети является интеллектуальной собственностью Заказчика, ее копирование и передача третьим лицам не возможна. В случае, если участник торгово-закупочных процедур желает ознакомиться с проектной документацией, он может направить доверенное лицо по следующему адресу: ЯНАО, г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона, промышленная база Северных электрических сетей, каб. 308. При этом необходимо заранее направить сопроводительное письмо в адрес Заказчика с указанием данных уполномоченного представителя Участника и приложением доверенности, что данное лицо вправе осуществлять деятельность от имени Участника. В ином случае документация не будет предоставлена.