УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель директора-

Главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети

________________ П.Ю. Казинский

«___» _______________ 2017г.

Техническое задание

Выполнение работ по «Реконструкции ПС 110 кВ Ямал» филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

- Основные положения.

Решение о разработке проектной документации «Реконструкция ПС 110 кВ Ямал филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети» принято на основании следующих документов:

- Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

- Договор подряда № 10/7 от 23 июля 2013 г. между филиалом ОАО «Тюменьэнерго» «Северные электрические сети» и ООО «Электропромсервис» на выполнение проектной и рабочей документации по объекту «Реконструкция ПС 110 кВ Ямал филиала ОАО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети».

Работы выполнять в соответствии с проектной и рабочей документацией по титулу «Реконструкция ПС 110 кВ Ямал», шифр проекта 130708, разработанной ООО «Энергопромсервис» в 2014 году.

  - В рамках выполнения работ по «Реконструкции ПС 110 кВ Ямал» указаны следующие основные виды работ и мероприятий:

1.1.1 Подготовка территории строительства:

-  Расчистка просеки для КЛ 10 кВ;

- Вынос трассы КЛ 10 кВ в натуру;

1.1.2 Получение разрешения на строительство;

1.1.3 Разработка проекта производства работ;

1.1.4 Поставка оборудования, изделий и материалов на объект (включая входной контроль);

1.1.5 Строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.1.6 Метрологическое обеспечение АИИС КУЭ (при необходимости);

1.1.7 Проведение приёмо-сдаточных испытаний;

1.1.8 Ввод объекта в эксплуатацию;

1.1.9 Обучение персонала Заказчика – при необходимости;

1.1.10 Проверка обеспечения соблюдения требований к параметрам заземляющего устройства;

1.1.11 Проверка обеспечения требований электромагнитной совместимости, усиление контура ЗУ (при необходимости);

    - Благоустройство и озеленение территории;

1.1.13 Временные здания и сооружения;

1.1.14 Прочие работы и затраты;

    - Передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), Акты на скрытые работы, Акты об испытании соответствующих систем и оборудования, Технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ.

2. Основные требования.

2.1 Подрядчик должен иметь свидетельство, выданное саморегулируемой организацией, на осуществление работ, предусмотренных для выполнения согласно настоящему техническому заданию (на основании приказа от 30 декабря 2009г. №624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства»).

2.2 Подрядчик должен обеспечить выполнение гарантийных обязательств сданного в эксплуатацию оборудования.

2.3 Подрядчик должен обладать необходимым количеством персонала для выполнения всего комплекса работ.

2.4 Строительно-монтажные работы должны выполняться с учетом соблюдения требований действующих нормативных документов в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, в т.ч:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве».

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.200 №49.

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ: /Утв. РАО «ЕЭС России»12.04.2004; СО34.03.285-2002, (РД 153-34.3-03.285-2002).

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153- 34.03.603-2003.

- . Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 153- 34.03.204.

- Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, ПОТ РМ-007-98.

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н.

- Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики, СО 34.03.151-2004.

- Порядок организации выполнения работ повышенной опасности на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.02.2010 № 69р.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ.

2.5 Перед началом работ должен быть разработан и согласован надлежащим образом проект производства работ (ППР).

2.6 Должен быть обеспечен контроль качества строительно-монтажных работ, в т.ч:

Контроль качества строительных и монтажных работ достигается следующими способами:

- приказами на ответственных лиц;

- выполнение рабочей документации специализированными организациями;

- своевременное оформление исполнительной документации и предоставлением вместе с актом выполненных работ (формой КС-2);

- выполнение работ по монтажу в соответствии с технологическими картами на данный вид работ;

- своевременное устранение выявленных в процессе проверки недостатков.

- проверка комплектности поставки оборудования сразу после доставки на объект;

- проверка комплектности поставки при отгрузке с завода-поставщика (при самовывозе);

- проверка оборудования на предмет обнаружения дефектов при перевозке;

- соблюдение условий хранения оборудования;

- следование требованиям технологических карт при монтаже оборудования.

2.7 Все работы по монтажу должны производиться согласно технологическим картам.

2.8 На период проведения работ должно быть согласовано временное отключение.

2.9 По завершении работ подрядчиком должна быть представлена исполнительная документация в полном объеме на основании требованиями действующих нормативных документов, а также комплект документов необходимых для получения разрешений на ввод Объекта в эксплуатацию.

## 3.Общая характеристика объекта

## 3.1 Краткая характеристика климата

В административном отношении участок работ расположен в Ямало-Ненецком автономном округе в г. Новый Уренгой, Северо-Восточная промзона.

В региональном и геоморфологическом отношении район изысканий расположен в долине р. Ево-Яха, притока реки Пур.

Основные климатические характеристики района строительства.

| Характеристика, параметр | Значение |
| --- | --- |
| Климатический район | IД |
| Снеговой район (СНиП 2.01.07-85*) | IV (2,4 кПа) |
| Ветровой район (ПУЭ изд.7) | III (0,65 кПа) |
| Ветровой район (СНиП 2.01.07-85*) | III (0,38 кПа) |
| Сейсмичность района строительства | 5 баллов |
| Температура наружного воздуха: |  |
| Наиболее холодной пятидневки с обеспеченностью 0,92 | минус 46 °С |
| Абсолютная минимальная | минус 56 °С |

Суровые климатические условия района прохождения трассы обусловлены избыточным увлажнением и недостаточной тепло обеспеченностью.

Расчетные температуры воздуха составляют, С:

- среднегодовая						минус 10;

- максимальная						плюс 35;

- минимальная							минус 56

Количество осадков за ноябрь – март составляет 123 мм, количество осадков за апрель – октябрь составляет 375 мм.

Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль – юго-западное, за июнь – август – северное.

Нормативные скоростные напоры ветра на высоте до 10 м, согласно ПУЭ-7, составляют:

| - максимальный | 650 Па (32 м/с); |
| --- | --- |
| - при гололеде | 160 Па (16 м/с). |

Район по гололеду – второй, толщина стенки эквивалентного гололеда – 15 мм (согласно рис. 2.5.2 ПУЭ, изд. 7).

Район по ветру – третий.

Район по количеству грозовых часов в году – 30-40

Пляска проводов – частая и интенсивная.

Региональные коэффициенты приняты:

- региональный коэффициент по ветру – 1,2;

- региональный коэффициент по гололеду – 1,2.

## 3.2 Краткая характеристика строительства объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Ямал».

ПС 110/10/10 кВ «Ямал» является элементом распределительной сети, находящейся в зоне обслуживания филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети.

В настоящее время ПС 110/10/10 кВ «Ямал» присоединяется к энергосистеме по 2 (двум) ВЛ 110 кВ:

- «ВЛ-110 кВ Уренгой-УГП-5В;

- «ВЛ-110 кВ Уренгой-Варенга-Яха-2.

По стороне 10 кВ к ПС Ямал подключены 4 линии 10 кВ:

- КЛ-10 кВ РТП-1;

- КЛ-10 кВ РТП-2;

- КВЛ-10 кВ У-Дача;

- КВЛ-10 кВ Фемида.

3.3 Описание объектов, подлежащих сносу (демонтажу)

Демонтажу подлежат электротехническое оборудование (реакторы, фильтры, шины, кабеля, трансформаторы, выключатели), находящееся на территории подстанции.

Существующие трансформаторы тока ТЗЛМ-1 и трансформаторы напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2, ЗНОЛ-6-10У3 демонтируются без дальнейшего использования. Пунктом сдачи демонтированного оборудования является база северных электрических сетей, находящаяся в 12 км от ПС. Существующие трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-10 21 У2 и выключатели BB/TEL-10-20/1600 У2 и BB/TEL-10-20/630 У2 демонтируются, с последующей установкой в местах, указанных проектом см. 130708-Т5.7.1-ЭП. Вновь устанавливаемое оборудование монтируется на существующие фундаменты.

Объем работ на демонтаж приведен в таблице 2.1

| № | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Масса ед., кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реактор однофазный дугогасящий РУОМ 300/11/ 3 | шт. | 4 | 1550 |
| 2 | Фильтр присоединения нулевой Последовательности ФМЗО 310/11 УХЛ1 | шт. | 4 | 970 |
| 3 | Шина алюминиевая 50х4 | м | 3,85 |  |
| 4 | Кабель 10 кВААБлГнг 3х16 | м | 126 |  |
| 5 | Трансформаторы тока нулевой последовательностиТЗЛМ-1 | шт. | 4 | 2,3 |
| 6 | Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10 21 У2 | комп. | 2 | 12,2 |
| 7 | Выключатель BB/TEL-10-20/1600 У2 | шт. | 1 | 55 |
| 8 | Выключатель BB/TEL-10-20/630 У2 | шт. | 1 | 35 |
| 9 | Трансформатор напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 | шт. | 4 | 93 |
| 10 | Трансформатор напряжения ЗНОЛ-6-10 У3 | шт. | 2 | 28,5 |
| 11 | Панель “САНК” | шт. | 1 | 70 |

Доставка материалов для строительства объекта:

Материально - техническое обеспечение строящегося объекта, организация транспортирования, складирования и хранения материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с указаниями СНиП 3.01.01-85 «Организация строительного производства».

Основными транспортными магистралями района являются Свердловская железная дорога и по автомобильным дорогам районного значения, проезд по которым возможен круглый год. Выгрузку оборудования и конструкций, доставляемых по железной дороге планируется производить на ж/д станции в г. Новый Уренгой. Ж.д. станция открыта для грузовой работы. Расстояние от ж.д. станции «Новый Уренгой» до ПС 110/10/10 кВ Ямал составляет 5,8 км.

В ходе реконструкции ПС 110/10/10 кВ Ямал производится установка нового оборудования, в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации. Предусмотрена реконструкция оборудования компенсации емкостных токов замыкания на землю, в связи с недостаточной мощностью ДГР 10 кВ. Новое оборудование группы ДГК устанавливается на существующие фундаменты взамен установленного оборудования. Предусматривается реконструкция отдельных элементов РЗА.

Также предусматривается подземная прокладка новой ЛЭП 10 кВ от ЗРУ 10 кВ ПС 110/10/10 «Ямал» до сущ. РТП-10 кВ. Линия электропередачи 10 кВ выполнена двумя цепями, в каждой цепи по две КЛ 10 кВ. Кабельная линия 10 кВ выполняется кабелем марки ПвПу-1х630/50-10 с медной многопроволочной жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена.

Схема включения в энергосистему после реконструкции ПС не изменится.

ПС 110/10/10 кВ «Ямал» не имеет собственного производства продукции и предназначена для преобразования, распределения электрической энергии и передачи её потребителям. Данный объект представляет собой открытую ПС, на территории которой расположены: ЗРУ-110 кВ, ЗРУ-10 кВ, трансформаторное оборудование. В ЗРУ-10 кВ расположены ячейки КРУ-10 кВ серии К-63.

Объект оснащен средствами РЗА, АИИСКУЭ, связи, телемеханики.

Территориально объект располагается в ЯНАО, г. Новый Уренгой, западнее Западной магистрали, напротив XII микрорайона.

ПС находится в ремонтно-эксплуатационном обслуживании филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети. Обслуживание ПС осуществляется оперативно-выездными бригадами (ОВБ).

Основные технические показатели ПС 110/10/10 кВ «Ямал» приведены в таблице 1.

Таблица 1 – Технические показатели существующей ПС 110/10/10 кВ «Ямал»

| № п/п | Показатель | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение ПС | 110/10/10 кВ |
| 2 | Конструктивное исполнение РУ | ЗРУ-110 кВ ЗРУ-10 кВ |
| 3 | Тип схемы РУ | РУ-110 кВ - №110-4H «Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий» РУ-10 кВ - №10-2 «Две секционированные выключателями системы шин» |
| 4 | Количество линий, подключаемых к подстанции, по каждому РУ | РУ-110 кВ – 2 шт. РУ-10 кВ – 4 шт. |
| 5 | Количество резервных ячеек по каждому РУ | РУ-110 кВ – 0 шт. РУ-10 кВ – 12 шт. |
| 6 | Количество и мощность силовых трансформаторов | 2хТРДН-25000 кВА 2хТМГ-100 кВА |

Данные о проектной мощности ПС

На данный момент на ПС 110/10/10 кВ «Ямал» в работе находятся:

- два трёхфазных двух обмоточных трансформатора с расщепленной обмоткой НН типа ТРДН мощностью: 1Т -25 000 кВА, 2Т – 25 000 кВА.

- два ТСН напряжением 10/0,4 мощностью 100 кВА (каждый).

В рамках реконструкции не предусматривается изменение трансформаторной мощности.

Технико-экономические показатели

Проектом не предусматривается изменение существующих схем РУ-110 и 10 кВ.

Основные технические показатели оборудования, устанавливаемого в ходе реконструкции объекта, приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Основные технические показатели устанавливаемого оборудования

| № п/п | Наименование | Тип, марка и тех. характеристики | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реактор дугогасящий масляный с плавным регулированием тока | РДМК-500-10/√3 /УХЛ1 | 4 шт |
| 2 | Трансформатор нейтралеобразующий силовой масляный | ТМГN-500/11 УХЛ1, Zн | 4 шт |
| 3 | Трансформатор напряжения | НАЛИ-СЭЩ-10-1 | 6 шт |
| 4 | Кабельная линия 10 кВ | ПвПу-1х630/50-10 | 4х1092 м |
| 5 | Шкаф (панель) автоматики управления ДГР | Бреслер-0107.061.2 | 1 шт |
| 6 | Распределительная система ОПФ на 2 с.ш. | Бреслер-0107.081.2 | 1 шт |

4. Технические требования по «Реконструкции ПС 110 кВ Ямал»

4.1. Устройство КЛ 10 кВ от ПС «Ямал» до РТП-10 кВ

В рамках данного титула предусмотрена подземная прокладка четырех новых КЛ 10 кВ от ПС «Ямал» до РТП-10 кВ протяженностью 1092 м каждая. В ходе реконструкции будет произведена замена существующего кабеля 10 кВ от шин 10 кВ ПС Ямал до существующей РТП 10 кВ на кабель большей пропускной способности.

По трассе ЛЭП 10 кВ выполняются следующие пересечения с естественными препятствиями и инженерными сооружениями: автодорога (1 шт.), кабельная линия 10 кВ (2 шт.), грунтовая дорога (2 шт.).

Все переходы ЛЭП 10 кВ через естественные препятствия и инженерные сооружения выполняются с соблюдением требований ПУЭ 7-е издание.

4.2. Транспозиционные кабельные колодцы К-1, К-2

По трассе КЛ 10 кВ предусмотрена установка двух транспозиционных кабельных колодцев К-1 и К-2 на ПК 3+58,5 и ПК 7+22,5. В кабельных колодцах предусматривается установка по одной соединительной муфте POLJ 12/1x630 на каждый кабель с комплектами транспозиции POLJ 12SB/1x500-800.

Размеры кабельных колодцев (в свету по внутренним граням): ширина 2,1 м, высота 2,8 м. Расстояние от поверхности земли до верха перекрытия колодцев составляет 0,3 м. Кабельные колодцы выполняются из монолитного железобетона. Толщина стен, днища и перекрытия составляет 300 мм. Из колодца предусмотрен выход через люк размерами 700х800 мм. Выходы оборудованы стационарными вертикальными стальными лестницами. Бетон днища, стен и перекрытия колодцев класса B25, F100, W6 по ГОСТ 26633-91. Армирование колодцев выполняется отдельными стержнями.

Строительные площадки для строительства колодцев находятся в пределах временного землеотвода земли КЛ 10 кВ от ПС «Ямал» до РТП-10 кВ.

4.3. ПС 110/10/10 кВ Ямал

Необходима реконструкция оборудования компенсации емкостных токов замыкания на землю, в связи с недостаточной мощностью ДГР 10 кВ. Новое оборудование группы ДГК устанавливается на существующие фундаменты взамен установленного оборудования. На территории ПС «Ямал» предусмотрена устройство каждой цепи «РТП-1» и «РТП-2» в кабельных ж/б лотках шириной 1 м и длиной 9 м. Кабельные лотки выполнены в сборном варианте по серии 4.407-268 в.2 «Узлы и конструкции кабельных трасс подстанций».

5. Требование к исполнительной документации.

Заказчику предоставляется полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

Таблица - Ведомость объемов основных строительно-монтажных работ

| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство КЛ 10 кВ от ПС «Ямал» до РТП-10 кВ |  |  |  |  |
| Благоустройство территории: |  |  |  |  |
| - укладка торфа | 2 / 3 м / м | 7262/725,9 |  |  |
| - внесение минеральных удобрений | 2 / м / кг | 7262/103,51 |  |  |
| - посев многолетних трав | 2 / м / кг | 7262/23,89 |  |  |
| Рытье траншеи (Т-6) | м/м3 | 83/52,3 |  |  |
| Обратная засыпка траншеи грунтом (Т-6) | м/м3 | 83/34,8 |  |  |
| Устройство постели кабеля (Т-6) | м/м3 | 83/17,5 |  |  |
| Рытье траншеи (Траншея 1) | м/м3 | 984/1860 |  |  |
| Обратная засыпка траншеи грунтом (Траншея 1) | м/м3 | 984/1833 |  |  |
| Устройство постели кабеля (Траншея 1) | м/м3 | 984/472 |  |  |
| Прокладка 2-х асбестоцементных труб внешн. диаметром 165 мм в траншее | м | 8 |  |  |
| Прокладка 4-х асбестоцементных труб внешн. диаметром 165 мм в траншее | м | 16 |  |  |
| Прокладка футляра, труба металлическая 500х10х6000 ГОСТ 873278 методом ГШБ | м | 2х35 |  |  |
| Прокладка 3-х асбестоцементных труб внешн. диаметром 165 мм в футляре | м | 2х35 |  |  |
| Укладка плиты ПЗК 48х24 по трассе | шт | 14565 |  |  |
| Заполнение свободного пространства в футляре бетоном | 3 м | 9,31 |  |  |
| Выемка грунта по рабочему и приемному котловану | 3 м | 339,61 |  |  |
| Обратная засыпка котлованов | 3 м | 338,95 |  |  |
| Забивка шпунтового ограждения Л-4, 1=11м | шт | 63 |  |  |
| Извлечение шпунтового ограждения Л-4, 1=11м | шт | 63 |  |  |
| Вырубка кустарника | га | 0,72 |  |  |
| Прокладка 3-х кабелей треугольником в траншее | м | 4413 |  |  |
| Прокладка 3-х кабелей треугольником в асбестоцем. трубе методом ГШБ | м | 140 |  |  |
| Прокладка 3-х кабелей треугольником в асбестоцем. трубе | м | 80 |  |  |
| Прокладка 3-х кабелей треугольником в кабельном колодце | м | 128 |  |  |
| Прокладка 3-х кабелей треугольником в кабельном ж/б лотке | м | 36 |  |  |
| Прокладка 3-х кабелей треугольником по металлоконструкциям | м | 63 |  |  |
| Прокладка вспомогательного кабеля по металлоконструкциям | м | 453 |  |  |
| Установка соединительной муфты POLJ 12/1 х630 с комплектом транспозиции | шт | 24 |  |  |
| Установка концевой муфты POLT-12F/1XI-L20 | шт | 24 |  |  |
| Установка транспозиционной коробки с ОПН | шт | 8 |  |  |
| Установка кожуха защитного КСР-2 | шт | 24 |  |  |
| Обработка кабеля огнезащитной пастой | 2 м | 80 |  |  |
| Герметизация кабеля в трубе | шт | 48 |  |  |
| Пересечения: автодорога | шт | 2 |  |  |
| кабель 10 кВ | шт | 2 |  |  |
| грунт. дорога | шт | 2 |  |  |
| Установка кабельных стоек | шт | 119 |  |  |
| Установка кабельных полок | шт | 366 |  |  |
| Устройство заземления кабельных колодцев: прокладка заземляющей шины от ПС | м | 753 |  |  |
| Кабельные колодцы К-1, К-2 (объемы даны на один колодец) |  |  |  |  |
| Разработка котлована | 3 м | 400,81 |  |  |
| Забивка шпунтового ограждения Л-4, 1=11м | шт | 52 |  |  |
| Извлечение шпунтового ограждения Л-4, 1=11м | шт | 52 |  |  |
| Укладка щебня фр. 30-40 мм по ГОСТ 8267-93 | 3 м | 3,8 |  |  |
| Устройство бетонной подготовки В10 F50 W4 | 3 м | 3,8 |  |  |
| Укладка 2 слоя техноэласта ЭПП | 2 м | 170,9 |  |  |
| Устройство ц/п стяжки по уклону 20... .30 мм, бортика (М100) | 3 м | 0,9 |  |  |
| Устройство ц/п стяжки по уклону 20.60 мм (М150) | 3 м | 1 |  |  |
| Устройство бетонных конструкций B25,F100, W8 | 3 м | 44 |  |  |
| Устройство утеплителя, пеностекло FOAMGLAS Т4+ | 2 м | 137,2 |  |  |
| Устройство профилированной мембраны PLANER-standart | 2 м | 137,2 |  |
| Кирпичная кладка из кирпича КР-р-по 250х120х65 /1НФ/150/2,0/100 по ГОСТ 530-2012 | 3 м | 0,03 |  |
| Обратная засыпка | 3 м | 274 |  |
| Монтаж металлической лестницы, решетки | кг | 65,06 |  |
| Монтаж люка ЛПМ-01/60 (EI 60) 700x800 НПО “Пульс” | шт | 1 |  |
| ПС 110/10/10 кВ Ямал |  |  |  |
| Установка реактора дугогасящего 10 кВ РДМК 500/10 УХЛ1 (1150 кг) | шт | 4 |  |
| Установка трансформатора нейтралеобразующего ТМГN 500/11 УХЛ1 (1650 кг) | шт | 4 |  |
| Монтаж алюминиевой шины 5х50 | м | 20 |  |
| Монтаж силового алюминиевого кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПуг-1х3(1х70/25-10): |  |  |  |
| - присоединение к зажимам жил проводов или кабелей | 100 шт | 0,24 |  |
| - в трубах, блоках и коробах | 100 м | 0,76 |  |
| - по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине | 100 м | 0,57 |  |
| Монтаж металлорукава РЗ-Ц-Х-22 | 100 м | 0,6 |  |
| Монтаж концевой муфты наружной установки 10 кВ и концевой муфты внутренней установки 10 кВ | шт | 8 |  |
| Монтаж короба электротехнического прямого 100х200х2000, обработанного методом горячего цинкования, с крышкой | 100 м/шт | 0,16/8 |  |
| Монтаж автоматического выключателя трехполюсного модульного Multi 9 C60H 1п+н 16А С | шт | 2 |  |
| Монтаж трансформатора тока нулевой последовательности ТЗЛМ-200 У2 | шт | 4 |  |
| Монтаж выключателя BB/TEL-10-20/1600 У2 (ранее демонтир.) | шт | 1 |  |
| Монтаж выключателя BB/TEL-10-20/630 У2 (ранее демонтир.) | шт | 1 |  |
| Монтаж трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-10-21 У2 (ранее демонтир.) | шт | 4 |  |
| Монтаж трансформатора напряжения НАЛИ-СЭЩ-10 | шт | 6 |  |
| Монтаж лотков Л20.10 с.3.407.1-157 в.1 (215 кг) | шт | 8 |  |
| Монтаж плит П10.5 с.3.407.1-157 в.1 (73 кг) | шт | 40 |  |
| Монтаж брусков Б10 с.3.407.1-157 в.1 (20 кг) | шт | 11 |  |
| Кладка кирпича КОРПо 1НФ/100/2,0/100 ГОСТ 530-2007 | 3 м | 0,1 |  |
| Устройство основания под подкладные бруски из щебня фр. до 70 мм ГОСТ 8267-93) | 3 м | 0,24 |  |
| Установка шкафов “Автоматика управления ДГР и ОПФ” (2200х800х600) | шт | 2 |  |
| Установка реле напряжения РН-53 (88х130х158) | шт | 4 |  |
| Установка промежуточного реле РЭП 36-11 (63х85х78) | шт | 22 |  |
| Установка выключателя кнопочного КЕ-011 (40х62х40) | шт | 2 |  |
| Установка резистора МР 3021-H-100/V3 3х10 ВА (38х118х187) | шт | 6 |  |
| Установка резистора С2-33-0,5-120 Ом | шт | 2 |  |
| Установка переключателя кулачкового ПК 16-12-С-0102 (66х110х66) | шт | 20 |  |
| Прокладка контрольного кабеля КВВГЭнг-LS массой до 1 кг по металлическим конструкциям | м | 696 |  |
| Прокладка контрольного кабеля КВВГЭнг-LS массой до 1 кг в ж/б лотке | м | 420 |
| Прокладка контрольного кабеля КВВГЭнг-LS массой до 1 кг в металлическом кабельном лотке | м | 644 |
| Прокладка контрольного кабеля КИПЭВнг-LS массой до 1 кг по металлическим конструкциям | м | 102 |
| Прокладка контрольного кабеля КИПЭВнг-LS массой до 1 кг в металлическом кабельном лотке | м | 58 |
| Прокладка силового кабеля АВВГ ot^^LS массой до 1 кг по металлическим конструкциям | м | 12 |
| Прокладка силового кабеля АВВГ ot^^LS массой до 1 кг в металлическом кабельном лотке | м | 24 |
| Прокладка провода ПВ-3 массой до 1 кг по металлическим конструкциям | м | 100 |
| Присоединение к зажимам жил проводов или кабеля сечением до 2,5 мм2 | шт | 976 |
| Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм , количество жил до 4 | шт | 112 |
| Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 7 | шт | 8 |
| Заделка концевая сухая для контрольного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм , количество жил до 14 | шт | 24 |
| Заделка концевая сухая для интерфейсного кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм , количество жил до 4 | шт | 40 |
| Заделка концевая сухая для силового кабеля сечением одной жилы до 2,5 мм , количество жил до 4 | шт | 4 |
| Установка фидернык терминалов (105х83х42) | шт | 20 |
| Монтаж ответвителя ОВ-1 | шт | 80 |
| Монтаж зажима HJKT5 | шт | 80 |
| Демонтажные работы на ПС 110/10/10 кВ Ямал |  |  |
| Демонтаж реактора однофазного дугогасящего РУОМ 300/11/ V3 | шт | 4 |
| Демонтаж фильтра присоединения нулевой последовательности ФМЗО 310/11 УХЛ1 | шт | 4 |
| Демонтаж шины алюминиевой 50х4 | м | 3,85 |
| Демонтаж кабеля 10 кВ ААБлГнг 3х16 | м | 126 |
| Демонтаж трансформатора тока нулевой последовательности ТЗЛМ-1 | шт | 4 |
| Демонтаж трансформатора тока ТОЛ-СЭЩ-10 21 У2 | шт | 4 |
| Демонтаж выключателя BB/TEL-10-20/1600 У2 | шт | 1 |
| Демонтаж выключателя BB/TEL-10-20/630 У2 | шт | 1 |
| Демонтаж трансформатора напряжения НАМИ-10-95 УХЛ2 | шт | 4 |
| Демонтаж трансформатора напряжения ЗНОЛ-6-10 У3 | шт | 2 |
| Демонтаж панели “САНК” | шт | 1 |

Дополнительные требования:

- Опросные листы на всё оборудование и заказные спецификации на материалы подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

- Поставляемые материалы должны быть обеспечены техническими паспортами, копиями сертификатов соответствия, сопроводительной документацией и соответствовать требованиям ГОСТ, для местных климатических условий.

- - Комплект расходных материалов изготавливается и принимается в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических документов

- - При выполнении строительно-монтажных работ применять технологии, материалы и системы, соответствующие проектной документации и требованиям аттестации в ПАО «Россети». Информация размещена на официальном сайте www.fsk-ees.ru, http://www.rosseti.ru.

- - Применяемые технологии, оборудование, материалы и системы не должны иметь видимых повреждений.

- - Применяемые технологии, оборудование, материалы и системы должны быть новыми, изготовленными не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения поставки

7. Оформление прав собственности на объект:

-  техническая инвентаризация объекта капитального строительства;

-  работы по проведению межевых работ, согласно фактического расположения объекта, а именно:

1) провести исполнительную съемку объекта;

2) провести анализ данных, полученных при выполнении топографо-геодезических работ. При необходимости, привести в соответствие фактическое месторасположение объекта к ранее предоставленному земельному участку под строительство объекта, с оформлением правоустанавливающих документов на новый земельный участок под строительство КЛ;

3) подготовить технический план и технический паспорт на каждый объект ЭСХ, с получением выписки из ЕГРН (не менее 3–х экз.) на каждый объект ЭСХ в органе государственного кадастрового учета;

4) подготовить отчет о проведении топографо-геодезических работ на бумажном носителе, а в электронном виде, в формате MapInfo, предоставить полученные данные топографо-геодезических работ, записанные на CD-диск – в 1 (одном) экземпляре;

Документы, предоставляемые Заказчику

1. По результатам выполнения работ по межеванию (в том числе доотводу, разделу, уточнению границ) земельных участков с постановкой на государственный кадастровый учет под эксплуатацию:

1.1. Планово-картографические материалы (топографическая и исполнительная съемки) границ земельных участков в масштабе 1:2000 для населенных пунктов и в масштабе 1:5000 вне населенных пунктов в электронном виде в формате Mapinfo, записанный на CD-диск – в 1 (одном) экземпляре.

На топографической съемке должны быть отражены границы участков смежных территорий.

1.2. Технический отчет о выполненных топографо-геодезических работах по каждому объекту – на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах (один экземпляр - исполнительная съемка) и 1 (один) экземпляр на электронном носителе;

1.3.  Выписки из ЕГРН на каждый земельный участок – в 3 экземплярах.

2.  По результатам комплекса работ по изготовлению технических паспортов, технических планов и постановки объектов недвижимости на государственный кадастровый учет:

2.1.	Технический паспорт на каждый объект недвижимого имущества, в бумажном виде 1 экземпляр и на электронном носителе в формате pdf.

2.2.	Технический план на каждый объект недвижимого имущества, в бумажном виде 1 экземпляр и на электронном носителе в формате pdf.

2.3.   Выписки из ЕГРН на каждый объект недвижимого имущества, в бумажном виде 2 экземпляра и на электронном носителе в формате pdf.

8 Сроки выполнения работ:

- срок начала работ            -    с момента подписания договора

- срок окончания работ – не позднее 30.11.2017

Приложение:

- Проектная и рабочая документация «Реконструкции ПС 110 кВ Ямал».

Ведущий инженер ОКС								Д.А. Бобрун

Начальник ОКС                                                                                  	        А.В. Верещагин