|  |  | УТВЕРЖДАЮ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Заместитель директора-главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети _____________________ И.В. Смышляев «____»______________________2017г. |  |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

оказание услуг по техническому облуживанию автоматической установки пожарной сигнализации на объектах Советского РЭС филиала

АО «Тюменьэнерго» Урайские электрические сети

г. Урай, 2017

Работы выполняются в соответствии с действующими СТО 34.01-27.3-001-2014 ВНПБ 28-14

- Общие требования.

Объекты Советского РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские электрических сетей расположены на территории Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа, в г. Советском, г. Югорск и Советском районе.

- Перечень объектов, подлежащих техническому обслуживанию:

- Производственно- диспетчерский пункт, расположен на базе СРЭС по адресу: 628240.г.Советский ул. Октябрьская 40, Тюменская   область ХМАО-Югра.

- Бокс №2, расположен на базе СРЭС по адресу: 628240.г. Советский ул. Октябрьская 40, Тюменская   область ХМАО-Югра.

- Бокс №3, расположен на базе СРЭС по адресу: 628240.г. Советский ул. Октябрьская 40, Тюменская обл. ХМАО-Югра.

- Бокс №4, расположен на базе СРЭС по адресу: 628240.г. Советский ул. Октябрьская 40, Тюменская обл. ХМАО-Югра,

- Слесарно- токарная мастерская, расположена на базе СРЭС по адресу: 628240.г. Советский ул. Октябрьская 40, Тюменская обл. ХМАО-Югра, микрорайон Электросети.

- ПС Советская, расположена по адресу: 628240 г. Советский, Тюменская обл. ХМАО-Югра,

- ПС Хвойная, расположена по адресу: 628240, г. Югорск, Тюменская обл. ХМАО-Югра.

- Складское помещение на базе СРЭС расположено по адресу: 628240.г. Советский ул. Октябрьская 40, Тюменская   область ХМАО-Югра.

-  Вагон дом ПС Геологическая, расположен по адресу: 628240, г. Югорск, Тюменская обл. ХМАО-Югра.

- ПС Самза, расположенная по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра (63 км. от базы г. Советский).

- Вагон дом ПС Зеленоборская, расположен по адресу: 628240 Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра (32 км. от базы г. Советский).

- Административно-бытовой вагончик ПС Таежная, расположен по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра (67 км. от базы г. Советский).

- Здание СЭиРВЛ, расположен по адресу: 628240, г. Советский, ул. Садовая 8а, Тюменская обл. ХМАО-Югра.

- ПС Алябьево, расположена по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра. (46 км. от базы г. Советский).

- Столярная мастерская, расположена на базе СРЭС по адресу: 628240, г. Советский, ул. Октябрьская 40, Тюменская обл. ХМАО-Югра.

- Вагон охраны, расположен по адресу: 628240, г. Советский, ул. Октябрьская 40, Тюменская обл. ХМАО-Югра.

- Вагон дом ПС Мансийская, расположен по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра. (24 км. от базы г. Советский).

- Вагон–дом ПС Лема, расположен по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра. - Служебно-жилой дом ПС Агириш, расположена по адресу: 628240, Советский р-он Тюменская обл. ХМАО-Югра. (85 км. от базы г. Советский);

- ПС Яхлинская, расположена по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра.

- Служебно-жилой дом ПС Новокомсомольская, расположен по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра. (32 км. от базы г. Советский).

- Служебно-жилой дом ПС Омега, расположен по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра. (22 км. от базы г. Советский).

-  Служебно-жилой дом ПС Комаровская, расположен по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра. (70 км. от базы г. Советский).

- Служебно-жилой дом ПС Даниловская, расположен по адресу: 628240, Советский р-он, Тюменская обл. ХМАО-Югра. (90 км. от базы г. Советский).

- Здание ремонтной базы, расположен по адресу: 628240, г. Советский, ул. Октябрьская 40, Тюменская обл. ХМАО-Югра;

- Административное здание, расположенное по адресу: 628240, г. Советский, ул. Советская 30, Тюменская обл. ХМАО-Югра;

- Срок выполнения работ по техническому обслуживанию с 1 января 2018г. по 31 декабря 2018г.

1.3. Вид работ: техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС с устранением выявленных дефектов.

  - Требования к Подрядчику:

- выполнять работы по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре, а также устранение выявленных дефектов, в соответствии с требованиями технической документации;

- знание и соблюдение ИТР и рабочими требований нормативно-технической документации, правил безопасности при выполнении работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре;

- иметь материально-техническое обеспечение работников (специальная одежда, защитные средства, инструмент, диагностическая аппаратура, материалы и пр.) (Приложение 3);

- выполнять работы квалифицированным инженерно- техническим (не менее 1 человека) и рабочим (не менее 2 человек) персоналом в соответствии с характером выполняемой работы на действующих объектах;

- ИТР и персонал должны иметь:

а) свидетельства установленного образца об обучении на допуск по электробезопасности с группой допуска производителя (бригадира) не менее 4 и члена бригады не ниже 3;

б) удостоверение о проверке знаний правил ТЭ и ТБ, пожарной безопасности, инструкций ОТ;

в) удостоверение подтверждающее наличие обучения по монтажу, наладке, ремонту и техническому обслуживанию оборудования и систем противопожарной защиты (предоставить копии данных документов)

- для определения стоимости работ руководствоваться Прейскурантом № 2661 001-92 «Оптовые цены на техническое обслуживание и ремонт технических средств и систем пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации»;

- наличие действующей лицензии на производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений (в соответствии с Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2011 г. N 1225"О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»).

1.5.  Перечень объектов, систем и оборудования, подлежащих техническому обслуживанию:

Оборудование ОПС

| 1. Производственно-диспетчерский пункт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование установок | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Гранит-4 |  | 1 |  |
| 2 | ДИП 212-41 М | шт. | 12 |  |
| 3 | ИПР | шт. | 1 |  |
| 4 | Табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 5 | Свирель | шт. | 1 |  |
| 6 | Призма 201 | шт. | 1 |  |
| 2. Бокс № 2 |  |  |  |  |
| № п\п | Наименование установок | Ед. изм | Кол-во |  |
| 1 | Гранит-4 | шт. | 1 |  |
| 2 | Спектрон | шт. | 2 |  |
| 3 | Призма 201 | шт. | 1 |  |
| 4 | Призма 201/2 | шт. | 1 |  |
| 5 | Табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 6 | Свирель | шт. | 1 |  |
| 7 | ИПР | шт. | 1 |  |
| 3. Бокс № 3 |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | Гранит-4 | шт. | 1 |  |
| 2 | Спектрон 204 | шт. | 3 |  |
| 3 | Призма 201 | шт. | 1 |  |
| 4 | Призма 201/2 | шт. | 1 |  |
| 5 | Табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 6 | Свирель | шт. | 1 |  |
| 7 | ИПР | шт. | 1 |  |
| 4. Бокс № 4 |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | Гранит-4 | шт. | 1 |  |
| 2 | Спектрон 204 | шт. | 3 |  |
| 3 | ДИП 41М | шт. | 7 |  |
| 4 | Призма 201 | шт. | 1 |  |
| 5 | Табло "Выход" | шт. | 2 |  |
| 6 | Свирель | шт. | 2 |  |
| 5. Слесарно-токарная мастерская |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. |  |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | Гранит-2 | шт. | 1 |  |
| 2 | ДИП 41М | шт. | 6 |  |
| 3 | ИПР | шт. | 2 |  |
| 4 | Табло "Выход" | шт. | 2 |  |
| 5 | Призма 201 | шт. | 1 |  |
| 6. П/С "Советская" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ВЭРС ПК-4 | шт. | 1 |  |
| 2 | ДИП 41М | шт. | 12 |  |
| 3 | ИПР | шт. | 2 |  |
| 4 | Табло "Выход" | шт. | 3 |  |
| 5 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 6 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 7 | Пульсар | шт. | 2 |  |
| 8 | Свирель | шт. | 2 |  |
| 7. ОПУ П/С "Хвойная" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | "ВЭРС ПК 2" | шт. | 1 |  |
| 2 | ДИП 41М | шт. | 6 |  |
| 3 | Табло "Выход" | шт. | 2 |  |
| 4 | ИПР | шт. | 2 |  |
| 5 | Свирель | шт. | 1 |  |
| 6 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 7 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 8. Складское помещение |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | "ВЭРС ПК 2" | шт. | 1 |  |
| 2 | ИП 101-11 | шт. | 16 |  |
| 3 | Табло "Выход" | шт. | 3 |  |
| 4 | ИПР | шт. | 3 |  |
| 5 | Свирель | шт. | 2 |  |
| 6 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 7 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 9. Вагон-дом П/С "Геологическая" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | "ВЭРС ПК 2" | шт. | 1 |  |
| 2 | ДИП 41М | шт. | 6 |  |
| 3 | Табло "Выход" | шт. | 2 |  |
| 4 | ИПР | шт. | 2 |  |
| 5 | Свирель | шт. | 1 |  |
| 6 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 10. П/С "Самза" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | Панель контроля управления «С2000-М» | шт. | 1 |  |
| 2 | Панель индикации «С2000-БИ» | шт. | 1 |  |
| 3 | ППКОП «Сигнал-10» | шт. | 3 |  |
| 4 | РИП-12 исп.01, источник питания, 12В, 3А | шт. | 2 |  |
| 5 | Аккумулятор 12в 17Аh | шт. | 2 |  |
| 6 | РИП «DR-120-12», источник питания, 12В | шт. | 1 |  |
| 7 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой | шт. | 48 |  |
| 8 | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной | шт. | 8 |  |
| 9 | Световое табло «Выход» 12В | шт. | 10 |  |
| 10 | СЗУ «Маяк-12-КП» 12В | шт. | 4 |  |
| 11 | Уличное СЗУ «Свирель-2» 0-29/3 12В | шт. | 7 |  |
| 12 | УК-ВК 0,2 реле 12В | шт. | 2 |  |
| 11. Вагон-дом П/С "Зеленоборская" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ППКОП "Сигнал-10" | шт. | 1 |  |
| 2 | РИП-12 исп. 01, источник питания, 12В, 3А | шт. | 1 |  |
| 3 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой | шт. | 8 |  |
| 4 | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |  |
| 5 | Световое табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 6 | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В | шт. | 1 |  |
| 7 | Уличное СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В | шт. | 1 |  |
| 12. Административно-бытовой вагончик П/С "Таёжная" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | "ВЭРС- ПК 2" | шт. | 1 |  |
| 2 | ДИП 41М | шт. | 6 |  |
| 3 | Табло "Выход" | шт. | 5 |  |
| 4 | ИПР | шт. | 5 |  |
| 5 | Свирель | шт. | 3 |  |
| 6 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 7 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 13. Здание службы линии (СЛ) |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | Гранит-2 | шт. | 1 |  |
| 2 | Табло "Выход" | шт. | 4 |  |
| 3 | ИПР | шт. | 3 |  |
| 4 | Свирель | шт. | 2 |  |
| 5 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 6 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 7 | Пульсар | шт | 4 |  |
| 14. П/С "Алябьево" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ППКОП "Сигнал-10" | шт. | 1 |  |
| 2 | РИП-12 исп. 01, источник питания, 12В, 3А | шт. | 1 |  |
| 3 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой | шт. | 8 |  |
| 4 | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |  |
| 5 | Световое табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 6 | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В | шт. | 1 |  |
| 7 | Уличное СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В | шт. | 1 |  |
| 15. Столярная мастерская |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | "ВЭРС ПК 2" | шт. | 1 |  |
| 2 | ДИП 41М | шт. | 2 |  |
| 3 | Табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 4 | ИПР | шт. | 1 |  |
| 5 | Свирель | шт. | 1 |  |
| 6 | БИЯ 3С | шт. | 1 |  |
| 16. Вагон охраны |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | Сигнал 20 П SMD | шт. | 1 |  |
| 2 | Табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 3 | ИПР | шт. | 1 |  |
| 4 | Свирель | шт. | 1 |  |
| 5 | Маяк- 12 | шт. | 1 |  |
| 17. Вагон-дом П/С "Мансийская" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. |  |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ППКОП "Сигнал-10" | шт. | 1 |  |
| 2 | РИП-12 исп. 01, источник питания, 12В, 3А | шт. | 1 |  |
| 3 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой | шт. | 8 |  |
| 4 | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |  |
| 5 | Световое табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 6 | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В | шт. | 1 |  |
| 7 | Уличное СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В | шт. | 1 |  |
| 18. Вагон-дом П/С "Лема" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ППКОП "Сигнал-10" | шт. | 1 |  |
| 2 | РИП-12 исп. 01, источник питания, 12В, 3А | шт. | 1 |  |
| 3 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой | шт. | 18 |  |
| 4 | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |  |
| 5 | Световое табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 6 | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В | шт. | 1 |  |
| 7 | Уличное СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В | шт. | 1 |  |
| 19. Служебно-жилой дом П/С Агириш |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ДИП - А | шт. | 4 |  |
| 20. П/С "Яхлинская" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ППКОП "Сигнал-10" | шт. | 1 |  |
| 2 | РИП-12 исп. 01, источник питания, 12В, 3А | шт. | 1 |  |
| 3 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой | шт. | 14 |  |
| 4 | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |  |
| 5 | Световое табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 6 | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В | шт. | 1 |  |
| 7 | Уличное СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В | шт. | 1 |  |
| 21. Служебно-жилой дом П/С "Новокомсомольская" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ДИП - А | шт. | 7 |  |
| 22. Административное здание |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ППКОП «Сигнал 20М» | шт. | 1 |  |
| 2 | С2000-КПБ, Контрольно-пусковой блок | шт. | 1 |  |
| 3 | С200М-пульт контроля и управления АУПС | шт. | 1 |  |
| 4 | РИП-12 RS, источник питания, 12В, 3А | шт. | 1 |  |
| 5 | ИП 212-45, извещатель пожарный дымовой | шт. | 72 |  |
| 6 | ИП-114-5-А2, извещатель пожарный тепловой | шт. | 6 |  |
| 7 | ИП-114-5-А3, извещатель пожарный тепловой | шт. | 6 |  |
| 8 | Извещатели ИПР-ЗСУ | шт. | 5 |  |
| 9 | СЗУ «Маяк-12-КП» | шт. | 6 |  |
| 10 | Устройство сигнальное звуковое СЗУ «Свирель-2» | шт. | 1 |  |
| 11 | Оповещатель световой «Выход» | шт. | 14 |  |
| 12 | Оповещатель световой указатель направления «На лево» | шт. | 2 |  |
| 23. Служебно-жилой дом П/С "Омега" |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ППКОП «Сигнал 10» | шт. | 1 |  |
| 2 | за первый шлейф | шт. | 1 |  |
| 3 | Табло "Выход" | шт. | 4 |  |
| 4 | ИПР | шт. | 3 |  |
| 5 | Свирель | шт. | 2 |  |
| 6 | РИП-12 сип.01, 12В, 3А | шт. | 1 |  |
| 7 | ИП 212-3СУ | шт. | 15 |  |
| 8 | СЗУ «Маяк»-12КП» 12В | шт. | 2 |  |
| 9 | СЗУ «Свирель-2» 0-29/3 12В |  | 1 |  |
| 24. П/С "Комаровская" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ППКОП "Сигнал-10" | шт. | 1 |  |
| 2 | РИП-12 исп. 01, источник питания, 12В, 3А | шт. | 1 |  |
| 3 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой | шт. | 14 |  |
| 4 | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |  |
| 5 | Световое табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 6 | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В | шт. | 1 |  |
| 7 | Уличное СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В | шт. | 1 |  |
| 25. Служебно-жилой дом П/С "Даниловская" |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | ППКОП "Сигнал-10" | шт. | 1 |  |
| 2 | РИП-12 исп. 01, источник питания, 12В, 3А | шт. | 1 |  |
| 3 | ИП 212-3СУ извещатель пожарный дымовой | шт. | 12 |  |
| 4 | ИПР-3СУ извещатель пожарный ручной | шт. | 1 |  |
| 5 | Световое табло "Выход" | шт. | 1 |  |
| 6 | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В | шт. | 1 |  |
| 7 | Уличное СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В | шт. | 1 |  |
| 26. Здание ремонтной базы |  |  |  |  |
| № | Наименование | Ед. | Кол-во |  |
| п\п | установок | изм |  |  |
| 1 | С2000-КПБ, Контрольно-пусковой блок | шт. | 6 |  |
| 2 | РИП-12 исп. 01, источник питания, 12В, 3А | шт. | 2 |  |
| 3 | Аккумулятор SF 12-7 | шт. | 3 |  |
| 4 | Аккумулятор SF 12-17 | шт. | 2 |  |
| 5 | Аккумулятор SF 12-4,5 | шт. | 4 |  |
| 6 | Оповещатель световой «Молния-24» | шт. | 12 |  |
| 7 | СЗУ "Маяк-24-КП" 24В | шт. | 2 |  |
| 8 | КП «Сигнал-20М» | шт. | 1 |  |
| 9 | ИП 212-41М | шт. | 51 |  |
| 10 | ИПР-3СУМ извещатель пожарный ручной | шт. | 10 |  |
| 11 | ИП 103-5/1-А3 ИБ | шт. | 16 |  |
| 12 | СЗУ "Маяк-12-КП" 12В | шт. | 7 |  |
| 13 | Уличное СЗУ "Свирель-2" 0-29/3 12В | шт. | 1 |  |
| 14 | С2000-М пульт контроля и управления с двухстрочным ЖКИ | шт. | 2 |  |
| 15 | Табло "Выход" | шт. | 14 |  |
| 16 | Модуль порошковый "Буран-8СВ" | шт. | 10 |  |
| 17 | Оповещатель световой "Молния-24" | шт. | 11 |  |
| 18 | Светозвуковое устройство "Маяк-24-КП" | шт. | 10 |  |

  - Виды и объемы выполняемых работ.

Техническое обслуживание проводится с целью поддержания работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации путем проведения ТО и исполнительных работ.

Работы по техническому обслуживанию и устранению выявленных дефектов должны проводиться в сроки, устанавливаемые Графиком выполнения работ. Соблюдение периодичности, технологической последовательности и методики выполнения регламентных работ являются обязательными.

Работы производить в соответствии с требованиями на обслуживание, изложенными в технической документации на приборы, используемые в системах.

Выполнять техническое обслуживание систем, должен квалифицированный инженерно-технический персонал с опытом работы не менее 3х лет.

Техническое обслуживание оборудования систем, находящихся на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС, должно производиться с использованием транспорта Подрядчика.

Основными видами периодических работ по ТО являются:

1. Внешний осмотр - контроль технического состояния (работоспособно - неработоспособно, исправно - неисправно) при участии органов чувств и, в случае необходимости, средствами контроля, номенклатура которых установлена соответствующей документацией, т.е. определение технического состояния установок и отдельных технических систем по внешним признакам

2. Проверка работоспособности - определение технического состояния путем контроля выполнения техническими средствами и установкой в целом части или всех свойственных им функций, определенных назначением.

3. Профилактические работы - работы планово-предупредительного характера для поддержания установок в работоспособном состоянии, включающие в себя очистку наружных поверхностей технических систем (ТС), проверку технического состояния их внутреннего монтажа (внутренних поверхностей), очистку, притирку, смазку, подпайку, замену или восстановление элементов ТС, выработавших ресурс или пришедших в негодность.

Неисправности систем, выявленные в процессе проведения работ по ТО должны устраняться немедленно, с предварительным уведомлением Заказчика. Устранение неисправностей производится путем замены и восстановления отдельных составных частей аппаратуры (элементов, узлов, элементов питания) без полной ее разборки, а также выполнением регулировочных работ.

Планово-предупредительный ремонт производится с целью восстановления работоспособного состояния систем в процессе эксплуатации, без предварительного назначения, по результатам контроля технического состояния, проводимого ТО или в результате отказа систем. Обеспечение ремонтных работ материально-техническими ресурсами (запасными частями, отдельными ТС, материалами и т.д.) осуществляется Подрядчиком.

Виды работ при планово-предупредительном ремонте:

- разборка, снятие неисправного элемента, технических средств, узлов, проводок, труб и др. дефектация;

- замена или ремонт (восстановление) неисправных деталей (сборочных единиц);

- чистка, смазка, регулировка;

- сборка, проверка работоспособности;

1.7. Требования к проведению технического обслуживания.

Подрядчик обязан обеспечить безусловное выполнение своим персоналом требований СТО 34.01-27.3-001-2014, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок (Приказ №328н от 24.07.2013) , ПТЭ 2003 г., ПУЭ 2004 г., Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности (утвержден приказом №533 от 12.11.2013г) и действующей в ПАО «Российские сети» нормативно-технической документации.

Подрядчик обязан обеспечить свой персонал средствами защиты от поражения электрическим током, а также всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.

Подрядчик обязан предоставить Заказчику список персонала с указанием групп по электробезопасности и прав при работе в действующих электроустановках. Обо всех изменениях и дополнениях в списках Подрядчик обязан своевременно сообщать Заказчику.

Подрядчик полностью отвечает за квалификацию своего персонала, а также за ее соответствие требованиям, необходимым для работы на объектах Заказчика.

При обслуживании систем руководствоваться следующими нормативными документами:

- СТО 34.01-27.3-001-2014 – Установки противопожарной защиты.

- СТО 34.01-27.3-002-2014 – Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети» и другие нормативные документы, имеющие отношение к требованиям по эксплуатации и техническому обслуживанию систем противопожарной защиты зданий и сооружений.

Для оформления отчетности заводится журнал, в который заносится дата, наименование, результат проведенных работ и подпись лица, производившего ТО.

При изменении технологии выполнения ТО, применение измерительных приборов, генераторов и т.д., не указанных в эксплуатационной документации, подрядчик обязан согласовать работы по техническому обслуживанию с Заказчиком.

Неисправность, возникшая после проведения технического обслуживания, устраняется за счет Подрядчика.

Все дополнительные работы согласовываются с Заказчиком.

При выявлении неисправностей или аварийных ситуаций в системах противопожарной защиты Подрядчик обязан немедленно информировать Заказчика.

Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своим персоналом Правил внутреннего трудового распорядка Заказчика.

Перечень работ по техническому обслуживанию:

| №п/п |  | Наименование работ |  | Периодичность выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр установки (состояние установки) |  | 1 раза в месяц |  |
| 2 | Внутренний осмотр установки (состояние деталей, разъемов, проводки) |  | 1 раза в месяц |  |
| 3 | Проверка эл. параметров аппаратуры (U пит. 1 ш.с.) |  | 1 раз в месяц |  |
| 4 | Проверка работоспособности установки (в том числе перехода с основного питания на резервное) |  | 1 раз в месяц |  |
| 5 | Измерение сопротивления (заземления) системы в целом. |  | 1 раз в год |  |
| 6 | Удаление пыли и загрязнения с поверхностей устройств |  | По мере возникновения |  |
| 7 | Устранение неисправностей |  | По мере возникновения |  |

1.8. Требования к ведению документации.

После заключения договора Подрядчик должен заполнить и вести следующую документацию:

– "Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматической, пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре " (Приложение 1) – на каждую систему;

– "Журнал учета вызова" (Приложение 2).

– Распорядительные документы о назначении лиц, ответственных за техническое обслуживание и ремонты.

1.9.  Подрядчик, независимо от формы поступившего от Заказчика вызова, должен регистрироваться в "Журнале учета вызова".

-Все проведенные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, в т.ч. и по контролю качества, должны фиксироваться в "Журнале регистрации работ по ТО и Р", один экземпляр которого должен храниться у Заказчика, другой - у Подрядчика.

- Записи в обоих журналах должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя Подрядчика и ответственного лица Заказчика.

Описание периодических работ допускается заменять ссылкой на график проведения ТО и ППР.

Записи должны заканчиваться текстом: "Установка (установки) сдана (сданы) Заказчику в работоспособном состоянии в дальнейшую эксплуатацию в автоматическом режиме".

-. В "Журнале регистрации работ по ТО и Р" должно также фиксироваться проведение инструктажа по технике безопасности персонала Подрядчика ответственным лицом Заказчика.

- Страницы журнала должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатями Исполнителя и Заказчика.

- В случае отключения Заказчиком части или всей установки, связанного с ремонтом защищаемых помещений, наличием дефектов, устранение которых находится за пределами возможностей Подрядчика, Подрядчик временно прекращает работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту, о чем делается запись в "Журнале регистрации работ по ТО и Р" и уведомляются местные органы ГПН.

- Расчеты за выполненные работы проводятся на основании "Журнала регистрации работ по ТО и Р".

1.10. Приложения к техническому заданию

1.10.1 Приложение № 1 -  Журнал регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту автоматической, пожарной сигнализации, систем оповещения и эвакуации при пожаре;

1.10.2. Приложение № 2 -  Журнал учета вызова»;

1.10.3. Приложение № 3 - Перечень оборудования и средств измерений для осуществления деятельности в области пожарной безопасности.

Приложение № 1 к Техническому заданию на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту систем пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС.

Первый лист журнала

___________________________________________________________________________

Предприятие-Исполнитель

___________________________________________________________________________

участок, цех

Журнал № _____

регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту

пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре на объектах

филиала  АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС.

_____________________________________________________________________________

наименование объекта

Начат " ___" ____________________ 20 ___ г.

Окончен " ___" ___________________ 20 ___ г.

Второй лист журнала

1. Наименование объекта и его местонахождение (адрес, телефон) ________________

___________________________________________________________________________

2. Перечень установок ____________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

3. Номер договора, дата его заключения _____________________________________________

4. Годовая стоимость работ _______________________________________________________

5. Банковские реквизиты Заказчика _________________________________________________

6. Банковские реквизиты Исполнителя ______________________________________________

7. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию установки (установок) и образец его подписи __________________

8. Номер и дата приказа, которым назначено ответственное лицо Заказчика за эксплуатацию установки (установок) _____________________________

9. Должность, фамилия, имя, отчество лиц Исполнителя, осуществляющих техническое обслуживание _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

Примечание: В журнале пронумеровано и прошнуровано _____________ листов

Третий лист журнала

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика

| Дата проведения инструктажа | №№ или наименование инструкции (правил) по ТБ | Должность, ФИО и роспись лица, проводящего инструктаж | Профессия, ФИО, роспись исполнителя работ по ТО и Р |
| --- | --- | --- | --- |

Последующие листы журнала

| Дата выполнения работ | Тип установок, ТС, узлов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица Заказчика, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 2 к Техническому заданию на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС.

Форма обложки журнала

__________________________________

предприятие-исполнитель работ

__________________________________

цех

__________________________________

участок

город _____________________________

Журнал учета вызовов

Начат ____________________________

число, месяц, год

Окончен __________________________

число, месяц, год

Форма листов журнала

| №№ п/п | Дата и время поступления | Должность, Ф.И.О. лица, сделавшего вызов, его служебный телефон | Наименование объекта, его адрес | Тип установки | Причина вызова | Ф.И.О. исполнителя | Причина отказа и принятые меры по его устранению | Дата и время окончания работ по вызову |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Приложение № 3 к Техническому заданию на выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации при пожаре на объектах филиала АО «Тюменьэнерго» Урайские ЭС.

ПЕРЕЧЕНЬ

оборудования и средств измерений для осуществления деятельности

в области пожарной безопасности

| Вид деятельности | Наименование | Руководящие документы | Измеряемые параметры /выполняемые функции |
| --- | --- | --- | --- |
| Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | Люксметр | п.12.43, 12.55 НПБ 88-2001* п. 13.13 СП 5.13130.2009 Пособие к РД 78.145-93 | Измерение освещенности |
|  | Магазин сопротивления измерительный | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | Многозначное измерение электрического сопротивления |
|  | Вольтметр | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | измерение напряжения |
|  | Осциллограф | Прил. № 15 Пособия к РД 78.145-93 | Регистрация измерение параметров и наблюдение электрических сигналов |
|  | Мегаомметр | п.10.2 НПБ 75-98 | Измерение сопротивления изоляции и больших значений сопротивления, генерация высокого напряжения |
|  | Омметр | п.10.2 НПБ 75-98 | Измерение сопротивлений |
|  | Амперметр | Раздел V п.14 НПБ 87-2001 п. 9.12 По ГОСТ Р 51052-2002 | Измерение силы тока |
|  | Источник питания MPS-3005L-1 | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 |  |
|  | Прибор электроизмерительный Ц4352-М1 | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 | Измерение напряжения |
|  | Секундомер | п. 12.1.6, 12.12.7 НПБ 75-98 | Измерение интервалов времени |
|  | Автотрансформатор | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Плавное регулирование напряжения (в т.ч. под нагрузкой) |
|  | Ксеноновый источник света | п. 12.55 НПБ 88-2001* п.10.2.9НПБ 75-98 | бесконтактное срабатывание извещателей |
|  | Термометр ртутный | ГОСТ 13646-68 | Измерение температуры воздуха |
|  | Шумомер |  | Измерение уровня шума (громкости звука) |
|  | Частотомер | Приложение 15 Пособия к РД 78.145-93 | Измерение частоты сигналов |

| Исполнитель __________________________________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. | Заказчик __________________________________________ (наименование должности) ___________________ /________________/ (подпись) (Ф.И.О.) М.П. |
| --- | --- |

Заместитель главного инженера –

начальник СПБиПК 							                         В.С. Ребриков