Технические требования к оборудованию, изделиям и материалам ВЛ 110 кВ

| № п/п | Наименование параметра | Технические характеристики, предусмотренные проектной документацией | Предлагается участником конкурса |
| --- | --- | --- | --- |
| Опоры |  |  |  |
| 1 | Типы анкерно-угловых опор ВЛ 110 кВ | 1У110-3, 1У110-3+5, 1У110-3+10, 1У110-3+15, УС110-3+Р10, УС110-3+5+Р10 |  |
| 2 | Типовой проект анкерно-угловой опоры | 3.407.2-170; 3079тм; 5736тм |  |
| 3 | Типы промежуточных опор ВЛ 110 кВ | ПС110-9Впг, П150-1В+4 |  |
| 4 | Типовой проект промежуточных опор ВЛ 110 кВ | 11520тм-т1 |  |
| 5 | Завод изготовитель | * |  |
| 6 | Марка стали | С345 по ГОСТ 27772 |  |
| 7 | Защита от коррозии металлоконструкций опор | В заводских условиях горячее цинкование |  |
| 8 | Дополнительные требования | Выполнить керновку болтов опоры на глубину не менее 5 мм, на высоту 5 м от основания с последующим восстановлением антикоррозийного покрытия. Приварка гаек и болтов к телу опоры не допускается |  |
| 9 | Защита от коррозии метизов | Горячее цинкование |  |
| Фундаменты |  |  |  |
| 1 | Тип фундамента для анкерно-угловых опор ВЛ 110 кВ | Фундаменты из ж/б свай. Марка фундамента Ф2.35-2-24-8, Ф2.35-2-24-10; Ф4.35-2-24/20-8, Ф4.35-2-24/20-10 Марка ж/б свай С35.8-1, С35.10-1 и С35.12-1 По верху сваи соединены металлическими балками типов Б35-2-24 и Б35-20 с подкладками М48 и М49 |  |
| 2 | Типовой проект фундамента для анкерно-угловых опор ВЛ 110 кВ | 3.407.9-146 3.407.9-158 |  |
| 3 | Тип фундамента для промежуточных опор ВЛ 110 кВ | Фундаменты из ж/б свай Марка фундаментов Ф2.35-2-24-8, Ф2.35-2-24-10; Ф4.35-2-24/20-8, Ф4.35-2-24/20-10 Марка ж/б свай С35.8-1 С35.10-1 По верху сваи соединены металлическими балками типов Б35-2-24 и Б35-20 с подкладками М48 и М49 |  |
| 4 | Типовой проект фундамента для анкерно-угловых опор ВЛ 110 кВ | 3.407.9-146 вып.3; 3.407.9-158 вып.3 |  |
| 5 | Завод изготовитель | * |  |

| 6 | Дополнительные требования | Для снижения касательных сил морозного пучения в слабо и среднепучинистых грунтах предусмотреть покрытие боковых поверхностей железобетонных свай двумя слоями кремний органической эмали КО-174 и БАМ-4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Провод |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Марка провода | АС 185/29 |  |  |  |  |
| 2 | ГОСТ (ТУ) | 839-80 |  |  |  |  |
| 3 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| 4 | Конструкция фазы | 1 х АС 185/29 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое напряжение при наибольшей нагрузке и низшей температуре, Н/мм2 | 135,0 |  |  |  |  |
| 6 | Допустимое напряжение при среднегодовой температуре, Н/мм2 | 90,0 |  |  |  |  |
| 7 | Способ монтажа провода и грозозащитного троса | Под тяжением |  |  |  |  |
| Грозозащитные тросы |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Марка грозозащитного троса | МЗ-9,2-В-ОЖ-Н-Р-1970 |  |  |  |  |
| 2 | ГОСТ (ТУ) | СТО 71915393- ТУ 062-2008 |  |  |  |  |
| 3 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| 4 | Допустимое напряжение при наибольшей нагрузке и низшей температуре, Н/мм2 | 450,0 |  |  |  |  |
| 5 | Допустимое напряжение при среднегодовой температуре, Н/мм2 | 315,0 |  |  |  |  |
| Линейная изоляция |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Конструкция поддерживающей гирлянды на провод и обводки шлейфа | 1х6хПС70 И+2хU120AD |  |  |  |  |
| 2 | Конструкция натяжной одноцепной гирлянды провода | 1х9хПС70 И |  |  |  |  |
| 3 | Конструкция натяжной двухцепной гирлянды провода | 2х9хПС70 И |  |  |  |  |
| 4 | Подвеска изоляторов должна иметь защитный экран | - |  |  |  |  |
| 5 | ГОСТ, ТУ | 6490-93 |  |  |  |  |
| 6 | Степень загрязнения согласно ПУЭ 7 издания | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Длина пути утечки 1 степени загрязнения, см/кВ | 1,6 |  |  |  |  |
| 8 | Конструкция натяжной гирлянды троса | 1хПС70И |  |  |  |  |
| 4 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| 9 | Конструкция подвесной гирлянды троса | неизолированная |  |  |  |  |
| Линейная арматура |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тип поддерживающей арматуры | спиральная |  |  |  |  |
| 2 | Поддерживающие зажимы | ПС-18, 8П-11 с лодочкой Л-26 |  |  |  |  |
| 3 | ГОСТ, ТУ | 3449-091-27560230-06 |  |  |  |  |
| 4 | Поддерживающие зажимы на трос | ПС-9,2П-01 с лодочкой Л-18 |  |  |  |  |
| 5 | ГОСТ, ТУ | 3449-091-27560230-06 |  |  |  |  |
| 6 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| 7 | Тип натяжной арматуры | спиральная |  |  |  |  |
| 8 | Натяжные зажимы провода | НС-18,8-02 с коушем К-120 |  |  |  |  |
| 9 | ГОСТ, ТУ | 3449-002-27560230-06 |  |  |  |  |
| 10 | Натяжные зажимы троса | НС-9,2П-02(110)-МЗ с коушем К-70 |  |  |  |  |
| 11 | ГОСТ, ТУ | 3449-002-27560230-06 |  |  |  |  |
| 12 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| 13 | Тип соединительной арматуры в пролете | спиральная |  |  |  |  |
| 14 | Соединительные зажимы на провод | СС-18,8-11 |  |  |  |  |
| 15 | ГОСТ, ТУ | 3449-031-27560230-06 |  |  |  |  |
| 16 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| 17 | Соединительные зажимы на трос | СС-9,2-01-МЗ |  |  |  |  |
| 18 | ГОСТ, ТУ | 3449-031-27560230-06 |  |  |  |  |
| 19 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| 20 | Тип соединительной арматуры в шлейфе | спиральная |  |  |  |  |
| 21 | Соединительные зажимы | ШС-18,8-01 |  |  |  |  |
| 22 | ГОСТ, ТУ | 3449-036-27560230-06 |  |  |  |  |
| 23 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| 24 | Защитная арматура | Устройство защиты от птиц ЗП-АП2 |  |  |  |  |
| 25 | Тип внутрифазной распорки | - |  |  |  |  |
| 26 | ГОСТ, ТУ | - |  |  |  |  |
| 27 | Тип междуфазной распорки | - |  |  |  |  |
| 28 | ГОСТ, ТУ | - |  |  |  |  |
| 29 | Гасители вибрации для провода | ГВ-5534-02М |  |  |  |  |
| 30 | ГОСТ, ТУ | 3449-081-27560230-06 |  |  |  |  |
| 31 | Гасители вибрации для тросов | ГВ-4443-02М |  |  |  |  |
| 32 | ГОСТ, ТУ | 3449-081-27560230-06 |  |  |  |  |
| 33 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| 34 | Гасители вибрации для ОКСН | - |  |  |  |  |
| 35 | ГОСТ, ТУ | - |  |  |  |  |
| 36 | Завод изготовитель | * |  |  |  |  |
| Заземляющие устройства |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Способ заземления грозозащитного троса по всей длине | Глухое заземление |  |  |  |  |
| 2 | Способ заземления опор (естественное/искусственное) | искусственное |  |  |  |  |
| 3 | Диаметр стали для искусственного заземления, мм | 18 |  |  |  |  |
| 4 | Способ защиты заземлителя от коррозии | Горячее оцинкование заземлителей. Гидроизоляция спусков к заземлителям выполняется холодным цинкованием (покрытием цинконаполненной смесью ЦИНОЛ-АЛПОЛ) на длину 0,2 м в обе стороны от границы раздела слоев с различной воздухопроницаемостью (на границе воздух-земля). АЛПОЛ -1 слой, ЦИНОЛ – 2 слоя, общая толщина покрытия 120-140 мкм |  |  |  |  |
| Защита от расхищения металлоконструкций |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Требования к защите от расхищения металлоконструкций ВЛ (требуется, не требуется, описание способа) | Керновка болтов опоры на глубину не менее 5 мм, на высоту 5 м от основания с последующим восстановлением антикоррозийного покрытия. Приварка гаек и болтов опоры к телу опоры не допускается |  |  |  |  |

[Возможно добавление прочих технических характеристик]

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена