# Запрос цен (объявление о покупке) № 421242. Открытый запрос цен на приобретение конденсаторов связи и... Запрос успешно отправлен Приём предложений завершается 20.10.2014 в 09:00 по московскому времени (через 4 суток, 6 минут и 11 секунд)(завершён) Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! . Извещение Запросы разъяснений - 2 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 17 Дополнительные поля предложений. Вопрос: [Исправить ответ]; Чекунков Роман Сергеевич (ЗАО НПП "ЭИС") 15.10.2014 15:21. Выгружено 16.10.2014 08:52 Добрый день! В конкурсной документации представлено техническое задание, в том числе на ВЧ-заградители ВЗ-630-0,5 УХЛ1 - 3 шт. Из вышеуказанного технического задания неясно, какие ВЧ-заградители требуются: - ВЗ-630-0,5 УХЛ1 в стандартном исполнении (Номинальный кратковременный ток 16 кА , Ударный ток КЗ 41 кА) либо - ВЗ-630-0,5 УХЛ1 в исполнении "МЭК 2"- с улучшенными характеристиками по току (Номинальный кратковременный ток 20 кА , Ударный ток КЗ 51 кА). Конденсаторы связи СМАПВ-110/V3-6,4 УХЛ1 требуются "с неармированной покрышкой", что невозможно, т.к. буква "А" в маркировке обозначает армированную покрышку конденсатора. Возможно, требуются конденсаторы связи СМПВ-110/V3-6,4 УХЛ1? Прошу Вас уточнить требуемые характеристики вышеуказанного оборудования.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 16.10.2014 08:52. Добрый день! Необходимы ВЗ-630-0,5 УХЛ1 в исполнении "МЭК 2"- с улучшенными характеристиками по току (Номинальный кратковременный ток 20 кА , Ударный ток КЗ 51 кА). Подгружен опросный лист . В техническом задании допущена ошибка. Требуется конденсатор связи СМПВ-110/V3-6,4 УХЛ1 , с неармированной крышкой , а не СМАПВ-110/V3-6,4 УХЛ1. Скачать файл Опросный лист на ВЧ-заградители.pdf (782 Кб).