УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель

генерального директора -

главный инженер АО «Тюменьэнерго»

_____________________А.А. Брагин

«_____»____________________ 2017 г.

Техническое задание

на выполнение работ по модернизации систем ТМ с реализацией функции электромагнитной блокировки (ЭМБ) на ПС филиалов АО «Тюменьэнерго»

(Тюменские РС (Тюменское ТПО), Урайские ЭС, Нефтеюганские ЭС и Энергокомплекс).

1.	Основание для выполнения работ

- Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго»

2. Характер (вид) работ:

2.1.  Реконструкция.

3. Объекты модернизации

| № | Наименование энергообъектов | Филиал АО «Тюменьэнерго» | Год проведения модернизации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПП 110кВ Караганда | Тюменское ТПО Тюменские РС | 2017 |
| 2 | ПС 110кВ Кыштырла | Тюменское ТПО Тюменские РС | 2017 |
| 3 | ПС 110кВ Винзили | Тюменское ТПО Тюменские РС | 2018 |
| 4 | ПС 110кВ Пышминская | Тюменское ТПО Тюменские РС | 2018 |
| 5 | ПС 110кВ Плетенево | Тюменское ТПО Тюменские РС | 2018 |
| 6 | ПС 110кВ Лазаревская | Урайские ЭС | 2018 |
| 7 | ПС 110кВ Рафайлово | Тюменское ТПО Тюменские РС | 2019 |
| 8 | ПС 110кВ Онохино | Тюменское ТПО Тюменские РС | 2019 |
| 9 | ПС 110кВ ЛПХ | Нефтеюганские ЭС | 2019 |
| 10 | ПС 110кВ КНС-20 | Нефтеюганские ЭС | 2019 |
| 11 | ПС 110кВ Игрим | Энергокомплекс | 2019 |

4. Объём выполняемых работ

- Работы по реконструкции системы телемеханики с реализацией функции электромагнитной блокировки на ПС 110 кВ АО «Тюменьэнерго» необходимо выполнить в полном объеме и в соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и правилами.

| № | Наименование энергообъектов | Шифр тома проектной документации |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПП 110кВ Караганда | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ2 |
| 2 | ПС 110кВ Кыштырла | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ3 |
| 3 | ПС 110кВ Винзили | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ4 |
| 4 | ПС 110кВ Пышминская | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ5 |
| 5 | ПС 110кВ Плетенево | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ1 |
| 6 | ПС 110кВ Лазаревская | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ30 |
| 7 | ПС 110кВ Рафайлово | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ6 |
| 8 | ПС 110кВ Онохино | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ7 |
| 9 | ПС 110кВ ЛПХ | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ31 |
| 10 | ПС 110кВ КНС-20 | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ32 |
| 11 | ПС 110кВ Игрим | 2016-ТЭ/ВРТ-25/3-138-000-ТМ29 |

- Шкафы телемеханики поставляются на объекты предварительно налаженные, с готовой конфигурацией.

- Система ТМ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- сбор данных ТИ, ТС и обработку данных телеметрии КП;

- передача данных телеметрии на верхний уровень АСДУ по нескольким каналам по протоколам TCP/IP-Modbus, МЭК-870-5-101/104 с гарантированным временем доставки данных 1-2;

- сбор измерительной информации от многофункциональных цифровых измерительных преобразователей;

- самодиагностика работы модулей системы;

- привязка параметров ТС, ТИ к меткам времени, архивирование, визуализацию параметров телеметрии системы на объекте;

- спорадическая передача параметров ТС, ТИ, возможность задания апертуры для каждого телеизмерения;

- дистанционное телеуправление выключателями нагрузки подстанции;

- дистанционное телерегулирование положением РПН трансформаторов;

- логический анализ текущего состояния выключателей, разъединителей и заземляющих ножей и выдача команд управления электромагнитными замками по заданным алгоритмам в схеме управления электромагнитной блокировкой разъединителей.

- Подсистема управления блокировкой разъединителей обеспечивает сбор информации о состоянии положения выключателей, разъединителей и заземляющих ножей, их логическую обработку на предмет соблюдения необходимых условий для выдачи команды телеуправления на включение цепи питания 220 В электромагнитных замков (ЭМЗ) приводов КА и подачу питания на соответствующий электромагнитный замок привода через выходные реле управления.

- Все оборудование СТМ, размещаемое на ОРУ-110(35) и КРУН размещается в шкафах со степенью защиты IP65 по ГОСТ 14254-98 (МЭК 529-89) с исполнением для использования в зонах крайнего севера. Для шкафов, размещаемых на ОРУ предусматривается подогрев.

- Выполнить монтажные и пусконаладочные работы в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации на каждой подстанции:

    - Монтажные работы:

    - монтаж на территории ОРУ 110, 35 кВ дополнительных железобетонных и металлических лотков;

    - установка шкафов ШПК на существующие или вновь устанавливаемые конструкции;

    - демонтаж существующего оборудования ТМ;

    - установка в ОПУ (КРУН) шкафов телемеханики;

    - монтаж МИП в ОПУ, ЗРУ-6 на панелях, в шкафах;

    - прокладка вторичных цепей;

    - монтаж дополнительных цепей для сбора информации от цепей ТС;

    - монтаж цепей для ЭМБ и ТУ;

    - электрическая проверка и регулировка оборудования.

- Пусконаладочные работы:

    - ПНР системы;

    - настройка каналов связи;

    - настройка системы контроля и управления, конфигурация и настройка сетевых компонентов;

    - настройка системы контроля и управления, программирование контроллера ТМ для выполнения алгоритма работы ЭМБ и отладка его работы;

    - наладка (настройка) верхнего уровня системы (описание новых параметров в сервере ОИК, привязка параметров на мнемосхеме) на диспетчерских пунктах.\

- Выполнить поставку и передачу ЗИП в филиалы АО «Тюменьэнерго» в соответствии с требованиями рабочей документации.

5.  Поставка оборудования и материалов

  - В процессе выполнения работ на объекте Подрядчик самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов (включая аварийный запас), необходимых для строительства объекта, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям, входящим в комплект проектной (рабочей) документации.

  - Используемые материалы, конструкции, изделия и оборудование, устанавливаемое на объекте, должны быть новыми, раннее не используемыми и не восстановленными, соответствовать проекту, иметь сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

6. Требования к выполнению работ

- Реконструкция выполняется в условиях действующих подстанций 110/35/6 кВ без полного погашения подстанции в стеснённых условиях вблизи оборудования, находящегося под рабочим напряжением.

- Разработать и согласовать с заказчиком детальный сетевой график производства работ.

- Работы необходимо выполнять в объеме и в соответствии с утвержденной заказчиком проектно-сметной документацией.

- При производстве работ руководствоваться «Регламентом допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах АО «Тюменьэнерго».

- Пред началом производства работ на объекте Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком проекты производства работ.

- Пред началом производства работ на объекте Подрядчик обязан обеспечить получения положительного Заключения по проверке готовности строительной подрядной организации к выполнению работ по строительству, реконструкции, техперевооружению и капитальному ремонту на объектах АО «Тюменьэнерго».

- При выполнении объема работ на объекте персонал подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, законодательство РФ по охране окружающей среды, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на предприятии заказчика.

- Пусконаладочные испытания должны производиться в соответствии с программой испытаний и методикой испытаний, согласованной с Заказчиком.

- Необходимо обеспечить соблюдение персоналом Подрядчика Правил внутреннего трудового распорядка, ПТЭ, ПУЭ, ОТ и противопожарной безопасности при производстве работ.

- Представитель Подрядчика должен немедленно извещать Представителя Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих надежности и качеству результатов выполнения работ, либо создающих невозможность завершения их в срок, а также в случае обнаружения непригодности или недоброкачественности предоставленных Заказчиком материалов, технической документации, а также приостановить работы, до получения от него письменных указаний;

- В связи с внедрением в АО «Тюменьэнерго» интегрированной системы менеджмента ознакомить свой персонал, а также свои подрядные организации с Памяткой для ознакомления с системой экологических аспектов, рисков в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда в АО «Тюменьэнерго» персонала АО «Тюменьэнерго», подрядных и других организаций, при выполнении работ на оборудовании Компании, в том числе с привлечением механизмов.

- Принимать все разумные и необходимые в соответствии с законодательством Российской Федерации меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами). Следить за тем, чтобы выбросы в воздух, поверхностные стоки и отводимые со строительной площадки сточные воды не превышали показателей, установленных законодательством Российской Федерации.

- Работы должны проводиться в соответствии с положениями и требованиями действующей нормативно-технической, технологической и организационно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров.

- При проведении работ должны быть соблюдены требования законодательства по охране и рациональному использованию земельного участка. На основании данных по количеству персонала, периода работы определить места временного хранения отходов строительства и представить информацию о предполагаемых местах размещения отходов организациям, имеющим соответствующие лицензии.

- При выполнении объема работ на объекте персонал Подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, законодательство РФ по охране окружающей среды, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на предприятии Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

- Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятии Заказчика.

- На все вновь устанавливаемое оборудование Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические паспорта и заверенные копии сертификатов соответствия. На применяемые материалы- заверенные копии сертификатов соответствия.

- Производство пуско-наладочных работ на устройствах телемеханики производить с использованием современных испытательных устройств. Приборы должны быть фабричного изготовления и иметь государственные свидетельства о поверке и калибровке действующие на момент использования Применение не поверенных приборов, а также проверочных устройств кустарного изготовления не допускается.

- При внесении изменений в проектную документацию (применение оборудования аналога) системы ТМ с реализацией функции электромагнитной блокировки должны соответствовать:

- требованиям к обеспечению информационной безопасности, приведенные в разделе 7;

- Стандарту организации ПАО «Россети» Программно-технические комплексы подстанций 35-110 (150) кв. Общие технические требования (СТО 34.01-6.1-002-2016);

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» (утв. Советом Директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252).

7. Требования к обеспечению информационной безопасности при выполнении работ по модернизации систем ТМ.

  - Базовые требования

Требования настоящего раздела должны применяться на всех объектах защиты:

- в случае наличия парольной защиты доступа, все пароли по умолчанию должны быть изменены;

- парольная политика к объектам защиты должна соответствовать установленным требованиям в Обществе;

- доступ персонала вне зависимости от объекта защиты должен быть персонализирован, необходимо исключить (при наличии технической возможности) возможность доступа к объектам защиты под одной учетной записью (одним паролем) для различных работников с разграничением прав доступа;

- встроенные учетные записи на всех компонентах объектов защиты должны быть отключены (при наличии возможности);

- высший приоритет применения на объектах защиты должны иметь механизмы доступа с применением многофакторной аутентификации;

- незадействованный функционал и компоненты объектов защиты должны быть отключены (при наличии возможности);

- на всех объектах защиты и их компонентах, должны быть включены и настроены функции регистрации событий безопасности с передачей на специально выделенный сервер сбора информации подсистемы мониторинга информационной безопасности (при наличии технической возможности);

- по всем компонентам объектов защиты должны быть установлены процедуры обновлений безопасности.

  - Требования к ИТС

    - Должен быть организован периметр технологического сегмента ИТС Объекта. Организация сетевого периметра ИТС Объекта должна быть обеспечена посредством межсетевых экранов при наличии технической возможности.

    - В случае отсутствия межсетевых экранов, временно должны использоваться встроенные функции разграничения сетевого доступа на доступном телекоммуникационном оборудовании.

    - Физическое соединение технологического сегмента ИТС Объекта с остальной ИТС Объекта, при ее наличии, должно обеспечиваться только через устройство, реализующее функции межсетевого экранирования.

    - Все АС, включая АСТУ, должны быть выделены в отдельный технологический сегмент на каждом уровне иерархии структуры компании, каждая система в свой сегмент (при наличии технической возможности без нанесения ущерба технологическому процессу).

    - Выделение сегментов должно обеспечиваться посредством одновременного применения следующих технологий и методов в порядке эффективности защиты (при наличии такой возможности):

- физическое выделение посредством организации сегментов за счет выделенных коммутирующих устройств, подключаемых только к межсетевым экранам (наиболее защищенный вариант);

- с применением средств криптографической защиты доступа к сети и защиты трафика (VPN) при условии, что указанные средства в сегменте образуются посредством установки специализированного ПО на каждом из конечных узлов (серверов, АРМ);

VLAN;

VRF.

    - На каждом из Объектов в ИТС должны быть выделены сегменты управления:

- сегмент управления ИТС (имеет доступ персонал, осуществляющий функции управления ИТС);

- сегмент управления АСТУ (имеет доступ персонал, осуществляющий функции управления АСТУ);

- сегмент управления подсистемами ИБ (при их наличии);

- сегмент оперативного управления Объектом (имеет доступ персонал, осуществляющий оперативное управление оборудованием Объекта).

    - В случае совмещения функций администраторами технических средств допускается объединение сегментов управления.

    - Не допускается совмещение функций управления ИБ, с другими уровнями управления.

    - Доступ к технологическому сегменту ИТС и другим входящим в него сегментам АС должен осуществляться только из сегмента оперативного управления.

    - Взаимодействие сегментов должно ограничиваться следующими правилами:

- сетевой доступ к сегментам управления из других сегментов запрещен;

- взаимодействие между сегментами должно происходить исключительно через средства межсетевого экранирования;

    - взаимодействие между сегментами автоматизированных систем должно обеспечиваться, в случае необходимости, только посредством выделения специализированных выделенных «буферных» сегментов.

    - Правила на межсетевых экранах должны быть максимально детализированными, включая указание адресов назначения и источника, портов назначения и источника.

    - Для взаимодействия с внешними сетями и АС должны создаваться «демилитаризованные» зоны – сегменты сети, которые обслуживают внешние сетевые запросы и соединения и из которых исключена возможность инициации соединений во внутренние сегменты сети Объекта. При этом «демилитаризованные» зоны должны быть выделены физически на канальном уровне (при наличии технической возможности без нанесения ущерба технологическому процессу).

    - Служебные протоколы оборудования, образующего ИТС, должны быть доступны только из сегмента управления ИТС.

    - Должны быть отключены неиспользуемые и небезопасные (передающие информацию по сети в открытом, незашифрованном виде) протоколы и сервисы на сетевом оборудовании.

    - Неиспользуемые порты на коммутационном оборудовании должны быть отключены на логическом и физическом уровне.

    - Доступ на уровне ИТС должен осуществляться с применением протоколов 802.1х и фильтрации MAC адресов.

    - Устройства беспроводной связи должны находиться физически и логически за организованным периметром ИТС Объекта. Использование беспроводной связи для передачи технологических данных, в т.ч. управляющих команд, на Объектах запрещено, за исключением защищенных и контролируемых, а также согласованных с Управлением безопасности АО «Тюменьэнерго» устройств.

    - Технологические протоколы необходимо организационными мерами строго изолировать от несанкционированного внешнего воздействия на них. При недостаточности организационных мер принимаются технические меры.

    - На сетевом оборудовании должны быть включены функции, защищающие от подмены сетевых адресов, и меры защиты от внедрения ложной маршрутной информации в протоколы маршрутизации.

    - Должен быть включен сбор событий на уровне трафика в сети и передаваться на сервер подсистемы мониторинга информационной безопасности для контроля легитимности сетевых соединений.

  - Требования к АС

    - Каждая АС должна быть изолирована от других АС на уровне сетевого взаимодействия. При необходимости взаимодействия с другими АС, взаимодействие должно быть обеспечено методами, исключающими возможность его использования в деструктивных целях для обоих АС.

    - При необходимости сбора информации с АС, указанные АС должны позволять передавать информацию посредством отправки технологической и другой информации инициируя соединения самостоятельно (по примеру протокола Syslog). Методы в виде опроса сервисов, баз данных систем должны быть исключены (при наличии технической возможности без нанесения ущерба технологическому процессу).

    - Должны обеспечиваться проверки вводимой и передаваемой на вход в АС информации.

    - Должно обеспечиваться резервирование конфигураций и баз данных АС.

    - Все применяемые АС должны иметь актуальную и доступную проектную и эксплуатационную документацию.

    - В целевом исполнении АС должны иметь механизмы электронной подписи и криптографической защиты информации, а также должны обладать процедурами двойного контроля или паритета ответственности, когда выполнение критических действий невозможно выполнить одновременно одним лицом.

    - Прямой сетевой доступ к базам данных АС должен быть исключен.

    - Территориально распределенные АС, с выведенным функционалом по управлению на централизованное удаленное управление в частности АСТУ, должны позволять осуществлять перевод управления на нижний (местный, Объектовый уровень). Функция отключения указанного внешнего управления должна гарантировать исключение возможности включения удаленного управления извне.

    - При выполнении оперативного контроля (мониторинга) защищенности АС необходимо обеспечить контроль за всеми ее компонентами на каждом конкретном Объекте (уровень системного программного обеспечения, уровень прикладного ПО, уровень баз данных).

    - Требования к АРМ и серверам

    - На серверах АС и АРМ в обязательном порядке должны быть установлены средства антивирусной защиты с актуальными обновлениями (при наличии технической возможности без нанесения ущерба технологическому процессу).

    - Должна быть исключена возможность использования внешних устройств беспроводной связи на серверах и АРМ (блокировка необходимых портов как физически, так и логически).

    - Корпуса серверов и АРМ должны быть опечатаны номерными саморазрушающимися опечатывающими устройствами с логотипом АО «Тюменьэнерго» исключающими возможность открытия системного блока без разрушения. Учет опечатывающих устройств осуществляется ДКиТ АСУ в ИС Service Desk, сотрудники ПБ обязаны проверять наличие опечатывающих устройств.

    - Подключение внешних устройств хранения данных по умолчанию запрещено, исключение – потребность технологического бизнес-процесса и только на ограниченное время. Также в исключительных случаях могут применяться зарегистрированные носители по согласованию с Ответственным ИБ или СИБ.

    - Должны быть включены пароли на доступ к встроенному ПО (BIOS, UEFI, сервисы управления) серверов и АРМ.

    - Должен применяться только необходимый для выполнения производственных задач состав ПО на АРМ и серверах в соответствии с заполненным в паспорте безопасности. При наличии возможности, на АРМ и серверах должна быть реализована политика белых списков в отношении используемого ПО.

    - В целом организация доступа к АРМ и серверам должна обеспечиваться посредством средств многофакторной аутентификации.

    - Подключение к сети Интернет АРМ, с которых осуществляется выполнение управляющих (критических) операций (пример: управление выключателями, другие варианты телеуправления технологическими объектами), должно быть запрещено.

    - Хранение парольной информации на серверах и АРМ запрещено. Должен производиться контроль за хранением и передачей парольной информации. В случае выявления инцидентов или компрометации парольной информации должны быть инициированы проверки целостности скомпрометированных узлов и незамедлительная замена парольной информации для всех учетных записей, а также ревизия учетных записей.

    - На всех АРМ и серверах должны быть включены персональные межсетевые экраны с правилами, минимально необходимыми для функционирования объектов защиты. Определение минимально необходимых правил осуществляется Ответственным ИБ совместно с работниками технологического блока и ИТ-подразделения. Весь остальной сетевой доступ должен быть заблокирован.

    - В случае необходимости установки программного обеспечения, не вошедшего в указанный Перечень, заявка на установку такого ПО должна быть согласована с начальником СИБ в исполнительном аппарате Общества или с ПБ филиала в филиалах Общества.

  - Требования к оборудованию

    - На всем технологическом оборудовании Объекта и оборудовании безопасности, имеющем функции управления, должны максимально использоваться средства безопасности.

    - Оборудование должно подключаться только к своим сегментам ИТС.

    - Неиспользуемый функционал и интерфейсы связи должны быть отключены. Определение неиспользуемого функционала и интерфейсов осуществляется Ответственным ИБ совместно с работниками технологического блока и ИТ-подразделения.

    - Должна обеспечиваться физическая защита оборудования, серверов и АРМ.

  - Требования к подсистемам информационной безопасности

    - Минимальный состав подсистем ИБ должен состоять из следующих подсистем:

- резервного копирования и восстановления информации;

- антивирусной защиты;

- межсетевого экранирования ИТС и конечных узлов;

- анализа сетевого трафика и обнаружения компьютерных атак;

- мониторинга информационной безопасности (централизация сбора и анализа событий безопасности, регистрируемых на конечных узлах Объекта с целью контроля и выявления нарушений).

    - Размещение подсистем на каждом объекте должно быть обосновано при проектировании систем, включая моделирование угроз.

- Прочие условия

  - Заказчик имеет право с определенной периодичностью осуществлять проверку соблюдения персоналом подрядчика правил охраны труда, а также имеет право действовать в случае их нарушения в соответствии с условиями договора.

  - Подрядчик должен предоставить Заказчику полный комплект исполнительной документации, оформленной в строгом соответствии с утвержденным АО «Тюменьэнерго» Порядком («Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго»). Исполнительная документация предоставляется в четырех экземплярах на бумажном носителе и в четырех экземплярах в электронном виде на электронном носителе, при этом дополнительно текстовую и графическую информацию представить в стандартных форматах MS Office, AutoCAD, PDF.

| 9. Сроки выполнения работ: - Начало производства работ – с момента подписания договора на выполнение работ. - Срок окончания комплекса работ – не позднее 31.12.2019 года |  |
| --- | --- |

Начальник САСТУ    	                                                                                	Е.А. Петров

Начальник ЦДС                                                                                              		С.В. Семенов