# Запрос цен № 1126230 (2018.1004)

# Запрос цен на право заключения договора на поставку силовых трансформаторов напряжением 6-20 кВ для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

| Вопрос: [Ответить] |  | Панин Сергей Иванович (ОАО "АЛТТРАНС") 13.11.2018 10:33 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | на указанном сайте www.rosseti.ru/инвестиции_и_инновации/стандарты_ПАО_«Россети». размещен только стандарт СТО 34.01-3.2.-011-2017 от 12.04.2017 согласно которого необходимо указать класс энергоэффективности (потери холостого хода x1-x4 и потери короткого замыкания k1-k3 ).Прошу уточнить какой класс энергоэффективности необходим?. |  |

Ответ:. Согласно п.3 примечания к п. 6.2.2. стандарт СТО 34.01-3.2.-011-2017 от 12.04.2017 Класс энергоэффективности Х2К2 удовлетворяет требованиям к энергоэффективности, рекомендованным Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности»..