Закрытое акционерное общество                                                                                                              проектный и конструкторский институт                                                                                «Промстройпроект»

Свидетельство № П-2001-097 от 21.10.2011 г.                               Регистрационный номер: СРО-П-026-17092009

Заказчик:                                                                                                                Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Тобольское ТПО

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 0,4-10 кВ С ТП-10/0,4 кВ ТОБОЛЬСКОГО, ВАГАЙСКОГО, УВАТСКОГО РАЙОНОВ ТОБОЛЬСКОГО ТПО ФИЛИАЛА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» – «ТЮМЕНСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП N1553 н.п.Уфа

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Технологические и конструктивные  решения  линейного объекта. Искусственные сооружения»

16/194 - ТКР

Том 3П

| Изм. | №док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2014

Закрытое акционерное общество                                                                                                              проектный и конструкторский институт                                                                                «Промстройпроект»

Свидетельство № П-2001-097 от 21.10.2011 г.                               Регистрационный номер: СРО-П-026-17092009

Заказчик:                                                                                                                Филиал ОАО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Тобольское ТПО

РЕКОНСТРУКЦИЯ ВЛ 0,4-10 кВ С ТП-10/0,4 кВ ТОБОЛЬСКОГО, ВАГАЙСКОГО, УВАТСКОГО РАЙОНОВ ТОБОЛЬСКОГО ТПО ФИЛИАЛА ОАО «ТЮМЕНЬЭНЕРГО» – «ТЮМЕНСКИЕ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ СЕТИ»

Реконструкция ВЛ-0,4 кВ и КТП N1553 н.п.Уфа

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 3. «Технологические и конструктивные  решения  линейного объекта. Искусственные сооружения»

16/194 - ТКР

Том 3П

Директор института							В.Ф. Бледнов

Главный инженер проекта                                                   Г.В. Иванов

| Изм. | №док | Подп. | Дата |
| --- | --- | --- | --- |

2014

5

Раздел 3. Технологические и конструктивные  решения  линейного объекта. Искусственные сооружения.

Проект реконструкции ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1553 н.п.Уфа выполнен ЗАО ПКИ «Промстройпроект» на основании «Задания на проектирование», утвержденного ОАО "Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», в соответствии с требованиями:

- ГОСТ Р 21.1101-2009 "Основные требования к проектной и рабочей документации";

- Правила устройства электроустановок (ПУЭ);

- Постановление от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»;

- ФЗ №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства»;

- ГОСТ 21.611-85	«СПДС. Централизованное управление энергоснабжением. Условные графические и буквенные обозначения вида и содержания информации».

1. Сведения о топографических, инженерно-геологических, гидрогеологических, метеорологических и климатических условиях участка, на котором будет осуществляться строительство линейного объекта

В административном отношении реконструируемый комплекс находится в  Тюменской области, Вагайском  районе, н.п. Уфа.

Климатическая характеристика района изысканий принята согласно СНиП 23-01-99* по метеостанции с.Вагай.

Зона проектирования относится к I району, 1В подрайону климатического районирования для строительства (согласно СНиП 23-01-99*).

Климат рассматриваемой территории формируется под влиянием арктических воздушных масс и сибирского антициклона. Климат  резко континентальный. Зима суровая и продолжительная, лето короткое, теплое и влажное.

6

Наряду с низкими минимумами температуры воздуха, достигающими -360С, -440С (абсолютный минимум составляет -520С) в зимние месяцы могут наблюдаться и довольно высокие температуры. Так, в январе могут быть оттепели с максимальной температурой порядка +2 - +40С. Однако оттепели зимой явление редкое и кратковременное. Период с температурой -50С наступает в марте – начале апреля.

Холодный период считается с ноября по март. Среднемесячная температура января - минус 19,7 оС. Минимальная температура  - минус 52 оС.

Преобладающее направление ветра - юго-восточное со средней скоростью 3,8м/с.

Среднемесячная относительная влажность воздуха – 79%. Безморозный период с мая по сентябрь составляет в среднем 110-125 дней. Среднемесячная температура июля - плюс 18,3 оС. Максимальная - плюс 35 оС.

Территория расположения реконструируемого объекта характеризуется следующими климатическими условиями:

- II район по ветровой нагрузке (ветровое давление 500 Па, скорость ветра 29 м/с);

- II район по гололеду ( толщина стенки гололеда 15 мм);

- температура воздуха при нормативном ветровом давлении минус 5 °С;

- степень агрессивного воздействия окружающей среды – среда неагрессивная;

- интенсивность грозовой деятельности – от 40 до 60 часов с грозой;

- район с умеренной пляской проводов.

В геоморфологическом отношении объект проходит по территории, которая представляет собой высокую пойму  реки  Иртыш. Рельеф территории равнинный. Рельеф  трассы ВЛ спланирован. Абсолютные отметки поверхности изменяются от 56,20м до 56,50м.

Категория земель – земли населенных пунктов.

В геологическом  строении и до глубины 8,0 м  принимают участие   современные(Q IV) отложения, представленные почвенно-растительным слоем,   а также озерно-аллювиальные отложения средне – верхнечетвертичного возраста (аQ II- III), представленные суглинками  от полутвердой до тугопластичной консистенций.

Геолого – литологический разрез  сверху – вниз имеет следующий вид:

- Почвенно – растительный слой распространен по поверхности повсеместно. Мощность слоя  - 0,2 – 0,4м.

7

2. Суглинок желто-серый полутвердой консистенции. Мощность слоя изменяется в пределах 3,3-4,0м. Абсолютные отметки подошвы слоя изменяются в пределах 52,30м – 52,70м.

3.  Суглинок желто-серый, серый  мягкопластичной консистенции. Вскрытая мощность слоя изменяется в пределах 3,8-4,4м.  Абсолютные отметки забоя скважин 48,20м – 48,50м.

Суглинок голубовато-серый тугопластичной консистенции. Вскрытая мощность слоя 2,2м - 3,4м. Абсолютные отметки забоя скважин 48,68м-49,57м.

В гидрогеологическом отношении территория  р. Иртыш  приурочена к области питания, транзита и разгрузки. Основные виды подземных вод – «верховодка» и грунтовые воды в хорошо дренируемых отложениях террасового комплекса находятся между собой в гидравлической связи.

Грунтовые воды залегают в аллювиальных и озерно-аллювиальных отложениях террасового комплекса, образуя ряд водоносных горизонтов, связанных между собой.

2. Сведения об особых природно-климатических условиях земельного участка, предоставляемого для размещения линейного объекта (сейсмичность, мерзлые грунты, опасные геологические процессы и др.)

Из  наиболее опасных при строительстве и эксплуатации сооружений являются подтопляемость территории и морозное пучение грунта.

По потенциальной подтопляемости, согласно Пособию к СНиП 2.02.01-83 т.31 – территория населенного пункта относится к категории Д3, согласно т.32, - к 1 схеме природных условий, согласно т.33 - к III типу подтопляемости.

Максимальная глубина промерзания грунта в  Вагайском  районе по данным многолетних наблюдений – 218 см.

Морозное пучение выражается в неравномерном поднятии промерзающего грунта, причем напряжения и деформации, возникающие в процессе пучения, оказывают существенное воздействие на всю конструкцию зданий и сооружений.

При соблюдении технологии строительства активизации инженерно-геологических процессов не произойдет.

8

3. Сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта

На основании результатов инженерно-геологического обследования и в соответствии с требованиями ГОСТ 25100-95 , ГОСТ 20522 – 96, СП 11-105-97 в разрезе исследуемой трассы выделено 2  инженерно-геологических элемента  ИГЭ:

ИГЭ – 1. 	 Суглинок полутвердый

ИГЭ – 2. 	 Суглинок  тугопластичный

Таблица 1 – Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств грунтов

| Наименование показателей по ГОСТ 25100–95, СНиП 2.02.01-83*, СП 50-101-2004 |  | Индекс | Единицы 0измерения | Номер инженерно-геологического элемента |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 ИГЭ Суглинок полутвердый | 2 ИГЭ Суглинок тугоплас-тичный |  |  |
| Нормативные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Влажность естественная |  | W | % | 27,0 | 29,0 |  |  |
| Влажность на границе текучести |  | WL | % | 40,6 | 32,9 |  |  |
| Влажность на границе раскатывания |  | Wp | % | 25,6 | 21,0 |  |  |
| Число пластичности |  | Ip | % | 15,0 | 11,9 |  |  |
| Показатель текучести |  | IL | - | 0,09 | 0,70 |  |  |
| Коэффициент водонасыщения |  | Sr | д.ед. | 0,960 | 0,985 |  |  |
| Относительное содержание органических веществ |  | Ir | д.ед. | - | - |  |  |
| Относительная просадочность |  | εsl | д.ед | - | - |  |  |
| Плотность частиц грунта |  | s | г/см3 | 2,7 | 2,7 |  |  |
| Плотность сухого грунта |  | d | г/см3 | 1,94 | 1,97 |  |  |
| Плотность грунта |  |  | г/см3 | 1,53 | 1,52 |  |  |
| Удельный вес грунта |  |  | кН/м3 | 19,4 | 19,7 |  |  |
| Коэффициент пористости |  | е | д.ед | 0,760 | 0,776 |  |  |
| Сцепление |  | с | кПа | 25 | 19 |  |  |
| Угол внутреннего трения |  |  | град. | 23 | 18 |  |  |
| Модуль деформации |  | Е | МПа | 17 | 10 |  |  |
| Расчетные показатели |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес грунта | α=0,95 |  | кН/м3 | 19,3 | 19,3 |  |  |
| Сцепление |  | сI | кПа | 10 | 5,7 |  |  |
| Угол внутреннего трения |  | I | град. | 21 | 16 |  |  |
| Удельный вес грунта | α=0,85 |  | кН/м3 | 19,3 | 19,2 |  |  |
| Сцепление |  | сII | кПа | 25 | 19 |  |  |
| Угол внутреннего трения |  | II | град. | 23 | 18 |  |  |
| Модуль деформации |  | Е | МПа | 17 | 10 |  |  |

9

Нормативные и расчетные значения характеристик физико-механических свойств грунтов определены по результатам статистической обработки лабораторных испытаний, с учетом статического зондирования в соответствии СП 22.13330.2011.

4. Сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта

Грунтовые воды залегают в аллювиальных и озерно-аллювиальных отложениях террасового комплекса, образуя ряд водоносных горизонтов, связанных между собой.

Они приурочены к отложениям рек и надпойменных террас. Такая гидрогеологическая обстановка района работ определяет устойчивую и весьма значительную величину подземного питания рек в районах с хорошими условиями дренирования и очень малый сток на болотных речках.  Грунтовые воды связаны  с нижележащими  напорными через литологические окна. Наибольший подъем отмечен в середине мая. В этот период в пониженных местах подземные воды могут выходить на поверхность.

Спад происходит медленно и длится до конца года.

Подземные воды зоны активного водообмена связаны с четвертичными отложениями, представленными песчаными образованиями древних аллювиальных равнин, суглинистыми и песчано-глинистыми озерно-аллювиальными и озерными средне-верхнечетвертичного и современного возрастов. Максимальной водообильностью характеризуются отложения современных речных долин.

На период изысканий (июнь 2014г.)  гидрогеологические условия   характеризуются отсутствием подземных вод.

Коррозионная активность грунтов по отношению к алюминиевой оболочке кабеля – средняя, к свинцовой – высокая.

Степень агрессивного воздействия грунта (хлоридная) на бетонные и железобетонные конструкции неагрессивная. Степень агрессивного воздействия грунта (сульфатная) на бетонные и железобетонные конструкции неагрессивная.

Коррозионная активность грунта методом  удельного электрического сопротивления  на глубине   3,0 - 4,0м  –  высокая.

Среднее значение коэффициента фильтрации для грунтов ИГЭ-1 – 1,6х10-4 м/сут,     ИГЭ-2 – 2,2х10-3 м/сут..

10

5. Сведения о категории и классе линейного объекта

Источником электроснабжения реконструируемого объекта является ПС 110/35/10 кВ «Ульяновская», ВЛ-10 кВ ф.Звезда.

Точки присоединения к электрической сети 10 кВ – существующая опора ВЛ-10 кВ ф.Звезда.

Точками присоединения к электрической сети проектируемых сетей электроснабжения 0,4 кВ являются автоматические выключатели, установленные в РУ-0,4 кВ реконструируемой КТП-10/0,4 кВ №1553.

Схема электроснабжения, принятая в проекте, выполнена согласно требованиям ПУЭ, РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских эл. сетей», СП-31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий» и обеспечивает III категорию надежности электроснабжения.

Проектируемый линейный объект – воздушные и кабельные линии 0,4 кВ в соотвествии с  Федеральным законом от 04.03.2013 N22-ФЗ  не относятся к опасным производственным объектам.

По степени пожарной опасности проектируемые электроустановки относятся к категории ВН по классификации, приведённой в статье 25 Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Пребывание людей в проектируемом линейном объекте не предусмотрено.

Уровень ответственности согласно N384-ФЗ от 23.12.2009 г.  - нормальный.

При проектировании кабельных и воздушных линий 0,4 кВ проектом предусмотрены пересечения с автодорогами местного значения. Габариты и расстояния между КЛ-0,4кВ, ВЛИ-0,4кВ и пересекаемыми объектами приняты согласно глав 2.3-2.5 ПУЭ.

6. Сведения о проектной мощности (пропускной способности) линейного объекта

Расчет нагрузок выполнен согласно требованиям РД 34.20.185-94 «Иструкция по проектированию городских электрических сетей», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Удельная мощность одного жилого дома принята как для жилых домов площадью до 150 м2, с электрическими (30%) и газовыми плитами, и согласно РД 34.20.185-94 составляет соответственно 10,0 и 6,0 кВт, что не превышает 15 кВт и удовлетворяет требованиям п.15 Постановления правительства РФ №861.

11

Потребителями реконструируемого объекта являются  индивидуальные жилые дома, коммунально-бытовые нагрузки. Расчетные нагрузки составляют:

Расчетная активная мощность:  Рр=59,5 кВт

Расчетная полная мощность: Sр=62,6 кВА

Расчетный коэффициент мощности: cosU=0,95 (tgU=0,25 < 0,4)

Примечание: поскольку  расчетный коэффициент мощности tgU=0,25 < 0,4, компенсация реактивной мощности не требуется.

7. Показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность, возможность автоматического регулирования, минимальность выбросов (сбросов) загрязняющих веществ, компактность, использование новейших технологий)

Проектом предусмотрена реконструкция линий электропередачи 0,4 кВ и комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, предназначенных для электроснабжения н.п.Уфа Вагайского района Тюменской области.

В состав реконструируемого линейного объекта входят следующие электроустановки:

1) воздушная линия ВЛИ-0,4 кВ на железобетонных опорах на базе стоек СВ-95-3-IV по типовой серии Арх.ЛЭП98.08 «Одноцепные железобетонные опоры ВЛИ-0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами», общая протяженность 0,545 км;

2) кабельные линии КЛ-0,4 кВ в земле от проектируемых автоматических выключателей, установленных в РУ-0,4кВ КТП-10/0,4 кВ, до комплектов кабельных соединительных зажимов, установленных на первой опоре проектируемой линии ВЛИ-0,4 кВ, общая протяженность 20 м.

Для обеспечения надежного и устойчивого функционирования проектируемого линейного объекта, а также входящих в его инфраструктуру зданий и сооружений, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

1) заземление опор проектируемой линии ВЛИ-0,4 кВ;

2) установка ограничителей перенапряжения и зажимов для подключения приборов контроля напряжения и переносных заземлителей в начале и конце проектируемой линии ВЛИ-0,4 кВ;

12

3) установка на первой опоре проектируемой ВЛИ-0,4 кВ комплектов кабельных соединительных зажимов типа SJK3C для соединения кабельных вводов с проводами ВЛИ-0,4 кВ;

4) заземление металлических оболочек и брони проектируемых кабельных линий 0,4 кВ путем их присоединения к PEN-шине РУ-0,4кВ проектируемой КТП-10/0,4 кВ и заземляющему проводнику опоры проектируемой линии ВЛИ-0,4 кВ медным голым проводником сечением 6 мм2;

5) устройство узла учета электрической энергии с расчетным электросчетчиком Матрица типа NP73L.3-5-2, 380В, на ток 5А, класса точности 0,5S на вводе 0,4 кВ проектируемой трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Характеристика линейного объекта.

Воздушная линия 0,4 кВ.

Настоящим проектом в связи со стесненностью условий строительства предусмотрено устройство поворотов трассы ВЛИ-0,4 кВ с использованием анкерных опор с установкой подкосов в сторону ответвления.

Конструкции траверс для крепления проводов СИП и светильников на опорах ВЛИ-0,4 кВ выполняются согласно типовым сериям по спецификации опор ВЛИ-0,4кВ.

В качестве проводов ВЛИ-0,4 кВ принят провод марки СИП-2 ГОСТ Р 52373-2005, арматура ВЛИ-0,4 кВ выбрана по каталогу Ensto.

Сечение проводов выбрано по длительно допустимой токовой нагрузке, проверено по падению напряжения.

Проверена чувствительность аппаратов защиты фидеров 0,4 кВ по отношению к однофазным токам короткого замыкания в конце проектируемых линий ВЛИ-0,4 кВ.

Габарит пересечения проводов ВЛИ-0,4 кВ с проезжей частью улиц должен быть не менее 5 м.

Опоры ВЛИ-0,4 кВ приняты на базе стоек СВ-95-3-IV, имеют следующие технические характеристики: длина опоры 9,5 м; высота в основании опоры 265 мм, высота в верхней части опоры – 165 мм, ширина в основании опоры 185 мм, ширина в верхней части опоры - 185 мм, вес опоры - 900 кг, расчетный изгибающий момент - 20 кНм, для изготовления опор используется бетон с маркой прочности М400, по морозостойкости F200 и водонепроницаемости W6. Опоры обеспечивают высокую механическую надежность ВЛ и позволяют избежать каскадного разрушения опор при воздействии на ВЛ гололедно-ветровых нагрузок.

13

Для заземления железобетонных опор ВЛИ-0,4кВ применяется искусственный заземлитель из круглой стали диаметром 16 мм длиной 5 м, забитый в грунт на глубину не менее 4м. Принятая на ВЛ-0,4кВ система заземления – TN-C. Сопротивление заземляющего устройства опоры не превышает 10 Ом.

В начале и конце проектируемых линий ВЛИ-0,4 кВ предусмотрена установка ограничителей перенапряжения и зажимов для подключения приборов контроля напряжения и переносных заземлителей.

На первых опорах проектируемых ВЛИ-0,4 кВ предусмотрены комплекты кабельных соединительных зажимов типа SJK3C для соединения кабельных вводов с проводами ВЛИ-0,4 кВ.

Кабельная линия 0,4 кВ.

Кабельные линии 0,4 кВ выполняются кабелем ПВБВнг-LS-1 (ГОСТ Р 53769-2010) с изоляцией из сшитого полиэтилена с медными жилами.

Кабельные линии прокладывается в траншее на глубине 0,7 – 1 м от планировочной отметки земли, в местах пересечения с автодорогой - на глубине 1м. Механическая защита кабелей в радиусе 5 м от проектируемой ТП-10/0,4 кВ выполняется слоем кирпича уложенного в траншее поверх кабеля на подушку из просеянного песка слоем 100 мм. В местах поднятия кабеля на опору механическая защита осуществляется прокладкой кабеля в стальных трубах D100 мм.  В местах пересечения проектируемых кабельных линий 0,4 кВ с существующими подземными коммуникациями и автодорогой механическая защита кабелей обеспечивается трубой типа ПЭ80 толщиной стенки 7,5мм. Прокладка кабеля выполняется согласно типовой серии А5-92 "Прокладка кабелей напряжением до 35 кВ в траншее".

При прокладке кабеля по дну траншеи устраивается песчаная подушка, по которой укладывается кабель "змейкой" для снижения растягивающих усилий. Кабель, проложенный в трубе, уплотнить с двух сторон согласно требованиям А5-92-45.

Сечение кабеля выбрано по длительно допустимому току нагрузки, по потере напряжения у электроприемников и проверено по току однофазного короткого замыкания с учетом коэффициента чувствительности.

Сечение проводов и кабелей принято согласно п. 1.3.10 ПУЭ.

14

8. Перечень мероприятий по энергосбережению

Проектом предусмотрены мероприятия, позволяющие снизить потребление электрической энергии:

- сечение проводов выбрано с учетом допустимой токовой нагрузки, нормальных потерь электроэнергии в сети 0,4 кВ – снижение потерь электрической энергии в токоведущх частях;

- симметричное распределение нагрузки по фазам – снижение потери электроэнергии в воздушных линиях;

- оптимальная загрузка силового трансформатора.

9-10. Обоснование количества и типов оборудования, в том числе грузоподъемного, транспортных средств и механизмов, используемых в процессе строительства линейного объекта. Сведения о численности и профессионально-квалификационном составе персонала с распределением по группам производственных процессов, число и оснащенность рабочих мест

Данные  о количестве, типе оборудования и транспортных средств, а так же о численности и профессионально-квалификационном составе персонала необходимого для выполнения строительно-монтажных работ по сооружению линейного объекта приведены в разделе «Проект организации строительства».

11.  Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта

Охрана труда и техника безопасности при строительстве и эксплуатации проектируемых КВЛ-0,4кВ обеспечивается принятием всех проектных решений в строгом соответствии с «Правилами устройства электроустановок», 7-е издание, гл. 2, СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», Правилами техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР», требования которых учитывают условия безопасности труда, предупреждение производственного травматизма, профессиональных заболеваний, пожаров и взрывов.

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности проектом предусмотрено:

- использование технически совершенных изделий;

- размещение конструкций опор, обеспечивающих их свободное обслуживание;

15

- монтаж заземляющих устройств элементов электроустановок с нормированным ПУЭ на ВЛИ-0,4 кВ значениями величины сопротивления и конструкцией, соответствующей требованиям СНиП 3.05.06-85 «Монтаж электротехнических устройств»;

- применение апробированных конструкций железобетонных опор для ВЛИ;

- использование при выполнении строительно-монтажных работ машин и механизмов, в конструкции которых заложены принципы охраны труда;

- высокая степень механизации строительно-монтажных работ;

- выполнение строительно-монтажных работ в соответствии с «Рекомендации по строительству опытно-промышленных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ и 0,4 кВ с самонесущими изолированными проводами (АО «РОСЭП», 1995 г.).

Для обеспечения охраны труда и техники безопасности необходимо также, чтобы строительные, монтажные и наладочные работы и эксплуатация ЛЭП производились в соответствии с ПТБ, ПТЭ и СНиП III-4-80.

Строительство участков КВЛ-0,4кВ вблизи действующих ВЛ, находящихся под напряжением, должно выполняться в соответствии с ПТБ и ПТЭ с соблюдением нормируемых расстояний от проводов ВЛ соответствующих напряжений до работающих машин и механизмов, их надлежащим заземлением и другими мероприятиями по обеспечению безопасности ведения работ.

В тех случаях, когда требования ПТБ и ПТЭ в части расстояния от находящихся под напряжением элементов действующих ВЛ до работающих механизмов выполнить по тем или иным причинам нельзя, необходимо отключать и заземлять эти участки ВЛ. Количество, продолжительность и время таких отключений должны быть указаны в проекте производства работ и согласованы с эксплуатирующими электросетевыми организациями.

Пожарная безопасность КВЛ-0,4кВ обеспечивается их заземлением, свойством нераспространения горения изоляции кабелей и проводов СИП2 и автоматическим отключением их от токов короткого замыкания.

По окончанию строительно-монтажных и наладочных работ должна быть проведена приемка в соответствии с требованиями «Методических указаний по эксплуатации ВЛЗ-10 кВ и ВЛИ-0,4 кВ с самонесущими изолированными скрученными в жгут проводами (АО «РОСЭП», 1995 г.), а также ПУЭ, изд. 7, гл. 2).

16

Монтаж и испытание электроустановок должен вести квалифицированный персонал согласно требований ПОТ Р М-016-2001, ПУЭ и СНиП 3.05.06-85.

12. Обоснование принятых в проектной документации автоматизированных систем управления технологическими процессами, автоматических систем по предотвращению нарушения устойчивости и качества работы линейного объекта

Нарушение нормального режима работы воздушных и кабельных линий 10 и 0,4 кВ в результате воздействия аварийного возмущения приводит к возникновению следующих видов опасностей: недопустимому снижению напряжения,  возникновению лавины напряжения с нарушением электроснабжения потребителей, недопустимому повышению напряжения с повреждением оборудования, массовым отключением нагрузки потребителей.

В целях защиты от перенапряжений в начале и конце проектируемых линий ВЛИ-0,4 кВ предусмотрена установка ограничителей перенапряжения.

Защита от сверхдопустимых токов нагрузки линий 0,4 кВ осуществляется автоматическими выключателями, установленными в РУ-0,4 кВ проектируемой ТП-10/0,4 кВ.

13. Описание решений по организации ремонтного хозяйства, его оснащенность

В целях наиболее полного и рационального выполнения ремонтных работ на предприятии ОАО «Тюменьэнерго» применяется  комплексная  система  организации  и  планирования  (прогнозирования) объёмов. Комплексы включают в себя техническое обслуживание и капитальный ремонт объектов. Это позволяет:

- повысить производительность труда за счет исключения повторяющихся непроизводительных затрат рабочего времени на подготовку и завершение каждого вида работ на объекте;

- сократить продолжительность и количество плановых отключений для проведения ремонтов;

- повысить эффективность использования машин и механизмов, сократить время на переезды к месту работ;

-  улучшить организацию труда и качество выполняемых работ на объекте.

17

Все  работы  должны  выполняются  в  регламентированной  последовательности  для отдельных комплексов с прогнозированием затрат и объёмов последующих ремонтов.

Основой  планового  ремонта  сетей  является  техническое  состояние  объектов.  При этом используется комплексный метод ремонта, при котором  на  ремонтируемом  объекте  выполняются работы  по  поддержанию  или  восстановлению  первоначальных эксплуатационных показателей, параметров отдельных элементов и сетей в целом,  а  также  по  ликвидации  отступлений  от  требований  действующих  нормативно-технических документов.

Физические объемы работ определяются исходя из уровня технического состояния объектов сети.

Ремонты линейных объектов оцениваются не их протяженностью в «км», а выполненными видами работ капитального характера ( замена опор -  шт., замена провода -  км, и т.п.)

При  проведении  ремонтов  выполняются  требования  нормативно­технических  документов  с  разработкой  мероприятий,  направленных  на  повышение надежности электроснабжения и снижение потерь электроэнергии.

Для планирования и организации работ по проведению ремонтов электрические сети разбивают на комплексные объекты. В  качестве комплексного объекта принимают:

- BJI 6-20 кВ с присоединенными к ней подстанциями 6-20/0,4 кВ и В Л 0,38 кВ, питающихся от подстанций;

- участки ВЛ 6-20 кВ, ограниченные коммутационными аппаратами, с присоединенными к ним подстанциями 6-20/0,4 кВ  и В Л 0,38 кВ, питающимися от подстанций;

- линии  или участки ВЛ  6-20  кВ,  ограниченные  коммутационными  аппаратами, без подстанций;

- подстанции напряжением 6-20/0,4 кВ и ВЛ 0,38 кВ, питающиеся от подстанций;

Производить комплексный ремонт подстанций 6-20/0,4 кВ  и ВЛ 0,38  кВ,  отходящих от подстанций, в разные годы не рекомендуется.

Основой планирования работ являются многолетние и годовые графики ремонта  с учетом обеспеченности трудовыми, материальными и финансовыми ресурсами. Многолетние графики составляются на основе требований действующих НТД и рекомендаций заводов-изготовителей и должны ежегодно корректироваться с учетом анализа аварийности на объектах за период эксплуатации и технического состояния  объекта. Годовые  планы  ремонтных  работ  рассматриваются  исполнительным  аппаратом  ОАО «Тюменьэнерго». На объекты ремонта, составляются ведомости объемов ремонта объекта, объектовая и сводная сметы, ведомости потребностей в материалах, оборудовании, машинах и механизмах.

18

График производства работ составляется из условий:

- максимально возможный объем работ на объекте должен выполняться без перерыва электроснабжения потребителей;

- работы, связанные с отключением, проводить в максимально сжатые и удобные для потребителя сроки при минимуме ущерба от перерыва электроснабжения.

Работы по проведению ремонта сетей выполняются на основании типовых, разработанных ОАО «Тюменьэнерго», по откорректированным, применительно к местным условиям, технологическим картам или проектам производства работ.

При приемке объектов из ремонта производится проверка на соответствие фактически выполненных работ объемам, включенным в ведомость объема ремонта:

- наличие протоколов, актов, ведомостей;

- оформление ремонтно-технической документации;

- выборочно, с выездом на место, объем и качество выполненных работ.

Результаты работы комиссии оформляются Актом приемки отремонтированных и модернизированных объектов электрических сетей с указанием оценки качества выполнения ремонта и  срока гарантии.  Отчетными  данными и  исходным  материалом  для расчета индикативных показателей является только информация о принятых комиссией объектах.Оснащенность ремонтного хозяйства соответствует требованиям приложений 1 и 2  РД 34.20.509-94 от 01.12.1996 «Типовая инструкция по эксплуатации воздушных линий электропередачи напряжением 35-800 кВ».

19

Основные показатели проекта

Категория надежности электроснабжения                                              III

Источник питания                                                 ПС "Ульяновская" 110/35/10 кВ

Расчетная активная мощность                                                          59,5 кВт

Расчетный коэффициент мощности                                                cosU=0,95

Время использования максимума нагрузки, ч                                        2350

Протяженность ВЛИ-0,4 кВ, км                                                              0,545

Протяженность кабельных линий 0,4 кВ, км                                          0,020

Количество опор ВЛИ-0,4 кВ                                                                  19 шт.