# Конкурс (тендер) № 39823 (вскрытие конвертов 16.04.2014 в 09:30)

Вопрос: [Исправить ответ]; Галкин Максим Александрович (ЗАО "Эра-Инжиниринг") 01.04.2014 10:47. Выгружено 10.04.2014 06:21 Добрый день! ПС Аксурка: 1. Нужна ли замена РЗА трансформатора? 2. Резервная ячейка входит в 6 шт нового КРУН-6кВ? 3. Оперток =220В должен быть распространен на всю ПС, или только на сторону 10кВ? 4. Каковы длины ВЛ Дубровное-Аксурка и Ульяновская-Дубровное? ПС Митькино: 1. Резервная ячейка входит в состав нового КРУН-6кВ из 7 ячеек? 2. Требуется полная замена РЗА всех присоединений? 3. Реконструкция маслохозяйства выполняется под старый трансформатор? 4. Какова длина ВЛ Татарка-Митькино? ПС Птицы: 1. Сколько ячеек должно быть в новом КРУН-6кВ? 2. Оперток =220В должен быть распространен на всю ПС, или только на сторону 10кВ? 3. Реконструкция маслохозяйства выполняется под старый трансформатор? ПС Супра: 1. Сколько ячеек должно быть в новом КРУН-6кВ? 2. РЗА трансформатора сохраняется существующей или заменяется? 3. Оперток =220В должен быть распространен на всю ПС, или только на сторону 10кВ? 4. Если на всю ПС, то тогда необходимо уточнить объем реконструкции защит трансформатора. 5. Какова длина ВЛ Бегишево-Супра?. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 10.04.2014 06:21. Добрый день! ПС Аксурка 1.Замена РЗА трансформатора нужна. 2.Резервная ячейка не входит в 6 шт нового КРУН-10кВ (итого 7 ячеек) 3.Оперток =220В должен быть для всей ПС. 4.Длинна ВЛ-35кВ Дубровное-Аксурка- 47,950км и ВЛ-35кВ Ульяновская-Дубровное-26,983км. ПС Митькино 1. Резервная ячейка входит в состав нового КРУН-10кВ из 7 ячеек (итого 7 ячеек) 2.Требуется полная замена РЗА всех присоединений. 3. Реконструкция маслохозяйства выполняется под старый трансформатор 4. Длина ВЛ-110кВ Татарка-Митькино-35,639км. ПС Птицы 1. В новом КРУН-10кВ должно быть 7 ячеек. 2. Оперток =220В должен быть для всей ПС. 3. Реконструкция маслохозяйства выполняется под старый трансформатор. ПС Супра 1. В новом КРУН-10кВ должно быть 13 ячеек. 2. Замена РЗА трансформатора нужна. 3.Оперток =220В должен быть для всей ПС. 4.Защиты трансформатора реконструируются полностью 5. Длина ВЛ-35кВ Бегишево-Супра-32,261км..