Разъяснения по 

запросу цен на право заключения договора на поставку вводов 35-220 кВ 
для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
	
	

	Добрый день!

Просим предоставить нормативное обоснование (со ссылкой на общие или отраслевые РД) требования Технического задания касательно обязательного наличия микагеля или аналога между внешней изоляцией и RIP-телом.
На наш взгляд, это требование является ограничением конкуренции, так как не все предлагаемые в настоящее время аналоги вводов с RIP-изоляцией имеют данную прослойку. При этом такие вводы имеют все необходимые разрешительные документы, аттестационные заключения (в том числе и ОАО "Россети"), и успешно применяются на объектах энергетики и промышленности.


С 2007 года по 2014 год в нашем филиале установлено 338 вводов производства ООО Масса с RIP-изоляцией (в том числе 119 шт. – трансформаторных и 219 шт. - линейных). Несмотря на наличие разрешительных документов и аттестационных заключений, за период с 2013 года по настоящее время было отбраковано 18 трансформаторных и 1 линейных вводов данного производителя, что составляет по трансформаторным - 15%, по линейным – 0,45%. Основными причинами отбраковки явилось увеличение емкости и тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции. Тесное взаимодействие специалистов филиала и завода изготовителя безрезультатны, причины, приведшие к массовой отбраковке вводов, заводом-изготовителем не названы. 

Учитывая, что с 2004 года, филиал эксплуатирует вводы в конструкции, которых имеется наполнитель между изоляционным телом и композитным изолятором, в количестве 41 шт., из которых не было забраковано ни одного ввода, требование о наличии данного наполнителя было включено в техническое задание.
