Требования к оборудованию автоматического ввода резерва (АВР)

Соответствие действующим нормативным документам:

ГОСТ Р 32396-2013;

ГОСТ Р 50571.4.44-2011;

ГОСТ Р 53325-2009;

Конструктивное исполнение:

Шкафы АВР должны выполняться в металлических цельносварных корпусах;

Замок 	врезной;

Визуальный контроль (индикация):

Наличия напряжений основного и резервного вводов;

Включения контакторов, коммутирующих на нагрузку основной либо резервный источники питания;

Резервное электроснабжение нагрузок:

Контроль каждого из вводов отдельно на соответствие напряжения установленным параметрам;

Автоматическое восстановление электропитания потребителей при несоответствии напряжения заданным параметрам основного источника питания путем присоединения резервного источника питания с учетом требований:

Переключение должно осуществляться при соответствии заданным параметрам напряжения на резервном источнике питания;

Настраиваемая задержка включения каждого из вводов в работу для предотвращения влияния переходных процессов;

Электронная и механическая блокировка от включения более одного ввода одновременно;

Количество и фазность вводов должны соответствовать количеству и фазности источников питания;

Должен быть предусмотрен переключатель приоритетного ввода, позволяющий выбрать последовательность использования вводов;

Должен быть укомплектован автоматическими выключателями, согласно расчетных нагрузок;

Защита от короткого замыкания;

Защита от перегрузки;

Защита от повышенного и пониженного напряжения;

Мониторинг:

Должен быть предусмотрен мониторинг состояния;

Должны передаваться состояния:

Наличие и величина напряжения на вводах и выходе;

Включенный в текущий момент ввод.