Минимальные требования к источнику бесперебойного питания.

- Основные характеристики:

  - Рекомендуется применение устройств с возможностью включения в схему параллельной работы;

  - Выходная мощность: не менее 140% от расчетного потребления;

  - Тип: on-line (c двойным преобразованием);

  - Входные характеристики:

    - Тип входной сети: однофазная трехпроводная (L, N, PE), либо (при необходимости) – трехфазная пятипроводная с общей нейтралью (L1, L2, L3, N, PE);

    - Номинальное входное напряжение: 220В;

    - Диапазон входного напряжения: 175-275 при нагрузке 100%;

    - Предельный диапазон входного напряжения: 90-295 В;

    - Номинальная входная частота: 50 Гц;

    - Диапазон входной частоты: 45-55 (50±14%);

  - Выходные характеристики:

    - Номинальное выходное напряжение: 220 В;

    - Точность поддержания выходного напряжения: ±2%;

    - Частота на выходе: 50 Гц;

    - Точность поддержания выходной частоты не ниже: ±0,2%;

    - Форма выходного сигнала: чистая синусоида;

- Конструктивное исполнение:

  - Рекомендуется применение устройств с возможностью установки в 19"стойку;

  - Степень защиты от пыли и влаги IP20;

  - Визуальный контроль (индикация):

    - ЖК-дисплей, отображающий рабочее состояние системы и основных параметров, индикаторы: «состояние», «сеть», «байпас», «инвертор», «батареи»;

    - Светодиодные индикаторы, отображающие рабочее состояние системы

  - Наличие «сухих» контактов: минимум 2 шт.;

  - Подключение внешних АКБ;

  - Наличие автоматического байпаса, время переключения не более 10мс;

  - Удаленное управление: по протоколу SNMP и WEB;

  - Локальное управление с помощью контроллера управления / USB;

  - Срок службы, заявленный производителем: не менее 10 лет;

  - Наработка на отказ: не менее 70 тыс. часов;

  - Защита от глубокого разряда АКБ (LVD);

- Требования к аккумуляторным батареям (АКБ) при невозможности использования СОПТ:

  - Тип АКБ: герметичные, необслуживаемые, срок службы не менее 10 лет;

  - Возможность замены батарей самим пользователем, без прерывания работы

оборудования и питания нагрузки (горячая замена);

- Для объектов с передачей данных с Филиал АО «СО ЕЭС» Тюменское РДУ рекомендуется устанавливать несколько ИБП в схему параллельной работы.