# Конкурс (тендер) № 46371 (вскрытие конвертов 13.10.2015 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 29.09.2015 09:11. Выгружено 02.10.2015 13:12 в опросных листах №4,5,7 на Ноябрьские ЭС указаны Автоматический выключатель ВА52-37 80/80А 3Р, 35кА, данные выключатели производятся от 160А, прошу внести уточнения, так же приложить схемы подключений к опросным листам №4-7. Прочитать ответ:; 02.10.2015 13:12. Автоматический выключатель ВА52-37 80/80А 3Р, 35кА заменяются на ВА57-35. Схемы в прикрепленном файле. Скачать файл Схемы электроснабжения_ПР-0,4кВ.pdf (327 КБ).