| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 05.10.2017 06:12 |
| --- | --- |
| Уважаемый Заказчик! Просим уточнить по предоставленной Вами схеме на позицию 23 (1200) для Нефтеюганских ЭС - Шкаф автоматики ШАО ОПУ - 1шт. 1. На схеме, где обозначен АВР, возможно ли установка контакторов КМ1 и КМ2 на 95А вместо обозначенных 100А? 2. По схеме ниже обозначенного АВР указаны контакторы QF3, QF4, QF5, QF6, QF7, QF8, в сумме 10штук. Уточните какого исполнения они требуются - втычного или стандартного исполнения? 3. Просим сообщить степень защиты шкафа по IP ? IP 54 Вам подойдёт? |  |
| Прочитать ответ: | 05.10.2017 15:51 |
| Позиция 23 Нефтеюганские ЭС шкаф ШАО ОПУ 1. согласовываем контакторы КМ1 и КМ2 95А. 2. контакторы необходимы втычного исполнения 3. степень защиты IP 54. |  |