Приложение 1 к требованиям

ПРИМЕР

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам трехполюсного

разъединителя с двумя комплектами заземляющих ножей 110 кВ на ток 1000 А

| Для реконструкции |  |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта |  |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | указывается Завод изготовитель |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | указывается тип (марка) |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -45 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 450 570 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 230 230 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 3,1 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 4.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 4.4 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 5.2 | Требования к коммутационной способности: |  |  |
| 5.3 | Отключение емкостного тока, А | * |  |
| 5.4 | Отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | * |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ 689), не менее | 2,5 |  |
| 6.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Конструктивная схема исполнения (вертикально-рубящий, горизонтально-поворотный, полупантографный, пантографный) | Горизонтально-поворотный |  |
| 7.2 | Установка (параллельная, последовательная, ступенчато- килевая) | параллельная |  |
| 7.3 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 2 |  |
| 7.4 | Вид привода разъединителя - для главной цепи - для цепи заземления | Электродвигательный Электродвигательный |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 380 |  |
| 7.6 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | Да |  |
| 7.7 | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
| 7.8 | Напряжение питания цепей обогрева, В, переменное | 220 |  |
| 7.9 | Напряжение питания цепей блокировки, пост. ток | 220 |  |
| 7.10 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.11 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.12 | Число свободных НО блок- контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.13 | Число свободных НЗ блок- контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.14 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 7.15 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов опорных и поворотных колонн | * |  |
| 7.16 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 7.17 | Цвет глазури фарфора | белый |  |
| 7.18 | Масса разъединителя, кг | * |  |
| 7.19 | Масса привода, кг | * |  |
| 7.20 | Наличие выносного шкафа трехполюсного управления разъединителем (да, нет) | да |  |
| 7.21 | Наличие механической и электромагнитной блокировок между главными и заземляющими ножами разъединителя, (да, нет) | да |  |
| 7.22 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10000 |  |
| 8.2 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, привода | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.2 | Механический указатель включенного и отключенного положения разъединителя (заземлителя) в приводе | ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС», как на разъединитель, так и на его изоляционные и поворотные колонны | да (для отечественного оборудования) |  |
| 9.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Требования по экологии |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 11.1 | Разъединитель с заземлителями и приводом (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 11.3. | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | да |  |
| 11.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ 689-90. | да |  |

[Возможно добавление прочих технических характеристик]

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена