УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-

Главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети

________________ П.Ю. Казинский

«___» _______________ 2019г.

Техническое задание

Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ "Буран-Табь-Яха" ответвление на ПС "Ужгородская", ВЛ 110 кВ "Оленья-УГП-13-1,2 цепь" с ответвлением на ПС "УГП-12"

- Основные положения.

Проектно-сметная документация по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ "Буран-Табь-Яха" ответвление на ПС "Ужгородская", ВЛ 110 кВ "Оленья-УГП-13-1,2 цепь" с ответвлением на ПС "УГП-12"» была разработана на основании следующих документов:

- Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

- Договор подряда № 10/20-17 от 01.12.2017 г. между филиалом ОАО «Тюменьэнерго» «Северные электрические сети» и ООО «Енисей Инжиниринг».

Работы необходимо выполнять в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Буран-Табь-Яха» ответвление на ПС «Ужгородская», ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1,2 цепь» с ответвлением на ПС «УГП-12», шифр проекта ЕИ-080.17, разработанной ООО «Енисей Инжиниринг» в 2017 году.

Реконструкцию необходимо выполнить на следующих объектах:

1. Реконструкция ВЛ 110 кВ «Буран-Табь-Яха» ответвление на ПС «Ужгородская» (инв. № 00456).

2. Реконструкция ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1,2 цепь» с ответвлением на ПС «УГП-12» (инв. № 00444).

В рамках реконструкции ВЛ 110 кВ "Буран-Табь-Яха" ответвление на ПС "Ужгородская", ВЛ 110 кВ "Оленья-УГП-13-1,2 цепь" с ответвлением на ПС "УГП-12" филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети необходимо выполнить:

1.1. Подготовительные работы:

- оборудование съездов с дорог общего пользования на трассу ВЛ;

- устройство вдольтрассового проезда;

- обустройство переездов через преграды (при необходимости);

- расчистка монтажных площадок от снега;

- устройство площадок для складирования строительных материалов, конструкций и оборудования в границах полосы охранной зоны реконструируемой ВЛ;

- транспортировка грузов;

- обеспечение строительства горюче-смазочными материалами (ГСМ);

- организация пункта пожарного инвентаря;

- при производстве работ вблизи пересекаемых коммуникаций необходимо разработать и согласовать с организациями, эксплуатирующими данные коммуникации, проект производства работ; получить разрешение у эксплуатирующей организации на производство данных работ.

1.2. Основные работы:

- демонтажные работы;

- раскатка по земле трактором или автомашиной грозозащитного троса, провода с укладом их в раскаточные ролики и подъёмом на опоры;

- подъём свободной гирлянды на анкерную опору, визирование согласно монтажным таблицам с нанесением отметок в местах установки постоянных зажимов;

- подъём натяжных гирлянд на анкерные опоры трактором, перекладка тросов из раскаточных роликов в постоянные зажимы, установка гасителей вибрации.

- зачистка территории строительства от строительного и бытового мусора.

1.3. Ввод объекта в эксплуатацию.

2. Общие требования.

2.1 Подрядчик должен обеспечить выполнение гарантийных обязательств сданного в эксплуатацию оборудования.

2.2 Строительно-монтажные работы должны выполняться с учетом соблюдения требований действующих нормативных документов в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, в т.ч:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве».

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 г. №328н.

- Правилам по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 г. №155н.

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.200 №49.

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ: /Утв. РАО «ЕЭС России»12.04.2004; СО34.03.285-2002, (РД 153-34.3-03.285-2002).

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153- 34.03.603-2003.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 153- 34.03.204.

- Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, ПОТ РМ-007-98.

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н.

- Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики, СО 34.03.151-2004.

- Порядок организации выполнения работ повышенной опасности на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.02.2010 № 69р.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ.

2.3 Перед началом работ должен быть разработан и согласован надлежащим образом проект производства работ (ППР).

2.4 Должен быть обеспечен контроль качества строительно-монтажных работ.

2.5 Все работы по монтажу должны производиться согласно технологическим картам.

2.6 На период проведения работ должно быть согласовано временное отключение.

## 3.Общая характеристика и местоположение объекта

3.1. В административном отношении расположен на территории Пуровского района, Ямало-Ненецкого автономного округа, Тюменской области.

Трасса реконструируемой ВЛ проходит по равнинной местности, вдоль автомобильной дороги (развитой сети грунтовых и вдольтрассовых дорог), пересекая на своём пути значительное количество существующих коммуникаций.

Район работ расположен в близи населённых пунктов: г. Новый Уренгой, п. Ямбург. Доставка строительных материалов осуществляется автомобильным транспортом общего назначения и специализированными прицепами.

3.2 Климатические условия расположения трассы

Особенности климата ЯНАО определяются его северным положением и близостью холодного Карского моря. В течение всего года преобладает циклонический тип погоды, особенно в переходные сезоны. С декабря по февраль и с августа по сентябрь наблюдаются туманы. Часты магнитные бури, зимой сопровождаемые полярным сиянием. Количество осадков и высота снежного покрова (от 40 до 80 см) увеличиваются к югу.

Согласно климатическому районированию территории РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Надымский район находится в северной строительно-климатической зоне, в подрайонах I Г и I Д.

Климат района континентальный, с интенсивной циклональной циркуляцией воздушных масс, исходящих из Арктики и Атлантики наряду с континентальным воздухом антициклонов, формирующихся в Сибири. Для него характерна суровая продолжительная зима, короткое, достаточно прохладное лето, поздние весенние и ранние осенние заморозки, непродолжительный безморозный период.

4. Объем работ

4.1. Реконструкция ВЛ 110 кВ «Буран-Табь-Яха» ответвление на ПС «Ужгородская».

В объём реконструкции существующей ВЛ 110 кВ «Буран-Табьяха» ответвление на ПС «Ужгородская» входит замена грозозащитного троса, изоляторов и арматуры, предназначенной для крепления грозотроса.

Начальной точкой трассы ВЛ 110 кВ «Буран-Табь-Яха» ответвление на ПС «Ужгородская» является опора №1, конечной точкой является реконструируемая опора №29 и ПС «Ужгородская». Общая протяжённость реконструируемой трассы составляет 6,9 км. Реконструируемая ВЛ 110 кВ «Буран-Табь-Яха» ответвление на ПС «Ужгородская» с опоры №1 до опоры №21 выполнена в двухцепном воздушном исполнении, с опоры №22 до опоры №29 – в одноцепном воздушном исполнении.

4.2. Реконструкция ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1,2 цепь» с ответвлением на ПС «УГП-12».

В объём реконструкции существующей ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1 цепь» с ответвлением на ПС «УГП-12» (также по тексту ВЛ-1) входит замена провода, грозотроса, изолирующих креплений с опоры №1 до №78 и проходных вводов ПС, по ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1» и с опоры №1 до №14 и проходных вводов ПС, по ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1» ответвление на ПС «УГП-12».

В объём реконструкции существующей ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-2 цепь» с ответвлением на ПС «УГП-12» (также по тексту ВЛ-2) входит замена провода, грозотроса, изолирующих креплений с опоры №1 до №78 и проходных вводов ПС, по ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-2» и с опоры №1 до №13 и проходных вводов ПС, по ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-2» ответвление на ПС «УГП-12».

Начальной точкой трассы ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1» является опора №1, конечной точкой является реконструируемая опора № 78 и проходные ввода ПС «УГП-13». Начальной точкой трассы ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1» ответвление на ПС УГП-12 является опора №1, конечной точкой является реконструируемая опора № 14 и проходные ввода ПС «УГП-12». Общая протяженность реконструируемой трассы – 20,7 км.

Начальной точкой трассы ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-2» является опора №1, конечной точкой является реконструируемая опора № 78 и проходные ввода ПС «УГП-13». Начальной точкой трассы ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-2» ответвление на ПС УГП-12 является опора №1, конечной точкой является реконструируемая опора № 13 и проходные ввода ПС «УГП-12». Общая протяженность реконструируемой трассы – 20,7 км.

Реконструируемые ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1,2 цепь» опоры №1-5, 78 выполнены в двухцепном, воздушном исполнении, опоры №6-77 в одноцепном воздушном исполнении; ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1,2 цепь» ответвление на «ПС УГП-12» опора №13/14 выполнена в двухцепном исполнении, опоры №1-12 по первой цепи и опоры №1-13 по второй цепи выполнены в одноцепном исполнении.

Основные технические показатели реконструируемой ВЛ 110 кВ «Буран-Табь-Яха» ответвление на ПС «Ужгородская»:

| № п/п | Наименование | Показатель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество цепей | - | 1-2 |
| 2 | Общая протяженность реконструируемой трассы | - | 6,9 км |
| 3 | Марка троса | 9,2-МЗ-В-ОЖ-Н-Р-1960 | 6,9 км |

Основные технические показатели реконструируемой ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1,2 цепь» с ответвлением на ПС «УГП-12»:

| № п/п | Наименование | Показатель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество цепей | - | 1-2 |
| 2 | Общая протяженность реконструируемой трассы | - | 22,5 км |
| 3 | Марка троса | 9,2-Г(МЗ)-В-ОЖ-МК-Н-Р | 42,94 км |
| 4 | Марка провода | АС120/19 | 129,2 км |

4.3. Приобретение и доставка материалов производится силами подрядной организации кроме материалов, поставляемых Заказчиком.

Материалы, передаваемые Заказчиком на давальческой основе:

Для реконструкции ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1,2 цепь» с ответвлением на ПС «УГП-12» -  Провод сталеалюминевый АС 120/19 в количестве 64,84 т.

Подрядчик за тридцать дней информирует Заказчика о необходимости монтажа провода, указанного в данном пункте. Заказчик в течении 15 дней передает данный материал Подрядчику.

Материал, поставляемый Заказчиком, получить со слада по адресу: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, ул. Южная магистраль, д.56.

5. Требование к исполнительной документации.

Заказчику предоставляется полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, а также в соответствии с п.10.3 "Порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго»" ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 (приказ ТЭ от 30.11.2015 №526) в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6. Дополнительные требования:

- Опросные листы на всё оборудование и заказные спецификации на материалы подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

- Поставляемые материалы должны быть обеспечены техническими паспортами, копиями сертификатов соответствия, сопроводительной документацией и соответствовать требованиям ГОСТ, для местных климатических условий.

- - Комплект расходных материалов изготавливается и принимается в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических документов

- - При выполнении строительно-монтажных работ применять технологии, материалы и системы, соответствующие проектной документации и требованиям аттестации в ПАО «Россети». Информация размещена на официальном сайте www.fsk-ees.ru, http://www.rosseti.ru.

- - Применяемые технологии, оборудование, материалы и системы не должны иметь видимых повреждений.

- - Применяемые технологии, оборудование, материалы и системы должны быть новыми, изготовленными не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения поставки

7. Сроки выполнения работ:

- срок начала работ – с момента заключения договора.

- срок окончания работ – не позднее 30.09.2020 г.

Приложение:

- ПСД по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ «Буран-Табь-Яха» ответвление на ПС «Ужгородская», ВЛ 110 кВ «Оленья-УГП-13-1,2 цепь» с ответвлением на ПС «УГП-12».

Разработал:

Инженер ведущий ОКС                                                                                        А.А. Сытенко

Согласовано:

Начальник СЭиРВЛ									А.В. Рябчун

Начальник ОКС                                                                                                   А.П. Хахалкин