Разъяснения по

конкурсу в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по модернизации ПС 110 кВ Ямбургского РЭС филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

| Вопрос: Добрый день! 1. Прошу проверить целесообразность использования двух обмоток для коммерческого учета. 2. Изготовления обмотки с классом точности 0,5S или 0,2S c нагрузкой 10ВА и выше на коэффициенте трансформации тока 200/5 практически невозможно, прошу пересмотреть уменьшения нагрузки либо увеличения коэффициента трансформации тока 300/5. 3. Прошу внести изменение в ТЗ приложения №2 пп 2.1 "соответствие ГОСТ 7746-2015" вместо "соответствие ГОСТ 7746-2001". 4. В соответствии с СТО 34.01-3.1-002-2016 п 5.9.4. "Межповерочный интервал трансформаторов тока должен быть не менее 8 лет". Прошу внести изменение в ТЗ приложения №2 пп 5.3 "Периодичность поверки, не менее 8 лет" вместо "Периодичность поверки, не менее 16 лет"... |  |
| --- | --- |

Ответ: В приложение №1 «Техническое задание» будут внесены соответствующие изменения.