Конкурс (тендер) № 32050 (вскрытие конвертов 6.11.2012 в 12:00)
		[bookmark: expl_57543]
Вопрос:   
	

	Возможно ли в качестве обеспечения заявки предоставить банковскую гарантию? п\п №20 информационной карты.

	Прочитать ответ:
	

	Нет, обеспечение заявки только в соответствии с информационной картой Конкурсной документации, финансовое обеспечение заявки в размере 5 % от общей стоимости конкурсной заявки Участника конкурса (с учетом налогов).
Задаток должен быть зачислен на расчетный счет Заказчика до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В противном случае задаток считается невнесенным.




		[bookmark: expl_57851]Вопрос:   
	

	Уважаемые господа уточьните следующие вопросы:
филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС, 
1. радиатор к трансформатору ТДТН 10000/110 - необходимо уточнить чьего производства сам трансформатор к которому нужен радиатор и заводской номер данного трансформатора ....

филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС, 
1. Комплект РТИ на ВМТ-110/25 - необходимо уточнить номер Ремкомплекта (РК1, РК2 или РК3)

Состав Ремкомплект ВМТ-110-25 РК-1 "К" :
5СЯ.551.226 Подвижный контакт 3
5СЯ.551.245 Неподвижный контакт 3
5СЯ.740.049 Цилиндр защитный 3
5СЯ.740.157 Изоляция 3

Состав Ремкомплект ВМТ-110-25 РТИ РК-2 "П" :
8СЯ.205.662 Ось 3
8БП.370.780 Кольцо 3
8БП.370.048 Кольцо 6
8СЯ.766.068 Прокладка 12
8БП.155.022 Прокладка 3
8СЯ.370.425 Прокладка 3
8СЯ.370.438 Кольцо уплотнительное 3
8СЯ.370.439 Кольцо 3
8СЯ.370.441 Кольцо 3
8СЯ.370.443 Кольцо 3
8СЯ.370.444 Кольцо 3
8СЯ.370.470 Кольцо 12
8СЯ.370.469 Кольцо 3
8Ся.371.254 Прокладка 3
8СЯ.371.181 Прокладка 3
8СЯ.373.017 Манжета 3
010-014-25-2-2 Кольцо 6
012-016-25-2-2 Кольцо 3
055-065-58-2-2 Кольцо 3
8СЯ.370.427 Кольцо 3
8СЯ.770.130 Трубка 3

Состав Ремкомплект ВМТ-110-25 РК-3 :
5СЯ.743.051 Тяга 3
5СЯ.470.004 Трос 3
5СЯ.470.004-01 Трос 3

филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменьские РС
1.Стекло маслоуказателя (ТМ-25000/110)8БП.616.8-1.0 - нужен размер трубки )длина, внешний диаметр, толщина стенки

2.трансформатор ТФМ - у него 5 обмоток - нужно уточнить сколько обмоток Измерительных и с каким классом точности и сколько обмоток релейных и с каким класом точности - в опросном листе это не указанно..
Заранее спасибо...

	Прочитать ответ:
	

	1. филиал ОАО "Тюменьэнерго" Урайские ЭС - радиатор к трансформатору ТДТН 10000/110 - производство Тольяттинский трансформаторный завод заводской №16138 (1986г)
2. филиал ОАО "Тюменьэнерго" Северные ЭС - Комплект РТИ на ВМТ-110/25 - необходим ремкомплект РК-1 "К" :
5СЯ.551.226 Подвижный контакт 3
5СЯ.551.245 Неподвижный контакт 3
5СЯ.740.049 Цилиндр защитный 3
5СЯ.740.157 Изоляция 3
3. филиал ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские РС - 
3.1 Стекло маслоуказателя (ТМ-25000/110)8БП.616.8-1.0 - размер трубки: длина - 2м, внешний диаметр - 40 мм, толщина стенки - 2мм.
3.2 Трансформатор ТФМ - одна измерительная обмотка кл.т. 0,2; четыре релейных обмотки кл.т. 10Р






