Содержание

1 Описание и характеристика объекта	2

2 Технические средства	3

2.1 Оптический мультиплексор	3

2.2 Аппаратура ВЧ связи	4

2.3 Мультиплексор	6

2.4 Маршрутизатор	7

2.5 Система электропитания MiniPack System	8

2.6 Аккумуляторная батарея	9

2.7 Оптический кросс	10

2.8 Муфта для оптического кабеля	11

3 Установка оборудования	13

4 Электробезопасность и электромагнитная совместимость	14

5 Волоконно-оптическая линия связи по воздушной линии	15

5.1 Общие сведения	15

5.2 Основные технико-экономические показатели	15

5.3 Технические решения	15

5.3.1 Выбор волоконно-оптического кабеля связи	15

5.3.2 Выбор точек подвески кабеля на опорах	16

5.3.3 Монтаж волоконно-оптического кабеля на опорах ВЛ, монтаж муфт	17

5.4 Характеристика трассы ВОЛС	18

5.5 Климатические характеристики района строительства	18

6 Реконструкция ВЧ-связи с заменой существующей аппаратуры	20

Приложение А	22

Приложение Б	23

1 Описание и характеристика объекта

Данный раздел выполнен на основании технического задания "Реконструкция ПС 110/35/10 кВ "Мичурино" и предусматривает организацию основного и резервного каналов связи ПС "Мичурино" с РПБ "Исетского РЭС", а также реконструкцию ВЧ-связис заменой существующей аппаратуры ВЧ-связи на участках:  ПС Мичурино - ПС Шорохово - ПС Червишево, ПС Мичурино - ПС Солобоево - ПС Рафайлово, ПС Мичурино - ПС Бархотово - ПС Красново - ПС Бобылево,  ПС Мичурино - ПС Коммунар - ПС В.Бешкиль - ПС Минино на аппаратуру ВЧ-связи ЦВК-16 производства фирмы ООО "НПФ "Модем", Россия.

Основной и резервный каналы  - каналы оптико-волоконной связи на базе аппаратуры, производства фирмы OlenComElectronics, Израиль. Линия основного канала ВОЛС существующая, по опорам ЛЭП 35 кВ, ф. Бобылево-1,2. Линия резервного канала ВОЛС, вновь прокладываемая, по опорам ЛЭП 10 кВ, ф.Рембаза.

Передача данных с ПС Мичурино ведется на диспетчерский пункт "Исетского РЭС" филиала ОАО "Тюменьэнерго". Ранее была организована линия ВЧ связи по фидеру Рембаза по РПБ "Исетского РЭС", настоящим проектом предусмотрен демонтаж оборудования ВЧ обработки на линиях 10 кВ ПС Мичурино и РПБ "Исетского РЭС" с переводом каналом ТМ и речи на оптические линии связи по ВОЛС 1 и ВОЛС 2.

Все технические средства выбраны в соответствие с техническим заданием.

Схемы структурные представлены на чертеже 22/78-СС листы 4-9.

Основный канал передачи данных выполнен на базе ВОЛС и служит для передачи данных (АСУТП, АИИС КУЭ, РЗА, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения) со стороны ПС "Мичурино" на принимающую сторону РПБ "Исетского РЭС" с последующей ретрансляцией по существующим каналам связи (ВОЛС) на ДП ЦДС "Тюменьэнерго", ДП ТРДУ по протоколу МЭК 870-5-104 с меткой единого астрономического времени.

Канал связи предназначен для удаленного доступа к терминалам РЗА, сбора информации телемеханики, АИИС КУЭ, охранно-пожарной сигнализации, видеонаблюдения, а также для диспетчерской и технологической связи на ПС "Мичурино".

В качестве дополнительного канала связи для системы АИИС КУЭ используется GSM связь на базе PGC коммутатора, работающего в диапазонах 870-960/1710-1990 MHz и поддерживающего GSM/GPRS связь. Предназначен для организации мобильной связи с распределенными сетями или отдельными устройствами.

2 Технические средства

2.1 Оптический мультиплексор

Для построения и развития корпоративной сети и сетей MAN уровня STM-1 служит оптический мультисервисный узел NG SDH OlenComNetRing 600 производства фирмы OlenComElectronics, Израиль.

Рисунок 2.1 – Внешний вид NetRing 600

Устройство реализует функции терминального мультиплексора (ТМ), мультиплексора ввода-вывода (ADM), системы кросс-коннекта (DCS), а также возможность коммутации и взаимодействия с сетями Ethernet и ATM. Подобная многофункциональная интеграция разнообразных функций в одном устройстве значительно упрощает построение сети и ее последующее техническое обслуживание.

NetRing 600 может быть гибко сконфигурирован для работы в сетях STM-1. Мультиплексор поддерживает многообразие сетевых элементов, включая ТМ, ADM и DCS и имеет возможность ввода-вывода низкоскоростных сигналов SDH непосредственно в/из SDH потока 155 Мбит/с. Устройство обеспечивает функции кросс-коннект на уровне VC-12/VC-4/VC-3. NetRing 600 имеет встроенную поддержку услуг Ethernet. Устройство использует GFP протокол для преобразования услуг FastEthernet в NxVC-12/VC-4/VC-3 для транспортировки, обеспечивает Layer 2 коммутацию, механизмы выравнивание трафика (trafficshaping) и LCAS.

NetRing 600 помимо сетевых интерфейсов STM-1, имеет распределительные интерфейсы 2xSTM-1, 12x10/100 BaseT, 64xE1.

Мультиплексор обеспечивает разнообразные механизмы защиты и резервирования: SDH 1+1 MSP, 1:N MSP, 2F Unidirectional MS-SPRing, UPSR, 2xFiber BLSR и VC-12/VT1.5 PathProtection. Система реализует горячее резервирование электропитания по схеме 1+1, используя два независимых модуля электропитания -48V/24V DC.

Мультиплексор NetRing 600 имеет технические характеристики, указанные в таблице 2.1

Таблица 2.1

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Физические характеристики |  |
| Габариты (ВхШхГ) | 44.45мм x 430мм x 260мм |
| Вес | 5кг |
| Рабочая температура | От 0 до +50°C |
| Влажность | От 5 до 95% (без конденсации) |
| Электропитание | -48VDC, 24VDC, 110-220 VAC |
| Энергопотребление | 35 Ватт при полной загрузке |
| Соответствие техническим условиям | FCC Part 15 Class A, UL1950, NEBS Level 3 |
| Сетевые интерфейсы |  |
| STM-1 | 1 или 2 порта: SMF, оптические приемопередатчики SFP, 1310 нм средняя или высокая дальность с LC коннектором |
| Распределительные интерфейсы |  |
| 10/100Base T Ethernet | до 12 портов |
| STM-1 | 2xSTM-1 (SFP) |
| E1 | до 64 порта |
| E3 | 3 порта: могут быть сконфигурированы в различных комбинациях |
| Кросс-коннект |  |
| Коммутация | Неблокируемая на уровне VC-4 и VC-12 |
| Ёмкость | SDH 8X8 VC-4: в конфигурации STM-1 1008X1008 VC-12 |
| Тип | однонаправленный, двунаправленный, Broadcast, Multicast, Drop и Continue |
| Синхронизация |  |
| Тип | SSM, External Bits Clock Stratum 3 иливыше, Primary и secondary T1/E1 external timing references, STM-n/OC-n line timing reference. Holdover, Freeruns. |
| Управление |  |
| Тип | TL1, LCT (localCraftsmanTerminal), NetManTM 6000 OMC-O (EMS), NMA®, TIRKS®, OSI/IPDCCсовместимость, TMF814. |

2.2 Аппаратура ВЧ связи

Для организации цифровых каналов ВЧ-связи по ЛЭП применена аппаратуры ЦВК-16.

Внешний вид аппаратуры представлен на рисунке 2.2

Рисунок 2.2 – Внешний вид ЦВК-16

Аппаратура цифровой высокочастотной связи с номинальной полосой частот до 16 кГц как в прямом, так и в обратном направлениях. «Цифровой высокочастотный канал – 16» (ЦВК-16) является современной цифровой многоканальной аппаратурой, предназначенной для работы по линиям, образованным с использованием физической среды линий электропередачи (ЛЭП) высокого напряжения. В  аппаратуре в диапазоне частот 24-1000 кГц реализовано два режима:

– классический одноканальный и многоканальный аналоговый режим в соответствии с IEC (МЭК) 60495;

– режим  многоканальной  цифровой  передачи  в  каждой  базовой полосе частот B = 4 кГц для любой номинальной полосы частот BN = 4, 8, 12, 16 кГц высокочастотного канала.

В  аналоговом  режиме  в  каждой  полосе  B  =  4  кГц  обеспечивается организация  одного  дуплексного  речевого  канала  и  до  четырех  каналов телемеханики.

Таблица 2.2

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| соответствие нормам | МЭК 60495; |
| диапазон рабочих частот | 24 1000 кГц; |
| номинальная полоса частот | 4; 8; 12; 16 кГц; |
| шаг полосы частот | перекоммутир. с шагом 1 кГц; |
| выходная мощность | 40 Вт (46 дБм), 80 Вт (49 дБм); |
| вх./вых. сопротивление | 75 Ом(несимм.), 150 Ом(симм.); |
| режим работы | аналог. (ЧРК), цифр. (ВРК); |
| скорость ИЦП в ВРК (бит/с) | 6400, 9600, 12800, 16000, 19200 |
| чувствительность по ПС в ВРК | -30 дБм; |
| чувствительность по ПС в ЧРК | -38 дБм; |

2.3 Мультиплексор

В качестве мультиплексора применен многосервисный мультиплексор с функцией кросс–коннекта.

Внешний вид мультиплексора представлен на рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Внешний вид мультиплексора OlencomU3440

Мультиплексор OlencomU3440 имеет технические характеристики, указанные в таблице2.3

Таблица 2.3

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| С2M MDSL линейный интерфейс | До 12 -ти 3-портовых MDSL платбезвозможностиудаленногоэлектропитания. До 6-типлатсопциейпитаниялинии. Платыспитаниемлиниизанимают 2 плато-места. Максимальнаяскоростьдо 2M длякаждой MDSL интерфейснойплаты. Полныйдуплекссадаптивнойэхокомпенсациейлинейногокодирования MDSL. Витаяпарадиаметром 0,4-0,9 мм. Линейнаяскорость: 272, 400, 528, 784, 1168, 1552, 2064, 2320 дляскоростей n x 64 Кбит/с. |
| 8M MDSL линейный интерфейс | До 12-ти 3-портовых MDSL платбезвозможностиудаленногоэлектропитания. До 6-типлатсопциейпитаниялинии. Платыспитаниемлиниизанимают 2 плато-места. Максимальнаяскоростьдо 2M длякаждогопорта. Полныйдуплекссадаптивнойэхокомпенсациейлинейногокодирования MDSL. Витаяпарадиаметром 0,4-0,9 мм. Линейнаяскорость: 272, 400, 528, 784, 1168, 1552, 2064, 2320 дляскоростей n x 64 Кбит/с. |
| Электропитание | Одинарный/двойной -48V DC блокпитания, энергопотреблениемаксимум 100 Ватт |
| Физические параметры | Габариты: 43.5x22.55x22 см. (Ш*В*Г). Температура: 0°С — 50°С. Влажность: 0-95% (без конденсации) Монтаж: настольное исполнение, монтаж в 19’’/23’’ стойку. |
| Мониторинг | Сохранение рабочих характеристик: За последние 24 часа работы, записанные через 15-минутные интервалы истатистиказа 7 последнихдней, зафиксированнаясуммарнойстрокойзакаждыесутки. ОтчетностьпопроизводительностиработыОтчетывключают MDSL портстатистики: дата,время, ErroredSecond, UnavailableSecond, E1BurstyErroredSecond, SevereErroredSecond,DegradedMinutes, иControlledSlipSecond. Такжевозможныотчетыстатистикив %. |
| Голосовая плата E&M | Разъем: RJ45. Аварийнаяситуация: CGA-busyпосле 2.5 секунды LOS, LOF. Кодированиеречи: A-lawили m-law, выбираетсяпользователями. Импеданс: 600 или 900 Ом (симметрично). Ограничениепозатуханию: 55 dB. Регулировказатуханияприема/передачиот -21 до +10 dB / шаг 0.1dB.Сигнал/Искажение:> 46dB с 1 004 Hz, OdBminput АЧХ: от - 0.25 до -1 dBвдиапазонеот 300 до 3400 Hz. Сигнализация:тип 1 , тип 2, тип 3, тип 4, тип 5, толькопередача, сторонаАисторона B длявсехтипов |
| Сонаправленный интерфейс | Интерфейс: ITU G.703 64 Кбит/ссоноправленныйинтерфейс. Разъем: 120 Ом, RJ48. Расстояниепередачи: до 500 метров. Loopback: DTE Payload Loopback, Local Loopback |
| Передняя панель | СветодиодныеиндикаторыLEDs.Поодномуна U/MDSL/V.35-интерфейсы, AGO. Электропитание, SYNC/TEST, LOF, BPV, RAI/AIS |
| Соответствие требованиям | CISPR 22 Class A, EN55022 Class A, EN50081, EN50082, FCC Part 15, FCC Part 68, CS-03 Issue 8, CE168X, NTR4, UL1950, CSA22.2 №950, EN60950, NEBS Level3: GR-1089-CORE, GR-63-CORE |

Мультиплексор U3440 отOlenCom Electronics предоставляетдоступктакиминтерфейсамкак E1, 10/100Base-T роутер, G.703, RS-232, V.35, E&M, FXS, FXO, U тип (ISDN), MDSL, и G.SHDSL.

U3440 - этоузелполногокросс-коннектаиможетиспользоватьсякакмини-DACS. Одинилиболее WAN портовмогутбытьиспользованыдляфункцииDrop&InsertсдробнымиЕ1потоками, которыемогутбытьмультиплексированывполныйпотокЕ1.

Функциярезервированиявозможнаприиспользованиисдвоенного CPU контроллера, атакжедляисточникаэлектропитания,чтоявляетсяотличнымдополнениемприиспользованиивприложенияхкритичныхкпотеретрафика. Ихотякорзинанесодержитиненуждаетсявохлаждении, возможноиспользованиеполкивентиляторов.

U3440 поддерживаетлокальноеуправлениеидиагностику, через 2-хстрочный, 40 символьный LCD дисплейиклавиатурунапереднейпанелиилииспользуя VT-100 терминалчерезконсольныйпорт.

Мультиплексор U3440 выполненввидежесткойкорзины, сделаннойизукрепленногоалюминия, чтодаетэтомуустройствуболеепрочнуюконструкциюибольшийсрокслужбы.

2.4 Маршрутизатор

В качестве маршрутизатор применен Cisco 1921/К2.

Серии 1921 коммутаторов Ethernet с фиксированной конфигурацией, поддерживающая стандарт IEEE 802.3af (PoweroverEthernet), а также CiscoInlinePower (prestandardPoE). Коммутаторы серии предназначены для применения на уровне доступа.

Cisco 1921/К9 идеально подходят для организации сетевой инфраструктуры при внедрении новых продуктов, например IP телефонов, точек радиодоступа, систем управления зданием, видеокамер и т. д.

Внешний вид коммутатора представлен на рисунке 2.4.

Рисунок 2.4 – Внешний вид маршрутизатораCisco 1921/К9

Коммутатор Cisco 1921/К9имеет технические характеристики, указанные в таблице 2.4

Таблица 2.4

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Корпус | монтируемый в шкаф-стойку корпус - высота в стойке: 1U |
| Тип сети | Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Ethernet |
| Кол-во базовых портов | 24 |
| Индикаторы | - активное соединение - полнодуплекс./полудуплекс. Режим - соединение со скоростью 10 Мб/, 100 Мб/с - уровень загрузки - целостность соединения |
| Поддерживаемые стандарты | - IEEE 802.1D (Transparent Bridging) - IEEE 802.1p (Prioritizing) - IEEE 802.1Q (VLAN) - IEEE 802.1X - IEEE 802.3 (Ethernet) - IEEE 802.3ab (TP Gigabit Ethernet) - IEEE 802.3af (power over ethernet) - IEEE 802.3u (Fast Ethernet) - IEEE 802.3x (Flow Control) - IEEE 802.3z (GigabitEthernet) |
| Дополнительные характеристики |  |
| Протоколы удаленного управления | - RMON (RMON 2.0) - SNMP 3.0 - SSH - Telnet |
| Скорость пересылки | 1 Гбит/сек. |
| Среда передачи | Ethernet 10baseT - категория 3/4/5 НВП - скорость передачи до 10 Мбит/сек. - длина сегмента до 100 м Ethernet 100BaseTX - категория 5 НВП - скорость передачи до 100 Мбит/сек. - длина сегмента до 100 м Ethernet 1000BaseT - категория 5 НВП - скорость передачи до 1000 Мбит/сек. - длина сегмента до 100 м |
| Интерфейсы | 24 x Ethernet 10/100/1000BaseT • RJ-45 (half / full duplex mode) 4 x слота расширения • SFP (uplink) |
| Электропитание | внутренний блок питания - 110 / 230В (перемен.ток) - потребляемая мощность 100 Вт |
| Габариты (В xШx Г) | 37.8 x 4.4 x 44.5 см, |
| Вес | 5.4 кг |

2.5 Система электропитания MiniPackSystem

AC/DC система постоянного тока 220/48 MinipackSystem 1U 48V разработана для обеспечения требований максимальной мощности при компактных размерах систем питания постоянного тока. Система постоянного тока AC/DC MinipackSystem 1U 48V идеально подходит для питания оборудования напряжением 48В, с возможностью увеличения мощности, простым обслуживанием и высокой надежностью, при минимальных размерах.

Внешний вид СПТпредставлен на рисунке 2.5.

Рисунок 2.5 – Внешний вид MinipackSystem 1U 48V 1,6 kW

Система электропитания MinipackSystem 1U 48V 1,6 kW имеет технические характеристики, указанные в таблице 2.5

Таблица 2.5

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Тип | AC/DC |
| Выходная мощность | 1600 Вт(33.4А при 48В) |
| Автоматы защиты сети (нагрузка) | 4х(2-16А) |
| Автоматы защиты сети (батареи) | 2 (макс. 250А каждый) |
| Программируемое | LVD |
| Время переключения на батарею | 4 мс |
| Количество выходных разъемов питания | 6 |
| Управление |  |
| Возможность установки в стойку | есть |
| Батарея |  |
| Время зарядки | 8 час |
| Возможность замены батарей | есть |
| Горячая замена батарей | есть |
| Дополнительная информация |  |
| Цвет | серебристый |
| Высота (в юнитах) | 1 U |
| Габариты | 482x44x300 мм |
| Вес | 4 кг (без выпрямителей) |
| Рабочая температура | -40 … +75C |
| На входе | 1-фазное напряжение |
| На выходе | 48VDC (43.5-57.6) |
| Входное напряжение | 85 - 300 В |
| Входная частота | 47 - 63 Гц |
| Стабильность выходного напряжения | ± 5 % |
| Функциональность |  |
| Отображение информации | светодиодные индикаторы |
| Звуковая сигнализация | есть |
| Защита |  |
| Защита от перегрузки | есть |
| Фильтрация помех | есть |

2.6 Аккумуляторная батарея

Аккумуляторные батареи CSB серии GPL - батареи общего применения c увеличенным сроком службы в буферном режиме по сравнению с серией GP до 10 лет при температуре 25 °С. Аккумуляторная батарея CSB GPL 12400 предназначена для длительной эксплуатации в источниках бесперебойного питания систем телекоммуникации и связи, другом оборудовании и может использоваться как в буферном, так и в циклическом режимах.

Внешний вид АБпредставлен на рисунке 2.6.

Рисунок 2.6 – Внешний вид аккумуляторной батареи CSB GPL 12400

Аккумуляторная батарея CSB GPL 12400  имеет технические характеристики, указанные в таблице 2.6.

Таблица 2.6

| Характеристика | Значение |
| --- | --- |
| Напряжение | 12 В |
| Емкость | 40 Ач |
| Вес | 14,5 кг |
| Максимальная высота (Вмах), мм | 170±2.0 |
| Размеры (ШхГхВ),мм | 168.5±2.0, 197±2.0, 165±2.0 |
| Максимальный ток разряда, 5 сек. , А | 400 |
| Внутреннее сопротивление, мОм | 7.00 |
| Диапазон рабочих температур | Разряд: -15°C~50°C Заряд: -15°C~50°C Хранение:-15°C~40°C |
| Оптимальная температура эксплуатации | 25 ± 3 °C |
| Диапазон напряжения подзаряда в буферном режиме | 13.5 ~ 13.8 B/блок при 25°C |
| Рекомендуемый максимальный ток заряда, А | 12.00 |
| Ускоренный и циклический режимы | 14.4 ~ 15.0 B/блок при 25°C |
| Саморазряд | Не рекомендуется хранить аккумуляторы без подзаряда более 6 месяцев при 25°C.При увеличении температуры время хранения уменьшается |
| Клеммы | В2 |
| Материал корпуса | ABS(94-HB&94-V0)(акрило-бутадиен-стирол) |

2.7 Оптический кросс

Корпус КРС-16 с выдвижной полкой относится к серии стандартных стоечных коммутационно-распределительных устройств форм-фактора 1U и обеспечивает коммутацию до 16 оптических портов FC, ST.

Внешний вид оптокроссапредставлен на рисунке 2.7.

Рисунок 2.7 – Внешний вид оптического кросса КРС-16

Оптические адаптеры монтируются на 2 сменные планки, которые крепятся к лицевой панели корпуса при помощи четырех защелок. Монтажный отсек выдвигается для обеспечения простоты монтажа и обслуживания.

Оптический кросс КРС 16 имеет технические характеристики, приведенные в таблице 2.7 (ниже).

Таблица 2.7

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное количество оптических портов | 16 |
| Количество вводимых кабелей | 2 |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 280 x 410 x 44,5 |
| Тип оптических портов | FC, SC, ST |

2.8 Муфта для оптического кабеля

МуфтаМТОК-В3/216-1КТ3645-Кпредназначены для монтажа оптических кабелей 2-го и 3-го типов, прокладываемых в грунте. Комплекты ввода ОК в муфту обеспечивают надежную фиксацию проволочной брони оптических кабелей и продольную герметизацию вводов кабелей в муфту «холодным» способом.

Внешний вид муфтыпредставлен на рисунке 2.8.

Рисунок 2.8 – Внешний вид муфты МТОК-В3/216-1КТ3645-К

Для поставки МТОК-В3/216-1КТ3645-К выпускаются с двумя комплектами для вводов ОК (соединительный вариант) и с одной кассетой на 32 сростка ОВ, уложенных в два ряда. Третий комплект для ввода оптического кабеля (разветвительный вариант), дополнительные кассеты для ОВ, гильзы КАЗС, используемые для защиты ОВ, а также комплекты провода заземления для КИП и дополнительные материалы для герметизации заказываются отдельно в зависимости от типов оптических кабелей.

МуфтаМТОК-В3/216-1КТ3645-Кимеет технические характеристики, указанные в таблице 2.8.

Таблица 2.8

| Наименование | Значение |
| --- | --- |
| Максимальное число соединяемых ОВ, шт. | 48 |
| Максимальный наружний диаметр соединяемых ОК, мм | 22 |
| Температура эксплуатации, °C | от -60 до +70 |
| Относительная влажность (среднегодовое значение), % | 80 |
| Усилие сдавливания, кН/см (кгс/см) | 1,0 (100) |
| Удар, Н·м (кг·м) | 25 (2,5) |
| Габаритные размеры: диаметр, мм | 177 (по поверхности хомута) |
| Габаритные размеры: длина, мм | 378 |
| Масса, кг | 1,3 |
| Тип кассеты | КУ-М-96/48-01 (данная кассета по конструкции полностью идентична кассете КУ-М-01 и отличается наличием крышки) |
| Количество ОВ, соединяемых на кассете в 2 уровня, шт. | 24/- |
| Максимальное количество кассет, устанавливаемое в муфте, шт. |  |

Состав базового комплекта поставки муфт типа МТОК-В3/216-1КТ3645-К указан в таблице 2.9

Таблица 2.9

| Н/п | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | Кожух |  |
| 2 | Кассета для модулей |  |
| 3 | Кронштейн |  |
| 4 | Оголовник |  |
| 5 | Патрубок для проводов заземления КИП |  |
| 6 | Штуцер ввода ОК и крепления брони |  |
| 7 | Штуцер ввода ОК в разобранном виде |  |
| 8 | Гайки для закрепления штуцера ввода ОК внутри муфты |  |
| 9 | Узел крепления провода заземления КИП |  |
| 10 | Металлическая контактная пластина |  |
| 11 | Изолирующая пластина |  |
| 12 | Обечайка |  |
| 13 | Пластмассовый хомут |  |
| 14 | Кассета KY для выкладки ОВ |  |
| 15 | Крышка кассеты |  |
| 16 | Винт для крепления кассеты |  |

3 Установка оборудования

Оборудование система связи устанавливается, в шкафу связив помещении ОПУ. Шкафсвязи представляет собой 42-юнитовый 19" телекоммуникационный шкаф со стеклянными дверьми двух стороннего обслуживания (подвод кабеля снизу). В шкафу связи устанавливаются:

– кросс оптический – 2 шт.;

– патч-панель на 16 портов – 2шт.;

– оптический мультиплексор OlenComNetRing 600C – 1 шт.;

– мультиплексор OlenComU3440 – 1 шт.;

– маршрутизаторCisco1921 – 1 шт.;

– неуправляемый коммутатор D-LINKDES-1024А – 1шт.;

– система электропитания MiniPackSystem 48V, 1.6kW, 1U – 1 шт.;

– кабели, провода заземления, гофрированные трубы и аксессуары к ним.

4 Электробезопасность и электромагнитная совместимость

Проектом предусмотрено заземление всех несущих металлоконструкций устанавливаемого оборудования. Заземление осуществляется присоединением конструкции оборудования к существующему заземляющему устройству проводом ПВ-1х4.

При выборе устройств учитывались характеристики электромагнитной обстановки. Согласно технических характеристик на средства связи:

- к динамическим изменениям напряжения электропитания по ГОСТ Р 51317.4.11-2007, ГОСТ Р 52322-2005;

- к электростатическим разрядам по ГОСТ Р 51317.4.2 - 2010;

- к наносекундным импульсным помехам по ГОСТ Р 51317.4.4 - 2007;

- к микросекундным импульсным помехам большей энергии по ГОСТ Р 51317.4.5-99;

- к высокочастотным электромагнитным полям по ГОСТ Р 52322-2005.

Прокладка информационных и силовых кабелей произведена в разных гофрированных трубах.

5 Волоконно-оптическая линия связи по воздушной линии

5.1 Общие сведения

Настоящая проектная документация линейной части волоконно-оптической линии связи (ВОЛС), является частью проекта «Реконструкция ПС Мичурино. Проектом предусмотрена строительство ВОЛС ВЛ ПС Мичурино – РПБ «Исетского РЭС» по фидеру 10 кВ «Рембаза», а также реконструкции внутризоновой кабельной линии связи участка ПС Мичурино – РПБ «Исетского РЭС» ВОЛС универсального доступа Тюмень-Тобольск-Сургут в части захода на ПС Мичурино и решает проблемы совершенствования ведомственной сети связи управления энергосистемы с филиалами и подстанциями. Проектная документация разработана на основании:

- Технического задания на проектирование;

- Технической документации на действующие ВЛ 10 кВ;

- Материалов изысканий и обследования существующих сооружений;

- Техническая документация фирм производителей кабеля, арматуры и пр.

Предусмотренные в проекте технические решения соответствуют требованиям строительных, технических, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, действующих на территории РФ (применительно к закону 184-ФЗ - «О техническом регулировании») и обеспечивают взрывобезопасность, пожаробезопасность и охрану труда при строительстве и эксплуатации проектируемого объекта.

5.2 Основные технико-экономические показатели

Общее число участков ВОЛС - 1 шт. Общая протяженность ВОЛС - 1,7 км. Количество оптических муфт - 0 шт. Количество оптических кроссов - 3 шт.

Длина кабеля для заказа определена в спецификациях данного проекта с учетом выполнения заданных стрел провиса, кабельных запасов муфт и спусков с опор, выкладки в кабельных колодцах, а так же обеспечения технологического запаса. Фактическая длина трассы определяется после подвески и прокладки кабеля, монтажа муфт на стадии рефлектометрических измерений смонтированных участков ВОЛС.

5.3 Технические решения

5.3.1 Выбор волоконно-оптического кабеля связи

В настоящее время в мировой и отечественной практике применяется несколько типов волоконно-оптических кабелей (ОК) для подвески на опорах линий электропередачи:

– ОК встроенный в грозотрос (ОКГТ, OPGV);

– Самонесущий ОК (ОКСН, ДС, ОПН ДПТ, ADSS);

– Навивной ОК (ОКНН).

В проектируемой линии связи предполагается использование действующих ВЛ-10 кВ. Учитывая комплекс параметров: стоимость различных типов кабелей, их эксплуатационные характеристики, возможности отключений ВЛ, объемы передаваемой информации, перспективы развития сети и другие факторы, в качестве основного выбран диэлектрический самонесущий волоконно-оптический кабель с одномодовыми волокнами с арамидными нитями ОПН-ДПТ-06-012А08-8,0 фирмы ООО "ОПТЕН-КАБЕЛЬ", г. Санкт-Петербург.

Конструкция волоконно-оптического кабеля связи, количество оптических волокон и их типы определены в зависимости от назначения кабеля, цели использования, условий прокладки, монтажа и эксплуатации, требований стандартов сети связи и индивидуальных особенностей применения. Кабель имеет модульную конструкцию сердечника со свободной укладкой волокон в модулях, центральный силовой элемент (диэлектрический стержень), повив арамидных нитей, в пластмассовой оболочке.

Из всех известных типов оптических кабелей, предназначенных для организации ВОЛС-ВЛ, только самонесущий подвешивается в межфазном пространстве и является дополнительным и самостоятельным элементом ВЛ. В ряде случаев организация ВОЛС-ВЛ путем подвески самонесущего кабеля определяется возможностью его подвески без отключения ВЛ на период монтажа кабеля.

Кабели марки ОПН-ДПТ допускается подвешивать на ВЛ 10 кВ и выше при наведенном потенциале электрического поля в точках подвеса не более 25 кВ.

Защита оптического сердечника кабеля и силовых элементов (арамидных нитей) от воздействия окружающей среды (влаги и загрязнения) обеспечивается полимерными оболочками кабеля. Поэтому особенно актуальной является задача сохранения целостности наружной полиэтиленовой оболочки в течение всего срока службы кабеля.

Для обеспечения надежной эксплуатации ВОЛС-ВЛ монтажные работы должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу кабеля, муфт и арматуры подвески.

5.3.2 Выбор точек подвески кабеля на опорах

Точки подвеса самонесущего диэлектрического кабеля выбраны в месте наименьшего  наведенного потенциала электрического поля. Величина потенциала электрического поля не должна превышать величины указанной производителем кабеля (не более 25 кВ).

По результатам анализа и расчетов приняты следующие решения:

Для одноцепных опор с расположением фазных проводов по схеме «треугольник» наименьшее воздействие электрического поля достигается в точке, смещенной от оси опоры в сторону длинной траверсы в сечении на уровне нижних траверс.

При таком выборе мест крепления ОК наведенного потенциала при таком выборе мест крепления ОК на опорах в габаритах ВЛ 35 кВ не превышает 4-5 кВ, что соответствует рекомендациям производителя.

На промежуточных и анкерных опорах подвеска осуществляетсяв соответствие с п. 2.5.97 ПУЭ седьмое издание ниже нижней траверсы на расстоянии не менее 1,5 мот ЛЭП.

5.3.3 Монтаж волоконно-оптического кабеля на опорах ВЛ, монтаж муфт

Все работы по монтажу кабеля ВОЛС должны выполняться по наряду допуску установленной формы. Линия электропередачи, с которой следует начинать работы и очередность монтажа строительных длин волоконно-оптического кабеля, определяются при составлении ППР, тогда же должны быть выполнены согласования продолжительности и сроков отключения ВЛ.

Монтаж узлов крепления кабеля ВОЛС на опоре может выполняться без снятия напряжения.

Раскатка и подвеска на опорах монтажного лидер-троса выполняется, как правило, после снятия напряжения с ВЛ (для двухцепных – отключения соответствующей цепи). При работе под напряжением составляется отделньный ППР.

Затяжка кабеля на опоры, в том числе и монтаж натяжных зажимов, выполняется на отключенной ВЛ.

Во время затяжки кабеля не допускается скручивание кабеля. Категорически запрещается трение кабеля и монтажного лидер троса о грунт, элементы опор, деревья, кустарники и другие препятствия.

Перекладка кабеля из монтажных роликов в зажимы должна производиться не позднее 48 часов после раскатки.

Все работы должны производиться в соответствии с инструкциями по монтажу кабеля, муфт и арматуры подвески.

В местах установки оптических муфт, в местах отвода кабеля с опоры ВЛ с пересечением ВОК с фазными проводами, а также в местах перехода волоконно-оптического кабеля с одной ВЛ на другую, проектом предусмотрено размещение запасов кабеля для возможности снятия его на землю для выполнения сварочных работ в муфтах и работ связанных с эксплуатацией/ремонтом ВЛ.

Пересечения с фазными проводами выполнять под нижним проводом на расстоянии в свету не менее 1 м.

Спуски/подъемы кабеля по опорам выполнять при помощи шлейфовых струбцин СШ-04/4.

Соединение строительных длин кабеля ВОЛС производится при помощи кабельных муфт, монтаж которых выполняется специализированной бригадой после монтажа кабеля.

Монтаж соединительных муфт выполняется без снятия напряжения с ВЛ.

Метраж строительных длин кабеля определен с учетом длины спусков концов кабеля до уровня земли, с запасом 10-15 м, дающим возможность проведения монтажа муфт и измерений в передвижной лаборатории, устанавливаемой на расстоянии не далее 5 м от опоры ВЛ. Запасы оптического кабеля после монтажа муфты необходимо сформировать в бухты, при этом радиус изгиба кабеля должен быть не менее величины 20 диаметров кабеля. Опоры, на которых размещаются муфты, определены в проекте.

Разделка кабеля, сварка волокон и монтаж муфт выполняются по специализированным инструкциям предприятий-производителей кабеля, муфт и применяемого для монтажа оборудования.

Смонтированные муфты с помощью монтажного вспомогательного каната поднимают на опоры ВЛ. Монтажные спуски кабеля формируются в бухты. При этом радиус изгиба кабеля должен быть не менее величины двадцати диаметров кабеля.

Кабельные муфты и запасы кабеля размещаются в шкафы ШРМ-1-2. Для крепления кабеля к опоре проектом предусмотрены комплекты крепления ШРМ.

В соответствии с ПУЭ издание семь места размещения соединительных и разветвительных муфт обозначить постоянными знаками на которых должно быть указано:

- условное обозначение ВОЛС;

- номер соединительной муфты.

Монтаж оптических кроссовых шкафов и муфт производится по инструкции ДК.620.004-001 ЗД.

5.4 Характеристика трассы ВОЛС

Данным проектом предусматривается создание кабельных линий с использованием подвески оптического кабеля типа ОПН-ДПТ-06-012А08-8,0 производства фирмы ООО "ОПТЕН-КАБЕЛЬ", г. Санкт-Петербург с количеством волокон 12 шт.

Способ прокладки по опорам действующих воздушных линий электропередач класса напряжения 10 кВ в габаритах опор 10 и 35 кВ и по территории ПС Мичурино и РПБ «Исетского РЭС» в траншее в трубке ПНД диаметром 50мм по существующим кабельным лоткам и кабельной канализации.

Выбранный тип кабеля соответствуют технологиям подвески, прокладки, требованиям нормативной документации, технических условий завода-производителя и условиям эксплуатации. Для подвески ВОК на опорах проектом предусмотрено применение натяжных и поддерживающих зажимов спирального типа производства "ООО "Связьдеталь".

По данному проекту также предусматривается модернизация линейной части ВОЛС ВЛ, обслуживаемых территориально производственными отделениями ООО «Северное волокно» в части захода ВОК в ОПУ на вновь вводимый оптокросс.

Усложняющими условиями прохождения ВОЛС-ВЛ на участках являются пересечения с инженерными сооружениями, такими как а/дороги, ж/дороги, линии электропередач, линии освещения, подземные и надземные трубопроводы. Просека под ВОЛС-ВЛ нередко застроена жилыми дома ми, гаражами, промбазами, лесопилками и т.д., завалена свалками. Встречаются канавы, овраги, ручьи.

Проектируемый волоконно-оптический кабель подвешивается и прокладывается по существующим инженерным сооружениям - опорам ВЛ 10 кВ и территориям энергообъектов.

Общий план проектируемых ВОЛС с указаниями анкерных опор, расположения муфт и строительных участков, приводится на ситуационных планах данной рабочей документации.

5.5 Климатические характеристики района строительства

Основные температурно-климатические условия на проектируемых участках приведены в таблице 1 и определены по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 11-7-81* «Строительные нормы и правила. Строительство в сейсмичных районах», СНиП 2.01.07-85* «Строительные нормы и правила. Нагрузки и воздействия» (с Приложением 5 «Карты районирования территории СССР по климатологическим характеристикам»).

Таблица5.1

| Наименование населенного пункта | Температура наружноговоздуха,°С |  |  |  | Сред, месячная относительная влажность воздуха,% |  | Количествоосадков, мм | Преобладающее направлениеветра |  | Районирование |  | Сейсмичность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абсолютныйминимум | Абсолютныймаксимум | Наиболее холодных сутокоб.0.92 | Наиболее холодной пятиднев. об. 0.98 | Наиболее холодного месяца | Наиболее теплого месяца | суточный максимум | зимой | летом | по толщине стенки гололеда | подавлению ветра |  |
| Тюмень | -50 | +38 | -42 | -38 | 78 | 74 | 111 | ЮЗ | СЗ | III | II | несейсм. |
| Мичурино | -51 | +40 | -43 | -39 | 81 | 71 | 65 | ЮВ | СЗ | II | II | несейсм. |

Примечания к таблице:

1. Максимальная скорость ветра определена на высоте 10 м над земной поверхностью: II район - 0,5 кПа (50 даН/м2);

2. Толщина стенки гололеда дана для элементов кругового сечения диаметром 10 мм на высоте 10 м: II район - 10 мм, III район – 20 мм.

3. Сейсмичность района: карта ОСР-97-А

4. Климатические параметры холодного и теплого периодов для населенных пунктов Мичурино приняты в соответствии с таблицами 1 и 2 СНиП 23-01-99 как для г.Тюмень.

6 Реконструкция ВЧ-связи с заменой существующей аппаратуры

В соответствие с ТЗ и исх. ЯИ – 3769 от 19.06.12 г. проектом предусматривается реконструкция ВЧ-связис заменой существующей аппаратуры ВЧ-связи на участках:  ПС Мичурино - ПС Шорохово - ПС Червишево, ПС Мичурино - ПС Солобоево - ПС Рафайлово, ПС Мичурино - ПС Бархотово - ПС Бобылево- ПС Красново, ПС Мичурино - ПС Коммунар - ПС В.Бешкиль - ПС Минино и переприема на ПС Червишево двух каналов на существующую аппаратуруПС Ожогино.

Аппаратура ВЧ-связиЦВК-16 производства фирмы ООО "НПФ "Модем", Россия.

В рамках данной реконструкции предусматривается замена существующего оборудования ВЧ связи на линиях:

- ПС Мичурино - ПС Шорохово - ПС Червишево;

- ПС Мичурино - ПС Солобоево - ПС Рафайлово;

- ПС Мичурино - ПС Бархотово - ПС Красново - ПС Бобылево;

- ПС Мичурино - ПС Коммунар - ПС В.Бешкиль - ПС Минино

на цифровую аппаратуру ВЧ связи ЦВК-16 и ЦВК-16П, а также ВЧ оборудования на линиях 35 и 110 кВ фаз, фидеров(оборудование учтено в спецификации 22/78-ЭТ.С и 22/78-ЭТ.С) в составе:

- ВЧ заградителя на двух поддерживающих гирляндах изоляторов;

- конденсатор связи;

- разъединитель однополюсный;

- фильтр присоединения.

Уточнение мест установки оборудования ВЧ связи приведено на рабочих чертежах основного комплекта.

Проектом предполагается замена всего коаксиального кабеля ВЧ-связи на кабель РК-75-9 на ПС Мичурино, прокладка выполнена в кабельной траншее по территории ОРУ 35 кВ и ОРУ 110 кВ (22/78-ЭТ,План ПС Мичурино, кабельный журнал).

Проектом предусматривается:

1) Демонтаж всего существующего оборудования ВЧ-связи(стоек в количестве 6 шт.) с РПБИсетского РЭС (Стойки ВЧ-связи АСК-1С, АВС-1, АКС-У);

2) Демонтаж всего существующего оборудования ВЧ-обработки с РПБИсетского РЭС по ф. А, В, С, 0 фидера 10 кВРембаза;

3) Демонтаж всего существующего оборудования ВЧ-связи с ОПУ ПС «Мичурино» по линиям 110 кВ, 35 кВ;

4) Монтаж оборудования ВЧ-связи с ОПУ ПС Мичурино по линиям 110 кВ, 35 кВ;

5) Демонтаж всего существующего оборудования ВЧ-связи сПС Мичурино по линиям 110 кВ, 35 кВ;

6) Замена существующего оборудования ВЧ-связи со смежных подстанций (в направлении ПС Мичурино;

- ПС Шорохово;

- ПС Червишево;

- ПС Солобоево;

- ПС Рафайлово;

- ПС Бархотово;

- ПС Красново;

- ПС Бобылево;

- ПС Коммунар;

- ПС В.Бешкиль;

- ПС Минино.

Организация работ по демонтажу представлена в разделе 22/78-ПОД«Проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального строительства».

Приложение А

(справочное)

Перечень принятых сокращений и аббревиатур

TCP/IP – TransmissionControlProtocol/InternetProtocol набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия DOD, используемых в сетях;

АРМ − автоматизированное рабочее место;

АИИС КУЭ – автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии;

БП − блок питания;

ВЧ – высокочастотный;

ВЛ – воздушная линия;

ВОК – волоконно-оптический кабель;

ВОЛС – волоконно-оптическая линия связи;

ДП − диспетчерский пункт;

ИБП − источник бесперебойного питания;

ЛЭП – линия электропередач;

ПО − программное обеспечение;

ПС – подстанция;

ПТК − программно-технический комплекс;

ПТБ − правила техники безопасности;

ПУЭ – правила устройства электроустановок;

РЗА – релейная защита и автоматика;

СНиП − строительные нормы и правила;

СС – система связи;

ТА – телефонный аппарат;

ТМ – система телемеханики.

Приложение Б

Сведения об использованных при проектированиинормативно-технических документах

При разработке пояснительной записки на создание системы использовалась следующая нормативно-техническая документация:

1) «Правила устройства электроустановок ПУЭ, седьмое издание с изменениями и дополнениями, принятыми Главгосэнергонадзором РФ». Москва, Энергоатомиздат.

2) Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ. Приказ Минэнерго РФ от 19.06.2009 г. № 229;

3) Правила применения оборудования электропитания средств связи. Приказ Министерства информационных технологий и связи РФ от 03.03.2006г. № 21;

4) Нормативы численности персонала подразделений средств диспетчерского и технологического управления акционерных обществ энергетики и электрификации (СДТУ АО – Энерго);

5) Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. ПОТ РМ–016–2001. РД 153–34.0–03.150-00.;

6) Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики РФ. Министерство Энергетики РФ.г. Санкт – Петербург, 2004г.

7) РД 34.48.152 «Правилам техники безопасности при обслуживании средств диспетчерского и технологического управления (СДТУ) в энергосистемах».

8) ГОСТ 2.007-93 «Единая система конструкторской документации. Общие положения».

9) ГОСТ 2.105-95 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам».

10) ГОСТ 2.106-96 «Единая система конструкторской документации. Текстовые документы».

11) ГОСТ 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации».

12) ГОСТ 2.109-73 «Единая система конструкторской документации. Основные требования к чертежам».

13) ГОСТ 2.120-73 «Единая система конструкторской документации. Технический проект».

14) ГОСТ 21.110-2013 «Система проектной документации в строительстве. Правила выполнения спецификации оборудования, изделий и материалов».

15) ГОСТ 34.601-90 «Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы».