# Конкурс № 967136
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по строительству ПС-110/10 кВ Причал с двухцепной ЛЭП 110 кВ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

Приём заявок завершается 15.03.2018 в 08:00 по московскому времени  (через 28 суток, 17 часов, 11 минут и 24 секунды) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Добавить информацию

| Вопрос: | Заболотский Сергей Вадимович (ООО "МАШПРОМЭКСПОРТ" ) 14.02.2018 14:34 |
| --- | --- |
| В очереди Добрый день! Просим пояснить, в п.5.3 Технического задания указан перечень оборудования предоставляемого заказчиком, при этом в РД П110-16/520-153-292-ССО Изм.1 Том 1.4 Сборник спецификаций оборудования в столбце Примечание содержится информация «Закуплен ранее». Часть позиций с данным Примечанием противоречит п.5.3 Технического задания, а именно: В РД П110-16/520-153-292-ССО Изм.1 Том 1.4 Сборник спецификаций оборудования не указан что закуплен ранее: поз. 1 Трансформатор ТРДН-40000/110 У1 1 шт. В РД П110-16/520-153-292-ССО Изм.1 Том 1.4 Сборник спецификаций оборудования указано что закуплено ранее, но отсутствует в п.5.3 Технического задания: поз. 7 Блок разъединителя 110 кВ Б110-18/2-1250Б-УХЛ1 поз. 8 Разъединитель трехполюсный 110 кВ с двумя заземляющими ножами РГП СЭЩ з2-II-110/1250 УХЛ1 поз. 10 Блок разъединителя 110 кВ Б110-20/2-1250Б-УХЛ1 поз. 11 Разъединитель трехполюсный 110 кВ с одним заземляющим ножом РГП СЭЩ з1-II-110/1250 УХЛ1 поз. 13 Блок ограничителей перенапряжений Б110-63/2-А-УХЛ1 поз. 14 Блок ограничителей перенапряжений Б110-63/2-А-УХЛ1 поз. 15 Ограничитель перенапряжений 110 кВ с изолирующим основанием PEXLIM-R-120-YH 123 поз. 23 Жесткая ошиновка 110 кВ ОЖ-3 и т.д Просим сообщить перечень оборудования предоставляемого заказчиком. |  |
| Прочитать ответ: | Савченко Юлия Васильевна 16.02.2018 14:21 |
| Добрый день! По данному объекту часть оборудования была приобретена Заказчиком самостоятельно, о чем указано в п. 5.3 Технического задания. При подготовке заявки на участие в конкурсе, Вам необходимо руководствоваться в первую очередь именно Техническим заданием. В дополнение прикладываем файл «Комплектовочная ведомость на КТПБ110». Скачать файл Комплектовка КТПБ-110 1114009-2.tif (719 КБ) |  |