Уважаемый заказчик просим разъяснить у вас прописано в техническом задание, а именно;

1. Общие требования к условиям поставки

1.4 Стоимость товара рассчитывается с учетом транспортных расходов. Цены должны включать все затраты на страхование, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки.

А ниже таблица с адресами установки!

1. Так что входит в стоимость поставка или поставка с монтажом?

В общую стоимость входит поставка и установка.

И если требуется монтаж тогда просим сообщить, а именно;

А также для оценки стоимости работ уточните пожалуйста следующее:

1.) Какой тип фасада здания (кирпич/сайдинг/вентилируемый фасад)?

Кирпич, сайдинг, вентилируемый фасад, ж.б. панель, вагончик (утепленная металлоконструкция).

2.) Разрешена ли прокладка коммуникаций по фасаду?

Зависит от адреса установки, необходимо уточнять на месте.

3.) Какая толщина стен (до 80 см/ более 80 см)

В основном до 80 см, на некоторых адресах более 80 см.

4.) Требуется ли применение автовышки или альпинистов?

Только на некоторых адресах установки.

5.) На каких этажах будут устанавливаться наружные блоки кондиционеров?

1-2 этаж.

6.) Какая длина фреоновых трубопроводов между внутренним и внешним блоком кондиционера?

Не более 15 м.

7.) Какой перепад высот между внутренним и внешним блоком кондиционера?

От 0,5 м. до 3 м.

8.) Какая высота потолков?

От 2,4 м. до 3,5 м.

9.) Имеются ли подвесные потолки, потолочные балки?

Зависит от адреса установки.

10.) Как будет осуществляться прокладка фреоновых трасс и электрокабеля (по стене/по потолку)?

В основном по стене, на некоторых адресах установки по потолку.

11.) Требуется ли применение помпы при отводе конденсата от внутреннего блока?

Нет.

12.) Куда будет производиться отвод конденсата (дренаж) от внутреннего блока (на улицу или в канализацию)?

На улицу.

13.) Как будут скрыты коммуникации (кабель-канал/штроба/под подвесным потолком)?

Кабель-канал, под подвесным потолком.

14.) Если предусмотрено скрытие коммуникаций в штробе, то какая длина штробы?

Не предусмотрено скрытие коммуникаций в штробе.

15.) Какова удаленность от оборудования до точки подключения к электрической сети 220/380В .

От 1 м. до 15 м.

16.) Где будет находиться место подключения точки электропитания?

В помещении, групповой щиток.

17.) Требуется ли установка щитка (место установки, тип щитка)?

Нет.

18.) Как будет осуществляться подключение электропитание (вилка/отдельный автомат)?

В основном вилка, на одном из адресов отдельный автомат.

19.) Какой график работы объекта, на котором будет производиться монтаж кондиционера (возможность производить работы в выходные, дополнительное время)?

с 8-00 до 17-00 кроме выходных. Возможность производить работы дополнительное время есть, но не на всех адресах установки.

20.) В какое время можно проводить шумовые работы?

с 8-00 до 17-00 кроме выходных.

21.) Какие условия пропускного режима?

1. Письмо о допуске персонала 2. Прохождение инструктажа перед началом работ

22.) Требуется ли подготовка места монтажа (уборка мебели, оргтехники, разборка и сборка подвесного потолка и т.д.)?

Требуется разборка и сборка подвесного потолка только на одном адресе установки.