Приложение №1 к договору

№ _________ от «____» _________ 20___ г.

Техническое задание на разработку стандарта организации в области технического регулирования «Методические указания по отбору проб и определению влагосодержания целлюлозной изоляции маслонаполненных трансформаторов»

- Актуальность, значимость, цель и задачи работы

  - Актуальность и значимость работы.

Влагосодержание целлюлозной (бумажной, твердой) изоляции является одним из важнейших показателей из числа тех, по которым оценивается состояние вновь вводимых и эксплуатируемых трансформаторов, а также трансформаторов, прошедших капитальный ремонт. Данный показатель регламентируется п. 9.3 СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования» и составляет для трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, – не выше 1 %, а эксплуатируемых трансформаторов – не выше 2 %.

Описание методики прямого определения влагосодержания бумажной изоляции с использованием аппарата АКОВ-10 приведено в РД 16363-87 «Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию» (приложение 4). Данная методика предполагает отбор образцов изоляции из бака трансформатора с последующим определением их влагосодержания. В ней отсутствуют требования к зонам и месту отбора проб целлюлозной изоляции при капитальных ремонтах трансформаторов, когда отсутствуют заложенные макеты изоляции, к размерам отбираемых в активной части проб изоляции, а также процедуре восстановления изоляции после отбора проб из активной части. Отсутствие описания указанных процедур делает невозможным определение влагосодержания целлюлозной изоляции в случае, когда макеты отсутствуют в баке трансформаторов по причине их изъятия в ходе предыдущих определений влагосодержания.

Актуальность и практическая значимость предлагаемого к разработке Стандарта в первую очередь определяются необходимостью обеспечения определения влагосодержания целлюлозной изоляции при отсутствии заложенных макетов в баке трансформатора.

  - Цель работы.

Целью работы является разработка Методических указаний по отбору проб и определению влагосодержания целлюлозной изоляции маслонаполненных трансформаторов (далее – стандарт). Новый документ должен быть разработан со статусом стандарта организации с правом применения в ДЗО ПАО «Россети», в соответствии с распоряжением ПАО «Россети» от 28.12.2015 № 612р «Об утверждении реестра нормативно-технических документов в области технического регулирования ПАО «Россети».

  - Задачи работы.

Основной решаемой задачей является обеспечение корректного определения влагосодержания целлюлозной изоляции при отсутствии заложенных макетов и восстановление целлюлозной изоляции, после отбора её проб из активной части.

Кроме того, в стандарте должна быть приведена процедура отбора не только образцов макета целлюлозной изоляции, но и проб целлюлозной изоляции из активной части силовых трансформаторов напряжением 110кВ и выше для определения их влагосодержания в отсутствие макетов в баке трансформатора; последующее, при необходимости, восстановление изоляции после её отбора из активной части; актуальная методика определения влагосодержания целлюлозной изоляции, а также процедура контроля эффективности сушки твёрдой изоляции при капитальных ремонтах.

- Сведения о взаимосвязи с другими стандартами, нормативно-техническими документами, действующими в электроэнергетике

  - Взаимосвязь с другими стандартами, нормативно-техническими документами, действующими в электроэнергетике.

Разрабатываемый стандарт должен обеспечить контроль соблюдения требований п. 9.3 СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объём и нормы испытаний электрооборудования», а также дополнить и расширить процедуру и требования, изложенные в РД 16363-87 «Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию», в части определения влагосодержания при отсутствии макетов целлюлозной изоляции и организации контроля влагосодержания целлюлозной изоляции после выполнения капитальных ремонтов трансформаторов до ввода их в работу.

  - Документы, которые планируется отменить или изменить в связи с утверждением Стандарта.

По результатам выполненной работы в случае положительного результата и утверждения Стандарта планируется отменить для организаций, входящих в состав ПАО «Россети» Приложение 4 РД 16363-87 «Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию».

- Основные источники информации

  - При разработке Стандарта должны быть использованы следующие источники:

    - Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утверждено Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252).

    - ГОСТ Р 52719-2007 Трансформаторы силовые. Общие технические условия. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии. – М.: Стандартинформ, 2007.

    - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации / Министерство топлива и энергетики РФ, РАО «ЕЭС России»: РД 34.20.501-95. – М.: СПО ОРГРЭС, 1996.

    - ГОСТ Р МЭК 60814-2013 Жидкости изоляционные. Бумага и прессованный картон, пропитанные маслом. Определение содержания воды автоматическим кулонометрическим титрованием по Карлу Фишеру.

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н.

    - СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования».

    - РД 16363-87 Трансформаторы силовые. Транспортирование, разгрузка, хранение, монтаж и ввод в эксплуатацию.

    - Справочник по ремонту и техническому обслуживанию силовых трансформаторов. – М.: ИПК госслужбы, 2008.

- Срок выполнения работы

Начало: с даты заключения договора.

Окончание: 30.11.2018.

- Область применения

  - Стандарт должен быть разработан для использования в производственной деятельности при выполнении капитальных ремонтов силовых трансформаторов (с разгерметизацией бака) напряжением 110кВ и выше.

  - Инициаторы работы: Департамент эксплуатации и ремонта АО «Тюменьэнерго», Департамент технологического развития и инноваций АО «Тюменьэнерго».

  - Целевая аудитория использования Стандарта: службы изоляции и защиты от перенапряжений, службы эксплуатации и ремонта подстанций филиалов АО «Тюменьэнерго».

- Основное содержание работы

  - Стандарт должен включать следующие основные положения:

- Область применения Стандарта и другие положения, указанные в приложении 1 к Техническому заданию.

- Цель и задачи определения влагосодержания целлюлозной изоляции.

- Условия определения влагосодержания целлюлозной изоляции.

- Требования к отбору образцов макетов целлюлозной изоляции (при их наличии).

- Требования к процедуре отбора проб целлюлозной изоляции при отсутствии макетов изоляции и разгерметизации трансформаторов (с принудительным и естественным охлаждением) с подъёмом и без подъёма колокола (при нижнем разъёме бака) или с выемкой и без выемки активной части (при верхнем разъёме бака).

- Требования к массе и размеру проб целлюлозной изоляции для определения её влагосодержания. Требования к хранению, доставке и срокам проведения анализов после отбора проб изоляции.

- Условия, при которых необходимо восстановление изоляции в зоне отбора проб целлюлозы в активной части, и процедура выполнения этих работ.

- Требования к макетам целлюлозной изоляции, их размещению в процессе вскрытия трансформатора и контролю влагосодержания для оценки результатов капитального ремонта при разгерметизации трансформаторов, в том числе при сушке активной части.

- Методика количественного определения содержания воды в отобранных образцах (пробах) целлюлозной изоляции.

  - Стандарт требуется выполнить по разделам в соответствии с приложением 1 к Техническому заданию.

  - В ходе работы структура Стандарта может быть уточнена по согласованию сторон в части раздела «Содержание» Стандарта (приложение 1 к Техническому заданию).

  - Должны быть выполнены следующие работы:

    - Исполнитель выполняет: анализ действующих документов в области применения Стандарта и литературных источников; обзор конструктивных особенностей трансформаторов, учитываемых при разработке Стандарта. По результатам выполненных анализа и обзора Исполнителем должна быть разработана и передана Заказчику аналитическая записка по форме технического отчёта.

    - Исполнитель разрабатывает и направляет на рассмотрение Заказчику для сбора отзывов, предложений и замечаний первую редакцию Стандарта.

    - Заказчик, получив первую редакцию Стандарта, организовывает его рассмотрение, оформляет и направляет Исполнителю отзывы, замечания и предложения.

    - Исполнитель выполняет анализ поступивших отзывов, замечаний и предложений на первую редакцию Стандарта, формирует «Сводку принятых и отклоненных замечаний и предложений» с обоснованием отклонения, дорабатывает первую редакцию Стандарта по результатам рецензирования.

    - Исполнитель разрабатывает и направляет на рассмотрение Заказчику для сбора отзывов, предложений и замечаний вторую редакцию Стандарта вместе со «Сводкой принятых и отклоненных замечаний и предложений».

    - Заказчик, получив вторую редакцию Стандарта, организовывает его рассмотрение, оформляет и направляет Исполнителю отзывы, замечания и предложения (при наличии).

    - Исполнитель выполняет анализ поступивших отзывов, замечаний и предложений на вторую редакцию Стандарта (при наличии), формирует «Сводку принятых и отклоненных замечаний и предложений» с обоснованием отклонения, дорабатывает вторую редакцию Стандарта (при необходимости) по результатам рецензирования, разрабатывает и направляет Заказчику на согласование окончательную редакцию Стандарта вместе со «Сводкой принятых и отклоненных замечаний и предложений» (при наличии).

    - В случае отсутствия замечаний и предложений по второй редакции Стандарта, редакции Стандарта присваивается статус «окончательная редакция», и Заказчик, получив окончательную редакцию Стандарта, согласовывает её.

  - По решению Заказчика проект Стандарта может быть подвергнут экспертизе во внешних организациях.

  - По решению Заказчика проект Стандарта в первой, второй и окончательной редакции может быть разослан Заказчиком на рассмотрение в дочерние и зависимые общества (ДЗО) ПАО «Россети».

- Перечень предшествующей интеллектуальной собственности

В данном разделе участник закупочной процедуры должен указать, какие им (его специалистами) были выполнены научно-исследовательские работы, научно-технические публикации, диссертации, какие были разработаны нормативно-технические документы, получены патенты, результаты которых будут использованы при выполнении данного технического задания.

Все права собственности (включая исключительное право) на разработанный Стандарт, его корректировку и распространение, а также результаты работы, созданные в процессе выполнения работы и переданные Заказчику принадлежат Заказчику с момента подписания обеими Сторонами акта сдачи-приёмки выполненной работы по договору.

- Требования к оформлению результатов работы

  - По завершению работы должен быть выполнен Отчёт в виде стандарта, оформленный в соответствии с приложением 1 к настоящему техническому заданию, с учётом следующих требований:

  - На титульном листе аналитической записки и отчёта в бумажном виде должны быть проставлены оригинальные печати организации разработчика Стандарта (исполнителя по договору) и подлинные подписи руководителя организации и руководителя работ, а также основных исполнителей разработчика Стандарта. На следующей странице должен быть представлен титульный лист стандарта и, далее по тексту, весь документ, оформленный в соответствии с настоящим техническим заданием.

  - Стандарт должен соответствовать требованиям документов национальной и межгосударственной систем стандартизации в части структуры и его оформления:

- ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций Общие положения»;

- ГОСТ Р 1.5-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные РФ. Правила построения, изложения, оформления и обозначения»;

- ГОСТ 1.5-2001 «Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Общие требования к построению, изложению, оформлению, содержанию и обозначению»;

- ГОСТ 2.105-95 «ЕСКД. Общие требования к текстовым документам»;

- ГОСТ 7.0-99 «СИБИД. Информационно-библиотечная деятельность, библиография. Термины и определения»;

- ГОСТ Р 6.30-2003 «Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

  - Стандарт должен соответствовать требованиям ПЯ-ИА-34.1-19/2-06-2016 «Порядок управления документами интегрированной системы менеджмента АО «Тюменьэнерго», в редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от 28.02.2017 № 123 «Об утверждении и введении в действие Порядка управления документами интегрированной системы менеджмента АО «Тюменьэнерго».

  - Перечень стандартов, устанавливающих требования к результату работы, перечень используемых источников публикаций, протоколы, выписки из научно-технических отчётов должны быть указаны в соответствующих отчётных документах.

- Требования к передаче результатов работы

  - Результаты работы на бумажных носителях представляются в виде оформленных томов, подписанных и заверенных печатью (оригиналы).

  - Результаты работы в электронном виде представляются на CD (DVD) или USB-накопителе.

  - Промежуточные результаты работы (документы), указанные в Календарном плане (раздел 11 Технического задания), представляются Заказчику для рассмотрения в ходе выполнения работы в рабочем порядке в электронном формате, согласованном с Заказчиком, посредством направления по электронной почте на электронные адреса представителей Заказчика, указанные в разделе 13 Технического задания.

  - Не допускается предоставление в электронном виде текстов Стандарта с приложениями в виде отдельных файлов (чертежи, схемы). Все приложения в электронном виде должны представлять собой единый файл с основным текстом документа.

- Результаты выполненной работы, подлежащие приёмке

Перечень результатов выполненной работы, подлежащих приёмке:

  - Технический отчёт в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате, согласованном с Заказчиком, содержащий: анализ действующих документов в области применения стандарта и литературных источников; обзор конструктивных особенностей трансформаторов, учитываемых при разработке Сандарта.

  - Первая редакция Стандарта и сводка принятых и отклонённых отзывов, замечаний и предложений по первой редакции Стандарта в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате, согласованном с Заказчиком.

  - Вторая редакция Стандарта и сводка принятых и отклонённых отзывов, замечаний и предложений по второй редакции Стандарта в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате, согласованном с Заказчиком. В случае отсутствия замечаний и предложений по второй редакции Стандарта, редакции Стандарта присваивается статус «окончательная редакция».

  - Окончательная редакция стандарта, одобренная Заказчиком, с учётом замечаний и предложений дочерних и зависимых обществ (ДЗО) ПАО «Россети» и других компетентных организаций в 2-х экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде в формате, согласованном с Заказчиком.

  - Положительное экспертное заключение по разрабатываемому стандарту не менее двух экспертных организаций (в случае решения Заказчика о необходимости проведения экспертизы стандарта во внешних экспертных организациях).

  - Результаты работы в электронном виде формируются и представляются на CD (DVD) или USB-накопителе в двух экземплярах.

- Состав работы

| № п/п | Наименование работ | Продолжительность выполнения работы. Сроки выполнения начало/окончание | Форма и вид отчётных материалов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Анализ действующих документов в области применения стандарта, литературных источников, обзор конструктивных особенностей трансформаторов, учитываемых при разработке стандарта. Разработка и направление Заказчику Технического отчета, содержащего аналитическую записку. | Указывается количество рабочих дней, в течении которых будет выполнена работа. Сроки выполнения работы указываются в формате с **.**.2018 по **.**.2018 при заключении договора. | Технический отчет, содержащий аналитическую записку |
| 2 | Разработка первой редакции Стандарта. Направление на рассмотрение Заказчику первой редакции Стандарта для сбора отзывов, замечаний и предложений. | Указывается количество рабочих дней, в течении которых будет выполнена работа. Сроки выполнения работы указываются в формате с **.**.2018 по **.**.2018 при заключении договора. | Первая редакция Стандарта |
| 3 | Рассмотрение Заказчиком первой редакции Стандарта. Организация рассмотрения первой редакции Стандарта. Сбор отзывов, замечаний и предложений. Формирование сводки отзывов, замечаний и предложений. Направление Заказчиком в адрес Исполнителя сводки отзывов, замечаний и предложений на первую редакцию Стандарта. | 30 рабочих дней. Сроки выполнения работы указываются в формате с **.**.2018 по **.**.2018 при заключении договора. | Сводка отзывов, предложений и замечаний на первую редакцию Стандарта. |
| 4 | Анализ поступивших отзывов, замечаний и предложений на первую редакцию Стандарта, формирование Сводки принятых и отклонённых отзывов, замечаний и предложений на первую редакцию Стандарта с обоснованием отклонения. Доработка первой редакции Стандарта по результатам рецензирования. Разработка второй редакции Стандарта. Направление на рассмотрение Заказчику второй редакции Стандарта. | Указывается количество рабочих дней, в течении которых будет выполнена работа. Сроки выполнения работы указываются в формате с **.**.2018 по **.**.2018 при заключении договора. | Сводка принятых и отклонённых отзывов, замечаний и предложений на первую редакцию Стандарта. Вторая редакция Стандарта. |
| 5 | Рассмотрение Заказчиком второй редакции Стандарта. Сбор отзывов, замечаний и предложений на вторую редакцию Стандарта. Формирование сводки отзывов, замечаний и предложений на вторую редакцию Стандарта (при наличии). Направление Заказчиком в адрес Исполнителя сводки отзывов, замечаний и предложений на вторую редакцию Стандарта (при наличии). В случае отсутствия замечаний и предложений по второй редакции Стандарта, редакции Стандарта присваивается статус «окончательная редакция», и Заказчик согласовывает её. | 30 рабочих дней. Сроки выполнения работы указываются в формате с **.**.2018 по **.**.2018 при заключении договора. | Сводка отзывов, предложений и замечаний на вторую редакцию Стандарта (при наличии). |
| 6 | Анализ поступивших отзывов, замечаний и предложений на вторую редакцию Стандарта (при наличии). Доработка второй редакции Стандарта по результатам рецензирования. Разработка окончательной редакции Стандарта. Направление окончательной редакции Стандарта на согласование Заказчику. | Указывается количество рабочих дней, в течении которых будет выполнена работа. Сроки выполнения работы указываются в формате с **.**.2018 по **.**.2018 при заключении договора. | Сводка принятых и отклонённых отзывов, замечаний и предложений на вторую редакцию Стандарта. Окончательная редакция Стандарта. |
| 7* | Рецензирование проекта Стандарта во внешних организациях, обладающих достаточной компетенцией (перечень организаций согласовывается с Заказчиком работы). | Указывается количество рабочих дней, в течении которых будет выполнена работа. Сроки выполнения работы указываются в формате с **.**.2018 по **.**.2018 при заключении договора. | Экспертные заключения |
| 8 | Согласование окончательной редакции Стандарта Заказчиком. Сдача-приёмка работы по результатам согласования с Заказчиком. | 30 рабочих дней. Сроки выполнения работы указываются в формате с **.**.2018 по **.**.2018 при заключении договора. | Согласованная окончательная редакция Стандарта. Двусторонний акт сдачи-приемки, подписанный с обеих сторон. Счёт-фактура. |

* По решению Заказчика проект Стандарта может быть подвергнут экспертизе во внешних организациях. Исполнитель работы должен обеспечить возможность проведения экспертизы проекта Стандарта в профильных организациях, обладающих достаточной компетенцией. Перечень организаций согласуется с заказчиком.

- Гарантийные обязательства

Гарантийный срок на работу по разработке Стандарта составляет 
36 месяцев с даты завершения работы Исполнителем.

В период действия гарантийного срока Исполнитель за свой счёт проводит редакционную правку Стандарта, устраняет замечания, недостатки (ошибки, недоработки), сформированные Заказчиком, которые могут быть выявлены только в процессе использования стандарта.

- Контактная информация

| Ф.И.О., должность | Телефон | Адрес электронной почты |
| --- | --- | --- |
| Представители Исполнителя: |  |  |
| (Данные заполняет участник закупочной процедуры) | ………………. | ………………………… |
| (Данные заполняет участник закупочной процедуры) | ………………. | ………………………… |
| Представители Заказчика: |  |  |
| Владимирова Марина Николаевна - инженер ведущий сектора диагностики электротехнической службы департамента эксплуатации и ремонта АО «Тюменьэнерго» | (3462)77-61-58 | Vladimirova-MN@te.ru |
| Шерстобитова Ирина Николаевна - начальник отдела координации производственной деятельности департамента технологического развития и инноваций АО «Тюменьэнерго» | (3462)77-61-41 | Sherstobitova-IN@te.ru |

| От Исполнителя: |  | От Заказчика: |
| --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  | ____________________________________ |
| (наименование должности) |  | (наименование должности) |
| ____________________________________ |  | ____________________________________ |
| (наименование организации) |  | (наименование организации) |
| _____________________/______________/ |  | _____________________/______________/ |
| (подпись) (Ф.И.О.) |  | (подпись) (Ф.И.О.) |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №1

к Техническому заданию

Требования по оформлению Стандарта

- Подготовка к утверждению и оформление Стандарта осуществляются Исполнителем - разработчиком под контролем заказчика в соответствии с требованиями, установленными в следующих документах:

- ГОСТ 1.5-2001 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации» в части разделов 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 4;

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. «Общие требования к текстовым документам».

- Редакционные правки в текст Стандарта вносит разработчик совместно с Заказчиком по мере их появления.

- Содержание Стандарта должно быть выполнено путём создания автоматического оглавления. Названия разделов и подразделов Стандарта должны быть оформлены в едином стиле, стандартными средствами Word.

- Текст стандарта должен быть сформирован таким образом, чтобы каждое положение Стандарта было выражено кратким абзацем. Каждый абзац должен быть пронумерован. Таблицы должны иметь сквозную нумерацию.

- Стандарт должен содержать разделы*:

- Титульный лист

- Предисловие

- Сведения о документе

- Назначение

- Содержание (Оглавление)

- Введение

- Область применения

- Ответственность по настоящему документу

- Реестр входных документов (Нормативные ссылки);

- Термины и определения

- Обозначения и сокращения

- Основные нормативные положения

- Приложения

- Библиография

- Библиографические данные

- Изменения настоящего документа

*Структура Стандарта может быть уточнена в ходе работы по согласованию Сторон.

- Текст документа, кроме титульного листа (приложение 2 к Техническому заданию),  должен иметь следующие параметры:

  - Заголовок (первый уровень): шрифт TNR 16; междустрочный интервал перед (12); междустрочный интервал после (6).

  - Заголовок (второй и последующие уровни): шрифт TNR 12; междустрочный интервал перед (6), междустрочный интервал после (6).

  - Текст документа: шрифт TNR 12; междустрочный интервал текста абзацев одинарный (при необходимости допускается с множителем); верхний и нижний интервалы абзацев могут быть (0), (3), (6), в зависимости от наличия необходимости визуального выделения (обособления) абзацев (статей, пунктов, элементов перечня).

  - В тексте не допускается перенос слов.

  - Параметры полей страницы: верхнее – 2 см; левое – 3 см; нижнее – 2 см; правое –1,5 см.

  - Первая строка абзаца начинается на расстоянии 1 см от левой границы текстового поля.

  - Колонтитулы должны содержать (кроме титульного листа):

- верхний колонтитул (по центру, от верхнего края до верхнего колонтитула – 0,5 см): слева с края наименование документа ИСМ и справа с края идентификационный номер документа ИСМ;

- нижний колонтитул (от нижнего края до нижнего колонтитула – 0,5 см): по центру идентификатор версии: «В редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от «___» _____  20__ г. № ______» (шрифт TNR 10). В правом углу № страницы (шрифт TNR 11).

  - В тексте документа не должно быть лишних пробелов: между словами и/или цифрами и/или номерами и/или символами должен быть только один пробел.

  - В документе не должно быть пустых строк.

  - Документ должен иметь автоматически поддерживаемое оглавление, в оглавление должны быть включены все заголовки и приложения (при их наличии).

  - Требования к нумерации заголовков (кроме титульного листа):

  - Нумерация заголовков должна быть реализована с применением арабских либо римских цифр и автоматической сквозной нумерации средствами Word.

  - Все необходимые заголовки документа должны быть привязаны к оглавлению автоматически (средствами Word) с учетом иерархической зависимости.

  - Требования к нумерации абзацев (статей, пунктов) текста (кроме титульного листа):

    - Нумерация абзацев (статей, пунктов, элементов перечня) текста может быть реализована с применением римских и/или арабских цифр, русских или латинских букв, маркеров в виде тире и/или без применения вышеперечисленных типов цифр, букв, знаков.

    - При нумерации абзацев не рекомендуется использовать многоуровневые списки далее третьего уровня. Например, 8.7.2.1.1.

  - Требования к оформлению приложений к документу:

    - Приложения могут быть представлены непосредственно в документе, а также отдельно от документа в электронном виде, отдельным файлом.

    - Приложение к документу должно иметь наименование, дословно соответствующее наименованию, упоминаемому в содержательной части документа, приложения обязательно должны быть упомянуты по порядку номеров (согласно приложению 1, 2 и т.д.).

    - Приложения, представленные непосредственно в документе, должны быть оформлены с учетом следующих требований:

      - приложения должны быть пронумерованы с использованием автоматической сквозной нумерацией по аналогии с заголовками разделов;

      - наименования приложений должны отражаться в оглавлении;

      - если в тексте имеются ссылки на приложения, то содержание ссылки должно отображать № приложения, ссылки могут быть интерактивными.

  - Требования к ссылкам на пункты (приложения) документа и внешних документов:

    - Ссылки на пункты (приложения) документа ИСМ должны быть автоматизированными перекрестными.

    - Ссылки на пункты других документов должны быть точными и конкретными и должны быть идентифицированы по документу, на который дана ссылка.

  - При оформлении Стандарта не допускается использовать переносы 
в словах.

  - Нумерация страниц - арабскими цифрами сквозная, начиная с титульного листа, по тексту документа посередине в верхней части страницы по тексту документа справа в нижней части страницы. Для нумерации страниц используется шрифт Times New Roman размером 12.

  - Разработчик документа обязан проверять с использованием лицензионных поисковых систем актуальность нормативных документов, включенных в подраздел «Нормативные ссылки», и указывать в круглых скобках, после названия нормативного документа, на наличие и количество изменений к документу, например, (с изменением № 1), или (с изменениями № 1, 2, 3, 4).

| От Исполнителя: |  | От Заказчика: |
| --- | --- | --- |
| ____________________________________ |  | ____________________________________ |
| (наименование должности) |  | (наименование должности) |
| ____________________________________ |  | ____________________________________ |
| (наименование организации) |  | (наименование организации) |
| _____________________/______________/ |  | _____________________/______________/ |
| (подпись) (Ф.И.О.) |  | (подпись) (Ф.И.О.) |
| М.П. |  | М.П. |

Приложение №2

к Техническому заданию

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ (Форма)

Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго»

| ДОКУМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА | СТ-ИА-ХХ-ХХ-ХХ-201Х |
| --- | --- |
| Стандарт ОБРАЗЕЦ Методические указания по отбору проб и определению влагосодержания целлюлозной изоляции маслонаполненных трансформаторов В редакции приказа АО «Тюменьэнерго» от _____________ № ________ Издание официальное г. Сургут |  |