## Конкурс №776987. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по проведению обследования состояния ВЛ 500 кВ Тобольск-Ишим (диспетчерское наименование ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (Заря)) Ишимск

От кого: B2B-Center, АО "Центр развития экономики"
Отправлено: 16.02.2017 11:14
Прочитано: 16.02.2017 11:19

Вопрос

Извещаем Вас о том, что на конкурс №776987. Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения договора на выполнение работ по проведению обследования состояния вл 500 кв Тобольск-Ишим (диспетчерское наименование ВЛ 220 (500) кВ Иртыш-Витязь (заря)) Ишимского и тобольского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети». поступил вопрос: - В ТЗ п.3 Состав и объемы работ имеется требование по «Выполнению измерений геометрии расположения опор, проводов, тросов». В каком виде должны быть представлены результаты данных измерений? 2. Вопрос по требованию по п. «Неразрушающий контроль проводов и тросов с помощью дефектоскопа без опускания проводов на землю». Просим уточнить параметры дефектоскопа или достаточно ли будет оптического контроля элементов конструкций ВЛ? 3. п. «Выполнение натурно-технического обследования земельного участка под ВЛ». Что должно являться результатом этого обследования - состав почвы, гамма-фон участка или что иное? 4. Чем обосновано требование ТЗ п.8.4 наличие свидетельства о регистрации электролаборатории до 750 кВ, если ВЛ 220 кв (до 500)? 5. Для чего в том же п.8.4 требуется свидетельство об аттестации лаборатории разрушающего контроля если согласно того же ТЗ п.3.1 разрушать ничего не нужно?

Ответы:

- Результаты измерений геометрии опор должны быть отображены в отчете графически, с указанием отклонения от вертикального состояния опоры относительно земли.

- Параметры дефектоскопа выбрать следующие:

- погрешность измерений потери сечения провода/троса не более 1%;

- возможность измерения провода марки до АС-500/336 и троса сечением до ТК-100.

Отчет должен содержать информацию о потере сечения и о локализованных дефектах (обрывах) проволок проводов и тросов с указанием координат повреждения. Оптического контроля элементов конструкций ВЛ будет недостаточно.

- Результатом должен быть акт натурного технического обследования участка лесного фонда.

При натурном техническом обследовании участка лесного фонда проводится:

- отграничение участка лесного фонда путем прорубки граничных визиров и установки столбов на углах поворота границ;

- инструментальная геодезическая съемка границ участка лесного фонда с определением румбов и длины граничных линий, а также привязка участка лесного фонда к твердым ориентирам на местности (межевым знакам);

- определение площади участка по данным геодезической съемки границ;

- составление таксационного описания участка лесного фонда, уточняющего материалы лесоустройства;

- составление характеристики участка лесного фонда по местоположению, группам лесов, категориям защитности лесов первой группы и другим показателям, которые могут повлиять на режим пользования и необходимы для определения размера потерь лесного хозяйства;

- составление чертежа (плана) участка лесного фонда в масштабе лесоустроительного планшета или плана лесонасаждений с нанесением границ лесничеств, кварталов, выделов, групп лесов и категорий защитности лесов первой группы, дорог и населенных пунктов, номеров кварталов, границ участка лесного фонда с номерами поворотных точек, с указанием румбов и длины граничных линий, номеров выделов и площади.

- Конкурсной документацией предусмотрено наличие у Участника/ члена коллективного Участника, субподрядчика (соисполнителя/субпоставщика) в числе основных МТР электролаборатории до 750 кВ.  Данное требование установлено с целью определения отступления от ПУЭ-7 действующей ВЛ 500кВ (см.п.3 Технического задания).

- Наличие лаборатории разрушающего контроля предусмотрено для тех случаев, когда в ходе обследования проводов и тросов методом неразрушающего контроля, будут выявлены дефекты, требующие более детального исследования с применением метода разрушающего контроля.