Приложение 2

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам дуговой защиты

ПС Трансгаз

Для реконструкции			----------------------------------------------------------------

2 шт.

Количество				----------------------------------------------------------------

Срок поставки			----------------------------------------------------------------

Тюменская обл., ХМАО-Югра, Сургутский р-н

Адрес объекта			----------------------------------------------------------------

| № | Технические характеристики предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжение и вид оперативного тока | выпрямленный 220 В |  |
| 4 | Порог срабатывания | не более 0.5 мВт/кв.см |  |
| 5 | Рабочий диапазон температур | -40С -:- +55С |  |
| 6 | Время срабатывания без блокировки | 9 мс |  |
| 7 | Время срабатывания с подтверждением от МТЗ | 9 мс+Тмтз |  |
| 8 | Тип выхода | «Сухой» контакт реле |  |
| 9 | Количество дискретных выходов | не менее 25 шт. |  |
| 10 | Коммутируемое напряжение | не более 264 В |  |
| 11 | Коммутируемый =I замыкания/размыкания при L/R=40 | не более 5/0.2 А |  |
| 12 | Коммутируемый ~I замыкания/размыкания при L/R=40 | не более 5/5 А |  |
| 13 | Длительность сигнала отключения | не менее 350 мс |  |
| 14 | Длительность сигнала «Запрет АПВ» или «Запрет АВР» | до квитирования |  |
| 15 | Тип входного сигнала | оптронная развязка |  |
| 16 | Количество дискретных входов | не менее 6 шт. |  |
| 17 | Подача входного сигнала | «Сухой» контакт реле |  |
| 18 | Входной ток | не более 10 мА |  |
| 19 | Наличие УРОВ | да |  |
| 20 | Степень защиты персонала | IP54 |  |
| 21 | Переключатели в выходных цепях | не менее 3шт. |  |