Приложение №1

к техническому заданию

Технические характеристики дизельной электростанции.

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение, предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником технические характеристики эквивалента |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Расход топлива: |  |  |  |
|  | при 75% ном. мощности | не более 93 л/ч |  |  |
|  | Отбор мощности на вентилятор | не более 24 кВт |  |  |
|  | Удельный расход масла на угар, не более | 0,2 г/кВт*ч |  |  |
|  | Номинальное напряжение электрической системы | 24 В |  |  |
|  | Топливный бак | не менее 950 л |  |  |
|  | Система управления двигателем | электронная система управления двигателем (EMS 2) с функциями диагностики и АПС; |  |  |
|  | Ресурс до капитального ремонта | не менее 40 000 моточасов |  |  |
|  | Параметры генератора: |  |  |  |
|  | Номинальная мощность | не менее 520/650 кВт/кВА |  |  |
|  | Максимальная мощность в течение 1 часа | не менее 570/710 кВт/кВА |  |  |
|  | Номинальная мощность: силовой одноопорный генератор | не менее 515 кВт |  |  |
|  | частота | 50 Гц |  |  |
|  | напряжение - | 3-х фазный 400 В |  |  |
|  | род тока - | 938 А, переменный |  |
|  | Система возбуждения | АREP |  |
|  | Допустимая перегрузка по току: |  |  |
|  | до 1 часа (каждые 6 ч) - | 110% |  |
|  | до 2 минут - | 150% |  |
|  | до 10 секунд – | 300% |  |
|  | 3-фазный автомат защиты с независимым расцепителем | 1шт. |  |
|  | Автономный отопитель (предпусковой подогреватель) | да |  |
|  | Шкаф управления | ШУЭ-520-1.1 |  |
|  | 1-я степень автоматизации построеный на базе программируемого микропроцессорного контроллера ComAp | Ручной запуск |  |
|  | - язык информационного дисплея контроллера | кириллица |  |
|  | - сухой контакт для подключения пожарной сигнализации | с функцией останова станции по пожару; |  |
|  | Характеристики блок-контейнера (БК) для электростанции: |  |  |
|  | БК должна представлять; обшивка внутренних стен двухслойным профилированным настилом с утеплителем на основе базальтовых минераловатных матов толщиной 100мм, пароизоляционный слой, соответствующая требованиям пожарной безопасности по ГОСТ 30247.1097, пол собран из элементов, рассчитанных на весовую нагрузку устанавливаемого оборудования, имеет настил из стального рифленого лист 4 мм с подстилающим слоем утеплителя толщиной 100-150 мм и нижним защитным слоем из стального листа. Иметь площадку для обслуживания ДЭС и лестницу с перилами. | Типа «Север» |  |
|  | БК должен обеспечивать работу ДГУ в рабочем диапазоне внешних температур от -45 до +50 С. | для хранения до - 60С |  |
|  | Цвет окраски поверхности БК (оцинкованный профнастил с полимерным покрытием) соответствовать фирменному стилю при покраске, по цветовому логотипу сине-белой расцветке наименование предприятия. | фирменному стилю АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс |  |
|  | Наличие освещение рабочее/аварийное. | 24В/220В |  |
|  | Вентиляционные проемы приточной и отточной вентиляции в БК. | Тип «Конверт» |  |
|  | Наличие автоматические средства первичного оповещения о пожаре на базе прибора «Кварц» (пожарная сигнализация) с функцией управления модулем пожаротушения. | пожарная сигнализация Буран-2М |  |
|  | Сертификат. | огнестойкости |  |
|  | Основные параметры прицепа: |  |  |
|  | Максимальная скорость движения. | не менее 40 |  |
|  | Габаритные размеры прицепа с БК: Д (с дышлом) хШхВ | 8260*2500*3900 мм |  |
|  | Комплект документов в том числе документы необходимые для постановки шасси на учет в органах ГИБДД, Гостехнадзора. | да |  |
|  | Качество и комплектность шасси должна соответствовать требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств", Правил дорожного движения и других нормативных документов. | да |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)

____________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)