Конкурс (тендер) № 29188 (вскрытие конвертов 3.04.2012 в 08:00)
	Извещение
Запросы разъяснений - 4

Претенденты - 23

Статистика посещений


Добавить информацию 

	Вопрос:  [Исправить ответ] 

	Торшин Артем Александрович (ООО "РДК "Электрические сети")  06.03.2012 09:36


	Добрый день!
Разъясните, пожалуйста, допускается участие в конкурсе коллективного участника? Если да, то какие документы необходимо предоставить?


	Прочитать ответ:
	Черных Юлия Николаевна  06.03.2012 13:25


	Не допускается.



	

	Вопрос:  [Исправить ответ] 

Орлов Иван Викторович (ООО "КомплектЭнерго")  11.03.2012 13:34

Просим Вас подтвердить, что в объем данного конкурса входит следующие работы:
1) Выполнение проектирование подстанций 110 кВ КНС-37, Аганская, Январская, Южно-Аганская, Северо-Ватинская в объеме задания на проектирование.
2) Согласование разработанного проекта с филиалом Нижневартовские электрические сети ОАО «Тюменьэнерго»
3) Реконструкция ПС 110 кВ Северо-Ватинская в следующем объеме:
 Поставка оборудования в составе:( трансформаторы тока ТРГ-110 (2 шт.), трансформаторы напряжения CPB-110 (2 шт.), оборудования ВЧ обработки, оборудования РЗА, шкаф оперативного тока с аккумуляторной батареей;
 Выполнение обследования электромагнитной( обстановки;
 Выполнение строительно-монтажных работ по вновь поставляемому( оборудованию;
 Выполнение пуско-наладочных работ по вновь поставляемому( оборудованию.
Просим подтвердить, что работы по реконструкции подстанций 110 кВ КНС-37, Аганская, Январская, Южно-Аганская (поставка оборудования, СМР, ПНР) в объем данного конкурса не входят.

Прочитать ответ:
Черных Юлия Николаевна  12.03.2012 08:38

1. В объем конкурса по реконструкции ПС Северо-Ватинская с установкой блоки-рующих высокочастотных полукомплектов защит, трансформаторов тока и напряжения входит:
1.1. Выполнение проекта реконструкции подстанций 110 кВ Северо-Ватинская, Аганская, Январская, Южно-Аганская, КНС-37 в объеме задания на проектирование, при этом, обращаем внимание на требование пункта 5.7 задания на проектирование.
1.2. Согласование проекта с филиалом Нижневартовские электрические сети.
1.3. Государственная экспертиза проектной документации и результатов инже-нерных изысканий в управлении государственной экспертизы (см. пункт 5.6 задания на проектирование).
1.4. Реконструкция ПС Северо-Ватинская в соответствии с разработанным про-ектом (только в части работ, касающихся данной подстанции), в том числе: комплектация и поставка оборудования и материалов, СМР, ПНР, высоковольтные испытания оборудо-вания.
2. Выполнение работ по реконструкции ПС 110 кВ Аганская, Январская, Южно-Аганская, КНС-37 в объем данного конкурса не входит.



	Вопрос:  [Исправить ответ] 

Орлов Иван Викторович (ООО "КомплектЭнерго")  11.03.2012 13:35

Просим уточнить количество ВЧ-заградителей и конденсаторов связи необходимых к поставке на ПС Северо-Ватинская.

Прочитать ответ:
Черных Юлия Николаевна  12.03.2012 08:39

В соответствии с заданием на проектирование (пункт 4.2.1.4) на ПС Северо-Ватинская требуется установка двух комплектов оборудования ВЧ обработки в составе: ВЧ-заградитель, конденсатор связи, фильтр присоединения.



	Вопрос:  [Исправить ответ] 

Орлов Иван Викторович (ООО "КомплектЭнерго")  11.03.2012 13:35

Просим уточнить количество блокирующих полукомплектов производства ООО НПП «ЭКРА» необходимых к поставке на ПС Северо-Ватинская, с указанием ВЛ для которых они предназначены. Необходимо ли поставлять блокирующие полукомплекты на смежные подстанции. 

Прочитать ответ:
Черных Юлия Николаевна  12.03.2012 08:40

В соответствии с заданием на проектирование (пункт 4.3.1) на ПС Северо-Ватинская требуется установка двух блокирующих полукомплектов защит, производства НПП «ЭКРА», с приемопередатчиками ПВЗУ-Е для ВЛ-110 кВ Кирьяновская-Лысенковская-1, Кирьяновская-Лысенковская-2.
Поставка блокирующих полукомплектов на другие (смежные) подстанции в объем данного конкурса не входит. 




