# Запрос предложений № 810035
Запрос предложений на право заключения договора на выполнение проектных работ по реконструкции ПС 110/10 кВ КС-11 (замена: масляных выключателей 110 кВ 3 шт. на элегазовые, ТН-110 кВ 2 комп, РНДЗ -110 8 шт., переустройство кабельных каналов и...

Приём заявок завершается 26.04.2017 в 12:00 по московскому времени (через 11 суток, 22 часа, 16 минут и 35 секунд) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

| Вопрос: [Исправить ответ]; Новиков Виктор Валерьевич (ООО "Инженерная Компания Сибири") 14.04.2017 10:30. Добрый день! Пункт ТЗ 5.1.2 – просим уточнить, какие именно работы необходимо произвести для определения состояния электромагнитной обстановки на объекте проектирования и на других действующих объектах, технологически связанных с объектом проектирования. Просим предоставить список технологически связанных объектов. Если необходимо инструментальное обследование электромагнитной обстановки на объекте и прилегающих объектах с выполнением отчета ЭМО, просим включить в сметную стоимость данные работы.. Прочитать ответ:; Соловьева Наталья Николаевна 14.04.2017 13:43. На объекте проектирования необходимо произвести оценку состояния электромагнитной обстановки и определить решения по соблюдению требований по ЭМС в связи с реконструкцией системы телемеханики и ЭМБ на данном объекте. На смежных объектах в данном случае ничего делать не требуется.. |
| --- |
| Вопрос: [Исправить ответ] | Колбасов Василий Александрович (ООО "ЧЭТА") 12.04.2017 15:31 |
| Просим уточнить необходимость выполнения требований Задания на проектирование п. 5.2.2.4, 5.2.2.5, 5.2.3.4, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.6, 5.2.8, т.к. данные виды работ п. 4.2 не предусматриваются. Также просим уточнить необходимость выполнения оценки электромагнитной обстановки на ПС 110/10кВ КС-11, т.к. согласно Заданию на проектирование существующие устройства РЗА выполнены на электромеханической базе, а установка новых микропроцессорных устройств не предусматривается. Кроме этого, согласно отчета о проведении предпроектного обследования ПС 110/10 кВ КС-11, в мае 2016 проведено полное обследование заземляющего устройства ПС КС-11, по результатам которого его реконструкция не требуется |  |
| Прочитать ответ: | Соловьева Наталья Николаевна 14.04.2017 13:42 |
| 1. п.5.2.3.4. необходим, поскольку выполняется привязка вновь устанавливаемой коммутационной аппаратуры к существующим устройствам РЗА- соответственно нужны схемы привязок. 2. п. 5.2.8. необходим, поскольку по ТЗ необходимо выполнить реконструкцию телемеханики с функциями ЭМБ, а данное оборудование сейчас выполняется на микропроцессорной базе, т.е. решения по ЭМС обязательны 3. П. 5.2.5 соответствует п.п. 4.2.10 - 4.2.13 4. п. 5.2.6 соответствует п.п.4.2.14, 4.2.9. 5. п. 5.2.4 соответствует п. 4.2.8 6. п. 5.2.2.4, 5.2.2.5 необходимо провести обследование и определить необходимость выполнения данных пунктов 7. К заземляющему устройству ПС КС-11 будет присоединятся новое оборудование, поэтому необходимо предусмотреть его привязку к существующему контуру. |  |