## Лист1
Определение температуры нагрева жил кабеля током КЗ
2013-07-05 |  |  | По циркуляру Ц-02-98(Э)
Место расчета: |  | 20м от КТПН-630кВА №25П
| Класс напряжения, кВ |  |  |  | 0.4
| Материал кабеля (алюминий-а; медь-м) |  |  |  | а
| Сечение кабеля, мм2 |  |  |  | 95
| Значение тока по кабелю перед КЗ, А |  |  |  | 100
| Длительно допустимый ток кабеля, А |  |  |  | 167
| Фактическая температура окружающей среды, оС |  |  |  | 15
| Длительно допустимая температура жил кабеля, оС |  |  |  | 65
| Значение тока КЗ, кА |  |  |  | 8.316
| Ток подпитки КЗ от асинхронных двигателей, кА |  |  |  | 0
| Длительность тока КЗ, с |  |  |  | 0.8
| Начальная температура жил до КЗ, оС |  |  | 29.3426
| Тепловой импульс (Втер), кА2*с |  |  | 56.7078
| Коэффициент К |  |  | 0.28684
| Температура жил после КЗ, оС |  |  | 114.8339
| Класс напряжения, кВ |  |  |  | 0.4
| Материал кабеля (алюминий-а; медь-м) |  |  |  | а
| Сечение кабеля, мм2 |  |  |  | 95
| Значение тока по кабелю перед КЗ, А |  |  |  | 100
| Длительно допустимый ток кабеля, А |  |  |  | 167
| Фактическая температура окружающей среды, оС |  |  |  | 15
| Длительно допустимая температура жил кабеля, оС |  |  |  | 65
| Значение тока КЗ, кА |  |  |  | 8.316
| Ток подпитки КЗ от асинхронных двигателей, кА |  |  |  | 0
| Длительность тока КЗ, с |  |  |  | 0.01
| Начальная температура жил до КЗ, оС |  |  | 29.3426
| Тепловой импульс (Втер), кА2*с |  |  | 2.0747
| Коэффициент К |  |  | 0.010494
| Температура жил после КЗ, оС |  |  | 32.0574

## ТКЗ
Приложение №5
Дата расчета: 23.09.2016
ПС Северный Салым ЩСН-0,4кВ. Расчет токов короткого замыкания.
Проверка автоматических выключателей по условию чувствительности к ТКЗ в конце кабеля. Сх. СН-43-00 Питание от ТСН-160кВА
|  | Удельные сопротивления кабелей | [13 empty] | сопротивление системы |  |  | r1с | x1с | r0с | x0с
|  |  | r1уд | x1уд | r0уд |  |  | x0уд | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | АВВГ 5х35 | 1.1 | 0.061 | 3.3 |  |  | 2.14 | [7 empty] | Сопротивление дуги |  | R дуги | 15 |  | 15
|  | АВВГ 2х4 | 9.61 | 0.092 | 11.7 |  |  | 2.31 | [7 empty] | ТСН |  | ТМГ-160кВА Y/Y0 | r1 | x1 | r0 | x0
|  | АВВГ 4х16 | 2.4 | 0.078 | 4.5 |  |  | 2.2 | [10 empty] | 16.6 | 41.7 | 151 | 367
|  | АВВГ 3х95+1х50 | 0.405 | 0.064 | 1.665 |  |  | 0.559 | [7 empty] | вводной кабель |  | АВВГ 3х95+1х50 | r1 | x1 | r0 | x0
|  | АВВГ 3х6+1х4 | 6.41 | 0.094 | 8.71 |  |  | 1.968 | [7 empty] | L (м)= | 100 |  | 40.5 | 6.4 | 166.5 | 55.9
|  | АВВГ 3х10+1х6 | 3.84 | 0.088 | 5.9 |  |  | 1.811 | [7 empty] | ВАВ-0,4кВ |  | А3798/1 СУЗ Iном ав = 630А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  | АВВГ 3х35+1х25 | 1.1 | 0.068 | 2.97 |  |  | 1.241 | [10 empty] | 0.37 | 0.084 | 0.37 | 0.084
|  | ВВГ 4х2,5 | 9.77 | 0.11 | 9.19 |  |  | 1.85 | [7 empty] | ТТ |  | 200/5 | r1ТА | x1ТА | r0ТА | x0ТА
|  | ВВГнг 3х1,5 | 13.35 | 0.11 | 14.58 |  |  | 1.81 | [10 empty] | 0.67 | 0.42 | 0.67 | 0.42
|  | АВВГ 4х10 | 3.84 | 0.082 | 5.94 |  |  | 2.24 | [7 empty] | Контактные соедин. Кабеля |  |  | r1к | - | r0к | -
|  | АВВГ 4х2,5 | 12.5 | 0.116 | 15.22 |  |  | 2.91 | [10 empty] | 2.24 |  | 2.24
|  | АВВГ 2х35 | 1.1 | 0.061 | 3.3 |  |  | 2.14 | [7 empty] | шины |  |  | r1ш | х1ш | r0ш | х0ш
|  | ВВГнг 4х4 | 5.65 | 0.105 | 6.24 |  |  | 1.66 | [7 empty] | L (м)= | 5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.23
|  | ВВГнг 4х10 | 2.13 | 0.095 | 2.88 |  |  | 1.34 | [7 empty] | Рубильник | 1Рб - 6Рб | Iном = 400А | 0.2 |  | 0.2
|  | ВВГнг 3х6 | 3.77 | 0.087 | 4.07 |  |  | 1.69 | [7 empty] | Ʃ сопротивление |  |  | 75.48 | 48.704 | 336.23 | 423.634
|  |  | r1 | х1 | rнп |  |  | х нп | [10 empty] | активное сопротивление контактных соединений : rк (мОм)
|  | шины ШМА68П | 0.02 | 0.02 | 0.07 |  |  | 0.046
[19 empty] | Кабеля |  |  | 0.1
[19 empty] | шинопровода |  |  | 0.01
[19 empty] | коммутац. Аппараты |  |  | 1 | [11 empty] | При замене автоматов на Iотс = 10*Iном
|  | Присоединение | автомат |  |  |  |  | кабель | [7 empty] | Расчет токов короткого замыкания | [5 empty] | расчет токов короткого замыкания для всех участков присоединения | [10 empty] | проверка автоматов | при Iотс = 10*Iном | коэффициент чувствительности к I (2)кз
|  |  | тип | Iном АВ, А | Ток срабатывания эл/маг расц, Iотс | Rрасц + Rк.с | Храсц | тип | Истинный тип | длина | r1 | x1 | r0 | x0 | Истинная длина | Сопротивление цепи до точки КЗ Rсум, мОм | Сопротивление цепи до точки КЗ Хсум, мОм | Полное сопротивление цепи до точки КЗ Zсум, мОм | Сопротивление нулев.послед-ти цепи до точки КЗ R0сум, мОм | Сопротивление нулев.посл-ти цепи до точки КЗ Х0сум, мОм | Полное сопротивление нулев.послед-ти цепи до точки КЗ Z0сум, мОм | Ток КЗ в конце кабеля I (3)кзi, А | I (2)кзi, А | I (1)кзi, А | Ку | iу, А | кабель до следущей точки КЗ(следующего комутац.аппарата), его длина | r1кл, мОм | x1кл, мОм | r1руб, мОм | Полное сопротивление цепи до точки КЗ Zсум, мОм | Ток КЗ в конце кабеля I (2)кзi, А | коэффициент чувствительности к I (2)кз
1 |  | Шины 0,4кВ щита СН, ВАВ-0,4 |  | 200 | 1000 | [10 empty] | 75.48 | 48.704 | 89.83 | 336.23 | 423.634 | 713.329 | 2570.9 | 2226.4 | 971.2 | 1.23 | 3162.207 |  |  |  |  | 89.83 | 2226.4 | 2.226
1 секция шин 0,4кВ 1Н
2 | 3АВ | Бокс связи | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 5х35 |  | 35 | 38.5 | 2.135 | 115.5 | 74.9 |  | 123.98 | 60.839 | 138.1 | 461.73 | 508.534 | 949.119 | 1672.3 | 1448.2 | 729.9 | 1.23 | 2056.929 |  |  |  |  | 138.1 | 1448.2 | 2.3 | 250 | 5.8
3 | 6АВ | Освещение ОПУ | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 25 | 96 | 2.2 | 147.5 | 45.275 |  | 184.48 | 68.904 | 196.93 | 496.73 | 486.909 | 1067.563 | 1172.7 | 1015.6 | 649 | 1.23 | 1442.421 |  |  |  |  | 196.93 | 1015.6 | 1.61 | 160 | 6.3
4 | 8АВ | ШАО ОРУ-110 (основное питание) | А3716 ФУЗ | 40 | 630 | 6.8 | 2.7 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 45 | 172.8 | 3.96 | 265.5 | 81.495 | 45 | 255.08 | 55.364 | 261.02 | 608.53 | 507.829 | 1278.311 | 884.8 | 766.2 | 542 | 1.23 | 1088.304 |  |  |  |  | 261.02 | 766.2 | 1.22 | 400 | 1.9
5 | 4АВ | Шкаф ТМ | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 2х4 |  | 5 | 48.05 | 0.46 | 58.5 | 11.55 |  | 136.53 | 67.164 | 152.16 | 407.73 | 453.184 | 899.247 | 1517.8 | 1314.4 | 770.4 | 1.23 | 1866.894 |  |  |  |  | 152.16 | 1314.4 | 2.09 | 160 | 8.2
6 | 7АВ | ШАО ОРУ-35 (основное питание) | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 4х16 |  | 85 | 204 | 6.63 | 382.5 | 187 |  | 289.48 | 65.334 | 296.76 | 728.73 | 620.634 | 1508.147 | 778.2 | 673.9 | 459.4 | 1.23 | 957.186 | АВВГ 3х6+1х4, 190м | 1217.9 | 10.81 |  | 1514.71 | 132 | 0.21 | 250 | 0.5
7 | 10АВ | РПН 1Т | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | ВВГнг 4х4 | ВВГнг-4х4 | 80 | 452 | 8.4 | 499.2 | 132.8 | 80 | 540.48 | 75.104 | 545.67 | 848.43 | 574.434 | 2060.983 | 423.2 | 366.5 | 336.2 | 1.23 | 520.536 |  |  |  |  | 545.67 | 366.5 | 0.58 | 160 | 2.3
8 | 12АВ | ЭМБ (ввод №1) | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 3х6+1х4 |  | 16 | 102.56 | 1.504 | 139.36 | 31.488 | 16 | 191.04 | 68.208 | 202.85 | 488.59 | 473.122 | 1062.828 | 1138.5 | 986 | 651.8 | 1.23 | 1400.355 |  |  |  |  | 202.85 | 986 | 1.57 | 160 | 6.2
9 | 11АВ | Завод пружин В-110 1Т | А3716 ФУЗ | 32 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 40 | 153.6 | 3.52 | 236 | 72.44 | 40 | 239.08 | 62.224 | 247.04 | 582.23 | 506.074 | 1233.688 | 934.9 | 809.6 | 561.6 | 1.23 | 1149.927 |  |  |  |  | 247.04 | 809.6 | 1.29 | 320 | 2.5
10 | 18АВ | Сварочный пост ОРУ-110 | А3716 ФУЗ | 40 | 630 | 6.8 | 2.7 | АВВГ 3х35+1х25 |  | 45 | 49.5 | 3.06 | 133.65 | 55.845 | 45 | 131.78 | 54.464 | 142.59 | 476.68 | 482.179 | 947.292 | 1619.7 | 1402.6 | 731.3 | 1.23 | 1992.231 |  |  |  |  | 142.59 | 1402.6 | 2.23 | 400 | 3.5
11 | 19АВ | УКП-1 | А3716 ФУЗ | 63 | 630 | 3.35 | 1.3 | АВВГ 3х35+1х25 |  | 8 | 8.8 | 0.544 | 23.76 | 9.928 | 8 | 87.63 | 50.548 | 101.16 | 363.34 | 434.862 | 759.83 | 2283 | 1977.1 | 911.8 | 1.23 | 2808.09 | АВВГ 2х35, 390м | 429 | 23.79 |  | 530.82 | 376.8 | 0.6 | 630 | 0.6
12 | 20АВ | РЩ-0,4 Нагрузки ОПУ (резервное питание) |  | 80 | 640 | 6.8 | 2.7 | ВВГнг 4х10 | ВВГнг-4х10 | 27 | 57.51 | 2.565 | 77.76 | 36.18 | 27 | 139.79 | 53.969 | 149.85 | 420.79 | 462.514 | 903.29 | 1541.2 | 1334.7 | 767 | 1.23 | 1895.676 |  |  |  |  | 149.85 | 1334.7 | 2.09 | 800 | 1.7
13 | 15АВ | ЗВУ (основное питание) | А3716 ФУЗ | 20 | 630 | 12 | 17 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 6 | 23.04 | 0.528 | 35.4 | 10.866 | 6 | 110.52 | 66.232 | 128.85 | 383.63 | 451.5 | 840.619 | 1792.4 | 1552.2 | 824.2 | 1.23 | 2204.652 |  |  |  |  | 128.85 | 1552.2 | 2.46 | 200 | 7.8
14 | 16АВ | Обдув 1Т | А3716 ФУЗ | 20 | 630 | 12 | 17 | ВВГнг 4х10 | ВВГнг-4х10 | 80 | 170.4 | 7.6 | 230.4 | 107.2 |  | 257.88 | 73.304 | 268.1 | 578.63 | 547.834 | 1296.125 | 861.4 | 746 | 534.5 | 1.23 | 1059.522 |  |  |  |  | 268.1 | 746 | 1.18 | 200 | 3.7
2 секция шин 0,4кВ
15 | 3АВ | ЭМБ (ввод №2) | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 20 | 76.8 | 1.76 | 118 | 36.22 |  | 162.28 | 60.464 | 173.18 | 464.23 | 469.854 | 985.501 | 1333.6 | 1154.9 | 703 | 1.23 | 1640.328 |  |  |  |  | 173.18 | 1154.9 | 1.83 | 250 | 4.6
16 | 8АВ | УКП-2 | А3716 ФУЗ | 63 | 630 | 3.35 | 1.3 | АВВГ 3х35+1х25 |  | 20 | 113 | 2.1 | 124.8 | 33.2 |  | 191.83 | 52.104 | 198.78 | 464.38 | 458.134 | 1017.546 | 1161.8 | 1006.1 | 680.9 | 1.23 | 1429.014 | АВВГ 2х35, 390м | 429 | 23.79 |  | 628.44 | 318.2 | 0.51 | 630 | 0.5
17 | 11АВ | РЩ-0,4 Нагрузки ОПУ (резервное питание) |  | 80 | 640 | 6.8 | 2.7 | ВВГнг 4х10 | ВВГнг-4х10 | 29 | 61.77 | 2.755 | 83.52 | 38.86 | 29 | 144.05 | 54.159 | 153.89 | 426.55 | 465.194 | 916.319 | 1500.7 | 1299.6 | 756.1 | 1.23 | 1845.861 |  |  |  |  | 153.89 | 1299.6 | 2.03 | 800 | 1.6
18 | 6АВ | Обдув 2Т | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 100 | 384 | 8.8 | 590 | 181.1 | 100 | 469.48 | 67.504 | 474.31 | 936.23 | 614.734 | 2019.517 | 486.9 | 421.7 | 343.1 | 1.23 | 598.887 |  |  |  |  | 474.31 | 421.7 | 0.67 | 250 | 1.7
19 | 10АВ | ШАО ОРУ-35 (резервное питание) | А3716 ФУЗ | 40 | 630 | 6.8 | 2.7 | АВВГ 4х16 |  | 85 | 204 | 6.63 | 382.5 | 187 |  | 286.28 | 58.034 | 292.1 | 725.53 | 613.334 | 1488.981 | 790.6 | 684.7 | 465.3 | 1.23 | 972.438 | АВВГ 3х6+1х4, 190м | 1217.9 | 10.81 |  | 1510.05 | 132.4 | 0.21 | 400 | 0.3
20 | 2АВ | Освещение ОРУ-110,35кВ | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | ВВГнг-3х1,5 | ВВГнг-3х1,5 | 77 | 1027.95 | 8.47 | 1122.66 | 139.37 | 77 | 1116.43 | 75.174 | 1118.96 | 1471.89 | 581.004 | 3776.248 | 206.4 | 178.7 | 183.5 | 1.23 | 253.872 |  |  |  |  | 1118.96 | 178.7 | 0.28 | 160 | 1.1
21 | 2АВ | Освещение ОРУ-110,35кВ | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | ВВГнг-3х1,5 | ВВГнг-3х1,5 | 63 | 841.05 | 6.93 | 918.54 | 114.03 | 63 | 929.53 | 73.634 | 932.44 | 1267.77 | 555.664 | 3204.868 | 247.7 | 214.5 | 216.2 | 1.23 | 304.671 |  |  |  |  | 932.44 | 214.5 | 0.34 | 160 | 1.3
22 | 1АВ | Завод пружин В-110 2Т, РПН 2Т | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 3х10+1х6 | АВВГ 3х10+1х6 | 55 | 211.2 | 4.84 | 324.5 | 99.605 | 55 | 299.68 | 71.544 | 308.1 | 673.73 | 541.239 | 1445.359 | 749.6 | 649.1 | 479.3 | 1.23 | 922.008 |  |  |  |  | 308.1 | 649.1 | 1.03 | 160 | 4.1
23 | 1АВ | Завод пружин В-110 2Т, РПН 2Т | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 100 | 384 | 8.8 | 590 | 181.1 |  | 472.48 | 75.504 | 478.47 | 939.23 | 622.734 | 2036.872 | 482.7 | 418 | 340.1 | 1.23 | 593.721 |  |  |  |  | 478.47 | 418 | 0.66 | 160 | 2.6
24 | 10АВ | ЗВУ (резервное питание) | А3716 ФУЗ | 63 | 630 | 3.35 | 1.3 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 10 | 38.4 | 0.88 | 59 | 18.11 | 10 | 117.23 | 50.884 | 127.8 | 398.58 | 443.044 | 835.2 | 1807.1 | 1564.9 | 829.5 | 1.23 | 2222.733 |  |  |  |  | 127.8 | 1564.9 | 2.48 | 630 | 2.5
25 | 9АВ | ШАО ОРУ-110 (резервное питание) | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 45 | 172.8 | 3.96 | 265.5 | 81.495 | 45 | 258.28 | 62.664 | 265.77 | 611.73 | 515.129 | 1297.391 | 869 | 752.5 | 534 | 1.23 | 1068.87 |  |  |  |  | 265.77 | 752.5 | 1.19 | 250 | 3
1. Ток короткого замыкания рассчитаны при условии:
| 1.1. | С учетом сопротивления дуги
| 1.2. | без учета увеличения сопротивления кабеля при нагреве от протекания токов КЗ
| 1.3. | без учета подпитки от двигателей
2. Чувствительность автоматических выключателей проверяем к току I (2)кз в конце защищаемого участка >1,4
| 3. | Выводы:
| 3.1. | Автоматы А3716 Ф неселективные Iотс = 630 А независимо от номинала расцепителя. По чувствительности к токам КЗ вконце кабеля (или кольца) не проходят автоматы, у которых Кч<1,4 - столбец AF, выделено оранжевым цветом.
| 3.2. | При замене автоматов на автоматы с Iотс = 10*Iном не чувствительны к токам КЗ останутся автоматы присоединений: столбец АН, выделено оранжевым цветом.
| 4.3. | Уточнить нагрузку и привести в соответствие кабели и автоматы присоединений:
Обогрев ОПУ 1 и 2 ступени: автомат Iном = 80А, а допустимый ток кабеля 24А ит.д.
Обдув 1Т и 2Т
ЗВУ (основное и резервное питание)
ШАО ОРУ-35 (основное и резервное пиатние)
УКП-1 и УКП-2
| 5. | Автомат 2АВ "Освещение ОРУ-110,35кВ" необходимо заменить на автомат с кратностью срабатывания электромагнитного расцепителя при КЗ Iкз = 5Iном.
| 6. | Для автоматов 7АВ, 19АВ, 8АВ и 10АВ (УКП-1,2 и ШАО ОРУ-35-основное и резервное питание) необходимо уточнить нормальную схему питания, то есть где делается разрыв кольца, какую зону защиты принимать в расчетах?
В расчете приняла разрыв кольца отходящими автоматами от ЩСН. Так как автоматы не чувсвительны к токам КЗ в конце кольца, то необходимо:
а) уточнить нагрузку, может заменить на автомат с меньшим номиналом.
б) заменить на автоматы с регулируемой уставкой срабатывания при токах КЗ. (с Iкз = от 3,5Iном до 10Iном).
Note on T14: Полищук: Rтоковых катушек(расц) и контактов ВАВ
Note on T18: Полищук: rк-котактных соединений: КЛ-0,1 мОм, шинопровод-0,01мОм, комм.аппаратов - 1 мОм
Note on T19: Полищук: соединений кабеля-4х0,1, шинопровода -4х0,01, АВ-1
Note on AE39: Стукалова Инна Владимировна: СН-57-08
Note on AE40: Стукалова Инна Владимировна: СН-57-07
Note on AB42: Стукалова Инна Владимировна: СН-43-02-11 + СН-43-02
Note on AB43: Стукалова Инна Владимировна: СН-57-06
Note on AB47: Стукалова Инна Владимировна: СН-43-03
Note on AB50: Стукалова Инна Владимировна: СН-57-05
Note on AB53: Стукалова Инна Владимировна: СН-43-03
Note on AB55: Стукалова Инна Владимировна: СН-57-06
Note on AB56: Стукалова Инна Владимировна: СН-43-02-11 + СН-43-02
Note on AB61: Стукалова Инна Владимировна: СН-57-05
Note on AB62: Стукалова Инна Владимировна: СН-57-03

## ТКЗ для невозгорания
Дата расчета: 26.07.2016
ПС Северный Салым ЩСН-0,4кВ. Расчет токов короткого замыкания.
Проверка автоматических выключателей по условию чувствительности к ТКЗ в конце кабеля. Сх. СН-43-00 Питание от ТСН-160кВА
|  | Удельные сопротивления кабелей | [13 empty] | сопротивление системы |  |  | r1с | x1с | r0с | x0с
|  |  | r1уд | x1уд | r0уд |  |  | x0уд | [11 empty] | 0 |  | 0
|  | АВВГ 5х35 | 1.1 | 0.061 | 3.3 |  |  | 2.14 | [7 empty] | Сопротивление дуги |  | R дуги | 15 |  | 15
|  | АВВГ 2х4 | 9.61 | 0.092 | 11.7 |  |  | 2.31 | [7 empty] | ТСН |  | ТМГ-160кВА Y/Y0 | r1 | x1 | r0 | x0
|  | АВВГ 4х16 | 2.4 | 0.078 | 4.5 |  |  | 2.2 | [10 empty] | 16.6 | 41.7 | 151 | 367
|  | АВВГ 3х95+1х50 | 0.405 | 0.064 | 1.665 |  |  | 0.559 | [7 empty] | вводной кабель |  | АВВГ 3х95+1х50 | r1 | x1 | r0 | x0
|  | АВВГ 3х6+1х4 | 6.41 | 0.094 | 8.71 |  |  | 1.968 | [7 empty] | L (м)= | 100 |  | 40.5 | 6.4 | 166.5 | 55.9
|  | АВВГ 3х10+1х6 | 3.84 | 0.088 | 5.9 |  |  | 1.811 | [7 empty] | ВАВ-0,4кВ |  | А3798/1 СУЗ Iном ав = 630А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  | АВВГ 3х35+1х25 | 1.1 | 0.068 | 2.97 |  |  | 1.241 | [10 empty] | 0.37 | 0.084 | 0.37 | 0.084
|  | ВВГ 4х2,5 | 9.77 | 0.11 | 9.19 |  |  | 1.85 | [7 empty] | ТТ |  | 200/5 | r1ТА | x1ТА | r0ТА | x0ТА
|  | ВВГнг 3х1,5 | 13.35 | 0.11 | 14.58 |  |  | 1.81 | [10 empty] | 0.67 | 0.42 | 0.67 | 0.42
|  | АВВГ 4х10 | 3.84 | 0.082 | 5.94 |  |  | 2.24 | [7 empty] | Контактные соедин. Кабеля |  |  | r1к | - | r0к | -
|  | АВВГ 4х2,5 | 12.5 | 0.116 | 15.22 |  |  | 2.91 | [10 empty] | 2.24 |  | 2.24
|  | АВВГ 2х35 | 1.1 | 0.061 | 3.3 |  |  | 2.14 | [7 empty] | шины |  |  | r1ш | х1ш | r0ш | х0ш
|  | ВВГнг 4х4 | 5.65 | 0.105 | 6.24 |  |  | 1.66 | [7 empty] | L (м)= | 5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.23
|  | ВВГнг 4х10 | 2.13 | 0.095 | 2.88 |  |  | 1.34 | [7 empty] | Рубильник | 1Рб - 6Рб | Iном = 400А | 0.2 |  | 0.2
|  | ВВГнг 3х6 | 3.77 | 0.087 | 4.07 |  |  | 1.69 | [7 empty] | Ʃ сопротивление |  |  | 75.48 | 48.704 | 336.23 | 423.634
|  |  | r1 | х1 | rнп |  |  | х нп | [10 empty] | активное сопротивление контактных соединений : rк (мОм)
|  | шины ШМА68П | 0.02 | 0.02 | 0.07 |  |  | 0.046
[19 empty] | Кабеля |  |  | 0.1
[19 empty] | шинопровода |  |  | 0.01
[19 empty] | коммутац. Аппараты |  |  | 1
|  | Присоединение | автомат |  |  |  |  | кабель | [7 empty] | Расчет токов короткого замыкания | [5 empty] | расчет токов короткого замыкания для всех участков присоединения
|  |  | тип | Iном АВ, А | Ток срабатывания эл/маг расц, Iотс | Rрасц + Rк.с | Храсц | тип | Истинный тип | длина | r1 | x1 | r0 | x0 | Истинная длина | Сопротивление цепи до точки КЗ Rсум, мОм | Сопротивление цепи до точки КЗ Хсум, мОм | Полное сопротивление цепи до точки КЗ Zсум, мОм | Сопротивление нулев.послед-ти цепи до точки КЗ R0сум, мОм | Сопротивление нулев.посл-ти цепи до точки КЗ Х0сум, мОм | Полное сопротивление нулев.послед-ти цепи до точки КЗ Z0сум, мОм | Ток КЗ в конце кабеля I (3)кзi, А | I (2)кзi, А | I (1)кзi, А | Ку | iу, А
1 |  | Шины 0,4кВ щита СН, ВАВ-0,4 |  | 200 | 1000 | [10 empty] | 75.48 | 48.704 | 89.83 | 336.23 | 423.634 | 713.329 | 2570.9 | 2226.4 | 971.2 | 1.23 | 3162.207
1 секция шин 0,4кВ 1Н
2 | 3АВ | Бокс связи | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 5х35 |  | 20 | 22 | 1.22 | 66 | 42.8 | 35 | 107.48 | 59.924 | 123.06 | 412.23 | 476.434 | 865.401 | 1876.7 | 1625.2 | 800.6 | 1.23 | 2308.341
3 | 6АВ | Освещение ОПУ | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 20 | 76.8 | 1.76 | 118 | 36.22 | 25 | 165.28 | 68.464 | 178.9 | 467.23 | 477.854 | 1007.187 | 1290.9 | 1117.9 | 687.9 | 1.23 | 1587.807
4 | 8АВ | ШАО ОРУ-110 (основное питание) | А3716 ФУЗ | 40 | 630 | 6.8 | 2.7 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 20 | 76.8 | 1.76 | 118 | 36.22 | 45 | 159.08 | 53.164 | 167.73 | 461.03 | 462.554 | 964.761 | 1376.9 | 1192.4 | 718.1 | 1.23 | 1693.587
5 | 4АВ | Шкаф ТМ | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 2х4 |  | 5 | 48.05 | 0.46 | 58.5 | 11.55 | 5 | 136.53 | 67.164 | 152.16 | 407.73 | 453.184 | 899.247 | 1517.8 | 1314.4 | 770.4 | 1.23 | 1866.894
6 | 7АВ | ШАО ОРУ-35 (основное питание) | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 4х16 |  | 20 | 48 | 1.56 | 90 | 44 | 85 | 133.48 | 60.264 | 146.45 | 436.23 | 477.634 | 923.187 | 1577 | 1365.7 | 750.4 | 1.23 | 1939.71
7 | 10АВ | РПН 1Т | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | ВВГнг 4х4 | ВВГнг-4х4 | 20 | 113 | 2.1 | 124.8 | 33.2 | 80 | 201.48 | 68.804 | 212.9 | 474.03 | 474.834 | 1069.671 | 1084.8 | 939.4 | 647.7 | 1.23 | 1334.304
8 | 12АВ | ЭМБ (ввод №1) | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 3х6+1х4 |  | 16 | 102.56 | 1.504 | 139.36 | 31.488 | 16 | 191.04 | 68.208 | 202.85 | 488.59 | 473.122 | 1062.828 | 1138.5 | 986 | 651.8 | 1.23 | 1400.355
9 | 11АВ | Завод пружин В-110 1Т | А3716 ФУЗ | 32 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 20 | 76.8 | 1.76 | 118 | 36.22 | 40 | 162.28 | 60.464 | 173.18 | 464.23 | 469.854 | 985.501 | 1333.6 | 1154.9 | 703 | 1.23 | 1640.328
10 | 18АВ | Сварочный пост ОРУ-110 | А3716 ФУЗ | 40 | 630 | 6.8 | 2.7 | АВВГ 3х35+1х25 |  | 20 | 22 | 1.36 | 59.4 | 24.82 | 45 | 104.28 | 52.764 | 116.87 | 402.43 | 451.154 | 826.561 | 1976.1 | 1711.3 | 838.2 | 1.23 | 2430.603
11 | 19АВ | УКП-1 | А3716 ФУЗ | 63 | 630 | 3.35 | 1.3 | АВВГ 3х35+1х25 |  | 8 | 8.8 | 0.544 | 23.76 | 9.928 | 8 | 87.63 | 50.548 | 101.16 | 363.34 | 434.862 | 759.83 | 2283 | 1977.1 | 911.8 | 1.23 | 2808.09
12 | 20АВ | РЩ-0,4 Нагрузки ОПУ (резервное питание) |  | 80 | 640 | 6.8 | 2.7 | ВВГнг 4х10 | ВВГнг-4х10 | 20 | 42.6 | 1.9 | 57.6 | 26.8 | 27 | 124.88 | 53.304 | 135.78 | 400.63 | 453.134 | 858.09 | 1700.9 | 1473 | 807.4 | 1.23 | 2092.107
13 | 15АВ | ЗВУ (основное питание) | А3716 ФУЗ | 20 | 630 | 12 | 17 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 6 | 23.04 | 0.528 | 35.4 | 10.866 | 6 | 110.52 | 66.232 | 128.85 | 383.63 | 451.5 | 840.619 | 1792.4 | 1552.2 | 824.2 | 1.23 | 2204.652
14 | 16АВ | Обдув 1Т | А3716 ФУЗ | 20 | 630 | 12 | 17 | ВВГнг 4х10 | ВВГнг-4х10 | 20 | 42.6 | 1.9 | 57.6 | 26.8 | 80 | 130.08 | 67.604 | 146.6 | 405.83 | 467.434 | 898.176 | 1575.4 | 1364.3 | 771.3 | 1.23 | 1937.742
2 секция шин 0,4кВ
15 | 3АВ | ЭМБ (ввод №2) | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 20 | 76.8 | 1.76 | 118 | 36.22 | 20 | 162.28 | 60.464 | 173.18 | 464.23 | 469.854 | 985.501 | 1333.6 | 1154.9 | 703 | 1.23 | 1640.328
16 | 8АВ | УКП-2 | А3716 ФУЗ | 63 | 630 | 3.35 | 1.3 | АВВГ 3х35+1х25 |  | 20 | 113 | 2.1 | 124.8 | 33.2 | 20 | 191.83 | 52.104 | 198.78 | 464.38 | 458.134 | 1017.546 | 1161.8 | 1006.1 | 680.9 | 1.23 | 1429.014
17 | 11АВ | РЩ-0,4 Нагрузки ОПУ (резервное питание) |  | 80 | 640 | 6.8 | 2.7 | ВВГнг 4х10 | ВВГнг-4х10 | 20 | 42.6 | 1.9 | 57.6 | 26.8 | 29 | 124.88 | 53.304 | 135.78 | 400.63 | 453.134 | 858.09 | 1700.9 | 1473 | 807.4 | 1.23 | 2092.107
18 | 6АВ | Обдув 2Т | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 20 | 76.8 | 1.76 | 118 | 36.22 | 100 | 162.28 | 60.464 | 173.18 | 464.23 | 469.854 | 985.501 | 1333.6 | 1154.9 | 703 | 1.23 | 1640.328
19 | 10АВ | ШАО ОРУ-35 (резервное питание) | А3716 ФУЗ | 40 | 630 | 6.8 | 2.7 | АВВГ 4х16 |  | 20 | 48 | 1.56 | 90 | 44 | 85 | 130.28 | 52.964 | 140.63 | 433.03 | 470.334 | 901.746 | 1642.2 | 1422.2 | 768.3 | 1.23 | 2019.906
20 | 2АВ | Освещение ОРУ-110,35кВ | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | ВВГнг-3х1,5 | ВВГнг-3х1,5 | 20 | 267 | 2.2 | 291.6 | 36.2 | 77 | 355.48 | 68.904 | 362.1 | 640.83 | 477.834 | 1485.379 | 637.8 | 552.3 | 466.4 | 1.23 | 784.494
21 | 2АВ | Освещение ОРУ-110,35кВ | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | ВВГнг-3х1,5 | ВВГнг-3х1,5 | 20 | 267 | 2.2 | 291.6 | 36.2 | 63 | 355.48 | 68.904 | 362.1 | 640.83 | 477.834 | 1485.379 | 637.8 | 552.3 | 466.4 | 1.23 | 784.494
22 | 1АВ | Завод пружин В-110 2Т, РПН 2Т | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 3х10+1х6 | АВВГ 3х10+1х6 | 20 | 76.8 | 1.76 | 118 | 36.22 | 55 | 165.28 | 68.464 | 178.9 | 467.23 | 477.854 | 1007.187 | 1290.9 | 1117.9 | 687.9 | 1.23 | 1587.807
23 | 1АВ | Завод пружин В-110 2Т, РПН 2Т | А3716 ФУЗ | 16 | 630 | 13 | 18 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 20 | 76.8 | 1.76 | 118 | 36.22 | 100 | 165.28 | 68.464 | 178.9 | 467.23 | 477.854 | 1007.187 | 1290.9 | 1117.9 | 687.9 | 1.23 | 1587.807
24 | 10АВ | ЗВУ (резервное питание) | А3716 ФУЗ | 63 | 630 | 3.35 | 1.3 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 10 | 38.4 | 0.88 | 59 | 18.11 | 10 | 117.23 | 50.884 | 127.8 | 398.58 | 443.044 | 835.2 | 1807.1 | 1564.9 | 829.5 | 1.23 | 2222.733
25 | 9АВ | ШАО ОРУ-110 (резервное питание) | А3716 ФУЗ | 25 | 630 | 10 | 10 | АВВГ 3х10+1х6 |  | 20 | 76.8 | 1.76 | 118 | 36.22 | 45 | 162.28 | 60.464 | 173.18 | 464.23 | 469.854 | 985.501 | 1333.6 | 1154.9 | 703 | 1.23 | 1640.328
| 1. | Отсутствуют данные:
| 1.1. | тип и длина шин 0,4кВ
| 1.2. | номиналы всех рубильников. Поэтому приняла к расчету все рубильники с Iном=400А
| 1.4. | Нет длины кабеля в сх.43-02-11 "Обогрев баков В-35" между шкафами ШО В-35 2Т и ШО В-35 Водозабор. Приняла 10м.
2. Ток короткого замыкания рассчитаны при условии:
| 2.1. | с учетом принятых допущений - см. п.1
| 2.2. | С учетом сопротивления дуги
| 2.3. | без учета увеличения сопротивления кабеля при нагреве от протекания токов КЗ
| 2.4. | без учета подпитки от двигателей
3. Чувствительность автоматических выключателей проверяем к току I (2)кз в конце защищаемого участка >1,4
| 4. | Выводы:
| 4.1. | Автоматы А3716 Ф неселективные Iотс = 630 А независимо от номинала расцепителя. По чувствительности к токам КЗ вконце кабеля (или кольца) не проходят автоматы, у которых Кч<1,4 - столбец AF, выделено оранжевым цветом.
| 4.2. | При замене автоматов на автоматы с Iотс = 10*Iном не чувствительны к токам КЗ останутся автоматы присоединений: столбец АН, выделено оранжевым цветом.
| 4.3. | Уточнить нагрузку и привести в соответствие кабели и автоматы присоединений:
Обогрев ОПУ 1 и 2 ступени: автомат Iном = 80А, а допустимый ток кабеля 24А ит.д.
Обдув 1Т и 2Т
ЗВУ (основное и резервное питание)
ШАО ОРУ-35 (основное и резервное пиатние)
УКП-1 и УКП-2
| 5. | Автомат 2АВ "Освещение ОРУ-110,35кВ" необходимо заменить на автомат с кратность срабатывания электромагнитного расцепителя при КЗ Iкз = 5Iном.
| 6. | Для автоматов 7АВ, 19АВ, 8АВ и 10АВ (УКП-1,2 и ШАО ОРУ-35-основное и резервное питание) необходимо уточнить нормальную схему питания, то есть где делается разрыв кольца, какую зону защиты принимать в расчетах?
Note on T12: Полищук: Rтоковых катушек(расц) и контактов ВАВ
Note on T16: Полищук: rк-котактных соединений: КЛ-0,1 мОм, шинопровод-0,01мОм, комм.аппаратов - 1 мОм
Note on T17: Полищук: соединений кабеля-4х0,1, шинопровода -4х0,01, АВ-1

## проверка кабеля на невозгорание
ПС Северный Салым ЩСН-0,4кВ
1. Для проверки кабелей на невозгорание согласно циркуляру Ц-02-98(Э) берем максимальный ток I (3)кз с учетом сопротивления дуги при коротком замыканиив начале кабеля, то есть непосредственно за коммутационным аппаратом.
сопротивление системы |  |  | r1с | x1с | r0с | x0с
|  |  |  | 0 |  | 0
Сопротивление дуги |  | R дуги | 15 |  | 15
ТСН |  | ТМГ-160кВА Y/Y0 | r1 | x1 | r0 | x0
|  |  | 16.6 | 41.7 | 151 | 367
вводной кабель длина = 50 м |  | АВВГ 3х95+1х50 | r1 | x1 | r0 | x0
L (м)= | 100 |  | 40.5 | 6.4 | 166.5 | 55.9
ВАВ-0,4кВ |  | А3798/1 СУЗ Iном ав = 630А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  |  | 0.37 | 0.084 | 0.37 | 0.084
ТТ |  | 200/5 | r1ТА | x1ТА | r0ТА | x0ТА
|  |  | 0.67 | 0.42 | 0.67 | 0.42
Контактные соедин. Кабеля |  |  | r1к | - | r0к | -
|  |  | 2.24 |  | 2.24
шины |  |  | r1ш | х1ш | r0ш | х0ш
L (м)= | 5 |  | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.23
Рубильник | 1Рб - 6Рб | Iном = 400А | 0.2 |  | 0.2
Ʃ сопротивление |  |  | 75.48 | 48.704 | 336.13 | 423.634
Данные по схеме | [5 empty] | Расчет токов короткого замыкания
ТКЗ за присоединением: | Тип присоединения, номинальный ток | Сопротивления схемы замещения |  |  |  | Сопротивление цепи до точки КЗ Rсум, мОм | Сопротивление цепи до точки КЗ Хсум, мОм | Полное сопротивление цепи до точки КЗ Zсум, мОм | Сопротивление нулев.послед-ти цепи до точки КЗ R0сум, мОм |  | Сопротивление нулев.посл-ти цепи до точки КЗ Х0сум, мОм | Полное сопротивление нулев.послед-ти цепи до точки КЗ Z0сум, мОм | I (3)кзi, А
в начале вводного кабеля | [5 empty] | 31.6 | 41.7 | 52.32 | 166 |  | 367 | 505.364 | 4414.1
ТКЗ на шинах 0,4кВ | [5 empty] | 75.48 | 48.704 | 89.83 | 336.13 |  | 423.634 | 713.261 | 2570.9
автоматы | Iном = 20А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  | 12 | 17 | 12 | 17 | 87.48 | 65.704 | 109.406 | 348.13 |  | 440.634 | 775.149 | 2110.9
автоматы | Iном = 32А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  | 6.8 | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 82.28 | 51.404 | 97.017 | 342.93 |  | 426.334 | 733.169 | 2380.5
автоматы | Iном = 25А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  | 10 | 10 | 10 | 10 | 85.48 | 58.704 | 103.697 | 346.13 |  | 433.634 | 755.665 | 2227.1
автоматы | Iном = 63А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  | 3.35 | 1.3 | 3.35 | 1.3 | 78.83 | 50.004 | 93.352 | 339.48 |  | 424.934 | 722.988 | 2473.9
автоматы | Iном = 16А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  | 13 | 18 | 13 | 18 | 88.48 | 66.704 | 110.807 | 349.13 |  | 441.634 | 779.387 | 2084.2
автоматы | Iном = 80А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  | 3.35 | 1.3 | 3.35 | 1.3 | 78.83 | 50.004 | 93.352 | 339.48 |  | 424.934 | 722.988 | 2473.9
автоматы | Iном = 40А | Rрасц + Rк.с | Храсц | Rрасц + Rк.с | Храсц
|  | 6.8 | 2.7 | 6.8 | 2.7 | 82.28 | 51.404 | 97.017 | 342.93 |  | 426.334 | 733.169 | 2380.5
ПРОВЕРКА КАБЕЛЕЙ НА НЕВОЗГОРАНИЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТОКА КЗ
Определение температуры нагрева жил кабеля током КЗ
По циркуляру Ц-02-98(Э)
Присоединение | Тип кабеля | Класс напряжения, кВ | Материал кабеля (алюминий-а; медь-м) | Сечение кабеля, мм2 | Значение тока по кабелю перед КЗ, А | Длительно допустимый ток кабеля, А | Фактическая температура окружающей среды, оС | Длительно допустимая температура жил кабеля, оС | Значение тока КЗ, кА | Ток подпитки КЗ от асинхронных двигателей, кА | Длительность тока КЗ, с | Начальная температура жил до КЗ, оС | Тепловой импульс (Втер), кА2*с | Коэффициент К | Температура жил после КЗ, оС
Бокс связи | АВВГ 5х35 | 0.4 | а | 35 | 0.7 | 90 | 25 | 70 | 2.227 | 0 | 0.29 | 25.0027 | 1.5375 | 0.0573 | 39.9 | < 160°С
Освещение ОПУ | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 8 | 47 | 25 | 70 | 2.084 | 0 | 0.29 | 26.3038 | 1.3463 | 0.6146 | 242.2 | > 160°С
ШАО ОРУ-110 (основное питание) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 25.5 | 47 | 25 | 70 | 2.227 | 0 | 0.29 | 38.2464 | 1.5375 | 0.7019 | 309.2 | > 250°С
Шкаф ТМ | АВВГ 2х4 | 0.4 | а | 4 | 0.35 | 34 | 25 | 70 | 2.084 |  | 0.29 | 25.0048 | 1.3463 | 3.8412 | 11557.3 | > 350°С
ШАО ОРУ-35 (основное питание) | АВВГ 4х16 | 0.4 | а | 16 | 31.8 | 55 | 25 | 70 | 2.3805 | 0 | 0.29 | 40.0432 | 1.7567 | 0.3133 | 138.7 | < 160°С
РПН 1Т | ВВГнг 4х4 | 0.4 | а | 4 | 1.5 | 30 | 25 | 70 | 2.0842 |  | 0.29 | 25.1125 | 1.3466 | 3.842 | 11571.8 | > 350°С
ЭМБ (ввод №1) | АВВГ 3х6+1х4 | 0.4 | а | 6 | 0.15 | 34 | 25 | 70 | 2.0842 |  | 0.29 | 25.0009 | 1.3466 | 1.7076 | 1167.5 | > 350°С
Завод пружин В-110 1Т | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 6 | 47 | 25 | 70 | 2.3805 |  | 0.29 | 25.7334 | 1.7567 | 0.8019 | 337.8 | > 250°С
Сварочный пост ОРУ-110 | АВВГ 3х35+1х25 | 0.4 | а | 35 | 40 | 102 | 25 | 70 | 2.3805 |  | 0.29 | 31.9204 | 1.7567 | 0.0655 | 49.5 | < 160°С
УКП-1 | АВВГ 3х35+1х25 | 0.4 | а | 35 | 15 | 102 | 25 | 70 | 2.4739 |  | 0.29 | 25.9732 | 1.8973 | 0.0707 | 44.6 | < 160°С
РЩ-0,4 Нагрузки ОПУ (резервное питание) | ВВГнг 4х10 | 0.4 | м | 10 | 80 | 55 | 25 | 70 | 2.4739 |  | 0.29 | 120.2066 | 1.8973 | 0.3715 | 276.9 | > 250°С
ЗВУ (основное питание) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 0.5 | 47 | 25 | 70 | 2.1109 |  | 0.29 | 25.0051 | 1.3813 | 0.6306 | 247.3 | > 160°С
Обдув 1Т | ВВГнг 4х10 | 0.4 | м | 10 | 17.5 | 55 | 25 | 70 | 2.1109 |  | 0.29 | 29.5558 | 1.3813 | 0.2705 | 109.6 | < 160°С
ЭМБ (ввод №2) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 0.15 | 47 | 25 | 70 | 2.2271 |  | 0.29 | 25.0005 | 1.5376 | 0.7019 | 282.4 | > 250°С
УКП-2 | АВВГ 3х35+1х25 | 0.4 | а | 35 | 15 | 102 | 25 | 70 | 2.4739 |  | 0.29 | 25.9732 | 1.8973 | 0.0707 | 44.6 | < 160°С
РЩ-0,4 Нагрузки ОПУ (резервное питание) | ВВГнг 4х10 | 0.4 | м | 10 | 80 | 55 | 25 | 70 | 2.4739 |  | 0.29 | 120.2066 | 1.8973 | 0.3715 | 276.9 | > 250°С
Обдув 2Т | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 17.5 | 47 | 25 | 70 | 2.2271 |  | 0.29 | 31.2387 | 1.5376 | 0.7019 | 295 | > 250°С
ШАО ОРУ-35 (резервное питание) | АВВГ 4х16 | 0.4 | а | 16 | 0.25 | 55 | 25 | 70 | 2.3805 |  | 0.29 | 25.0009 | 1.7567 | 0.3133 | 118.1 | < 160°С
Освещение ОРУ-110,35кВ | ВВГнг-3х1,5 | 0.4 | м | 1.5 | 2.8 | 20 | 25 | 70 | 2.0842 |  | 0.29 | 25.882 | 1.3466 | 11.7184 | 31179216.1 | > 350°С
Освещение ОРУ-110,35кВ | ВВГнг-3х1,5 | 0.4 | м | 1.5 | 2.8 | 20 | 25 | 70 | 2.0842 |  | 0.29 | 25.882 | 1.3466 | 11.7184 | 31179216.1 | > 350°С
Завод пружин В-110 2Т, РПН 2Т | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 7.5 | 47 | 25 | 70 | 2.0842 |  | 0.29 | 26.1459 | 1.3466 | 0.6147 | 241.9 | > 160°С
Завод пружин В-110 2Т, РПН 2Т | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 7.5 | 47 | 25 | 70 | 2.0842 |  | 0.29 | 26.1459 | 1.3466 | 0.6147 | 241.9 | > 160°С
ЗВУ (резервное питание) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 32.4 | 47 | 25 | 70 | 2.4739 |  | 0.29 | 46.3849 | 1.8973 | 0.8661 | 424.4 | > 350°С
ШАО ОРУ-110 (резервное питание) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 26.4 | 47 | 25 | 70 | 2.2271 |  | 0.29 | 39.1979 | 1.5376 | 0.7019 | 311.1 | > 250°С
вводной | АВВГ 3х150+1х50 | 0.4 | а | 150 | 230 | 254 | 25 | 70 | 4.414 |  | 3.02 | 61.8978 | 59.2295 | 0.1202 | 98.9 | < 160°С
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
1. Значение тока по кабелю перед КЗ присоединений, по которым нет данных о нагрузке (смотри примечание в расчете) приняла равным номинальному току автомата.
2. За длительность тока Кз приняла время срабатывания электромагнитного расцепителя в зоне КЗ + собственное время отключения автома присоединения = 0,25+0,04 = 0,29 сек.
3. При температуре нагрева кабеля < 160°С - кабели пригодны к дальнейшей эксплуатации.
При температуре нагрева кабеля в интрвале 160°С …..250°С - допускается эксплуатация кабеля в течение 1 года. Такие кабели перед включением должны быть дополнительно осмотрены и испытаны выпрямленным напряжением в течение 5 мин.
При температуре нагрева кабеля > 350°С - кабели не пригодны к дальнейшей эксплуатации и должны быть заменены. (заливка оранжевым цветом)
Note on D11: Полищук: Rтоковых катушек(расц) и контактов ВАВ
Note on D15: Полищук: rк-котактных соединений: КЛ-0,1 мОм, шинопровод-0,01мОм, комм.аппаратов - 1 мОм
Note on D16: Полищук: соединений кабеля-4х0,1, шинопровода -4х0,01, АВ-1
Note on F55: Стукалова Инна Владимировна: номинал автомата
Note on F57: Стукалова Инна Владимировна: номинал автомата
Note on F62: Стукалова Инна Владимировна: номинал автомата
Note on F71: Виталик: номинальный ток ТСН

## невозгорание в 20метрах
ПС Северный Салым ЩСН-0,4кВ
ПРОВЕРКА КАБЕЛЕЙ НА НЕВОЗГОРАНИЕ ПРИ ВОЗДЕЙСТВИИ ТОКА КЗ
Определение температуры нагрева жил кабеля током КЗ |  |  |  | По циркуляру Ц-02-98(Э)
1. Для проверки кабелей на невозгорание согласно циркуляру Ц-02-98(Э) берем максимальный ток I (3)кз с учетом сопротивления дуги при коротком замыкании в 20 метрах от начала кабеля.
Сопротивление дуги |  | R дуги | 15 |  | 15
ТСН |  | ТМГ-160кВА Y/Y0 | r1 | x1 | r0 | x0
|  |  | 16.6 | 41.7 | 151 | 367
Данные по схеме | [5 empty] | Расчет токов короткого замыкания
ТКЗ за присоединением: | Тип присоединения, номинальный ток | Сопротивления схемы замещения |  |  |  | Сопротивление цепи до точки КЗ Rсум, мОм | Сопротивление цепи до точки КЗ Хсум, мОм | Полное сопротивление цепи до точки КЗ Zсум, мОм | Сопротивление нулев.послед-ти цепи до точки КЗ R0сум, мОм |  | Сопротивление нулев.посл-ти цепи до точки КЗ Х0сум, мОм | Полное сопротивление нулев.послед-ти цепи до точки КЗ Z0сум, мОм | I (3)кзi, А
в начале вводного кабеля | [5 empty] | 31.6 | 41.7 | 52.32 | 166 |  | 367 | 505.364 | 4414.1
Присоединение | Тип кабеля | Класс напряжения, кВ | Материал кабеля (алюминий-а; медь-м) | Сечение кабеля, мм2 | Значение тока по кабелю перед КЗ, А | Длительно допустимый ток кабеля, А | Фактическая температура окружающей среды, оС | Длительно допустимая температура жил кабеля, оС | Значение тока КЗ, кА | Ток подпитки КЗ от асинхронных двигателей, кА | Длительность тока КЗ, с | Начальная температура жил до КЗ, оС | Тепловой импульс (Втер), кА2*с | Коэффициент К | Температура жил после КЗ, оС
Бокс связи | АВВГ 5х35 | 0.4 | а | 35 | 0.7 | 90 | 25 | 70 | 1.877 | 0 | 0.29 | 25.0027 | 1.0922 | 0.0407 | 35.5 | < 160°С
Освещение ОПУ | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 8 | 47 | 25 | 70 | 1.291 | 0 | 0.29 | 26.3038 | 0.5167 | 0.2359 | 94 | < 160°С
ШАО ОРУ-110 (основное питание) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 25.5 | 47 | 25 | 70 | 1.377 | 0 | 0.29 | 38.2464 | 0.5878 | 0.2683 | 120.2 | < 160°С
Шкаф ТМ | АВВГ 2х4 | 0.4 | а | 4 | 0.35 | 34 | 25 | 70 | 1.518 |  | 0.29 | 25.0048 | 0.7143 | 2.038 | 1713.9 | > 350°С
ШАО ОРУ-35 (основное питание) | АВВГ 4х16 | 0.4 | а | 16 | 31.8 | 55 | 25 | 70 | 1.577 | 0 | 0.29 | 40.0432 | 0.7709 | 0.1375 | 79.6 | < 160°С
РПН 1Т | ВВГнг 4х4 | 0.4 | а | 4 | 1.5 | 30 | 25 | 70 | 1.085 |  | 0.29 | 25.1125 | 0.3649 | 1.0411 | 488.9 | > 350°С
ЭМБ (ввод №1) | АВВГ 3х6+1х4 | 0.4 | а | 6 | 0.15 | 34 | 25 | 70 | 1.139 |  | 0.29 | 25.0009 | 0.4022 | 0.51 | 193.3 | > 160°С
Завод пружин В-110 1Т | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 6 | 47 | 25 | 70 | 1.334 |  | 0.29 | 25.7334 | 0.5517 | 0.2519 | 98.4 | < 160°С
Сварочный пост ОРУ-110 | АВВГ 3х35+1х25 | 0.4 | а | 35 | 40 | 102 | 25 | 70 | 1.976 |  | 0.29 | 31.9204 | 1.2104 | 0.0451 | 43.9 | < 160°С
УКП-1 | АВВГ 3х35+1х25 | 0.4 | а | 35 | 15 | 102 | 25 | 70 | 2.283 |  | 0.29 | 25.9732 | 1.6157 | 0.0602 | 41.7 | < 160°С
РЩ-0,4 Нагрузки ОПУ (резервное питание) | ВВГнг 4х10 | 0.4 | м | 10 | 80 | 55 | 25 | 70 | 1.701 |  | 0.29 | 120.2066 | 0.897 | 0.1756 | 187 | > 160°С
ЗВУ (основное питание) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 0.5 | 47 | 25 | 70 | 1.792 |  | 0.29 | 25.0051 | 0.9955 | 0.4544 | 170.5 | > 160°С
Обдув 1Т | ВВГнг 4х10 | 0.4 | м | 10 | 17.5 | 55 | 25 | 70 | 1.575 |  | 0.29 | 29.5558 | 0.769 | 0.1506 | 71.4 | < 160°С
ЭМБ (ввод №2) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 0.15 | 47 | 25 | 70 | 1.3336 |  | 0.29 | 25.0005 | 0.5513 | 0.2517 | 97.4 | < 160°С
УКП-2 | АВВГ 3х35+1х25 | 0.4 | а | 35 | 15 | 102 | 25 | 70 | 1.1618 |  | 0.29 | 25.9732 | 0.4184 | 0.0156 | 30 | < 160°С
РЩ-0,4 Нагрузки ОПУ (резервное питание) | ВВГнг 4х10 | 0.4 | м | 10 | 80 | 55 | 25 | 70 | 1.7009 |  | 0.29 | 120.2066 | 0.8968 | 0.1756 | 187 | > 160°С
Обдув 2Т | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 17.5 | 47 | 25 | 70 | 1.3336 |  | 0.29 | 31.2387 | 0.5513 | 0.2517 | 105.4 | < 160°С
ШАО ОРУ-35 (резервное питание) | АВВГ 4х16 | 0.4 | а | 16 | 0.25 | 55 | 25 | 70 | 1.6422 |  | 0.29 | 25.0009 | 0.836 | 0.1491 | 65.7 | < 160°С
Освещение ОРУ-110,35кВ | ВВГнг-3х1,5 | 0.4 | м | 1.5 | 2.8 | 20 | 25 | 70 | 0.6378 |  | 0.29 | 25.882 | 0.1261 | 1.0974 | 532.7 | > 350°С
Освещение ОРУ-110,35кВ | ВВГнг-3х1,5 | 0.4 | м | 1.5 | 2.8 | 20 | 25 | 70 | 0.6378 |  | 0.29 | 25.882 | 0.1261 | 1.0974 | 532.7 | > 350°С
Завод пружин В-110 2Т, РПН 2Т | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 7.5 | 47 | 25 | 70 | 1.2909 |  | 0.29 | 26.1459 | 0.5166 | 0.2358 | 93.7 | < 160°С
Завод пружин В-110 2Т, РПН 2Т | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 7.5 | 47 | 25 | 70 | 1.2909 |  | 0.29 | 26.1459 | 0.5166 | 0.2358 | 93.7 | < 160°С
ЗВУ (резервное питание) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 32.4 | 47 | 25 | 70 | 1.8071 |  | 0.29 | 46.3849 | 1.0123 | 0.4621 | 207.6 | > 160°С
ШАО ОРУ-110 (резервное питание) | АВВГ 3х10+1х6 | 0.4 | а | 10 | 26.4 | 47 | 25 | 70 | 1.3336 |  | 0.29 | 39.1979 | 0.5513 | 0.2517 | 115.7 | < 160°С
вводной | АВВГ 3х150+1х50 | 0.4 | а | 150 | 230 | 254 | 25 | 70 | 4.414 |  | 3.02 | 61.8978 | 59.2295 | 0.1202 | 98.9 | < 160°С
РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ
1. Значение тока по кабелю перед КЗ присоединений, по которым нет данных о нагрузке (смотри примечание в расчете) приняла равным номинальному току автомата.
2. За длительность тока Кз приняла время срабатывания электромагнитного расцепителя в зоне КЗ + собственное время отключения автома присоединения = 0,25+0,04 = 0,29 сек.
3. При температуре нагрева кабеля < 160°С - кабели пригодны к дальнейшей эксплуатации.
При температуре нагрева кабеля в интрвале 160°С …..250°С - допускается эксплуатация кабеля в течение 1 года. Такие кабели перед включением должны быть дополнительно осмотрены и испытаны выпрямленным напряжением в течение 5 мин. (выделены желтым цветом)
При температуре нагрева кабеля > 350°С - кабели не пригодны к дальнейшей эксплуатации и должны быть заменены. (заливка розовым цветом)
Note on F24: Стукалова Инна Владимировна: номинал автомата
Note on F26: Стукалова Инна Владимировна: номинал автомата
Note on F31: Стукалова Инна Владимировна: номинал автомата
Note on F40: Виталик: номинальный ток ТСН